## Slide 1: Impianti elettrici in BIM
Metodi ottimali per famiglie e progettazione

## Slide 2
1. Building Information Modeling

## Slide 3
«Progettare e gestire modelli digitali relativi a costruzioni, i quali contengono le informazioni stesse della costruzione e del suo ciclo di vita, all’interno di un unico ambiente virtuale»
1.1 Introduzione al Building Information Modeling
Ma un edificio, quali informazioni contiene?
Cosa si intende per BIM?

## Slide 4
MATERIALS
COSTS
DISMANTLING
INSTALLATION SYSTEMS
DEMOLITION
GEOMETRY
MAINTENANCE
THERMAL CHARACTERISTICS
HEALTH AND SAFETY
LOAD-BEARING STRUCTURE
LIFECYCLE

## Slide 5
Progettazione
Costruzione
Gestione
Demolizione

## Slide 6
Chart: 
| 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D
BIM DIMENSIONS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Elementi in funzione dello spazio
Elementi in funzione del piano
Elementi in funzione del tempo
Elementi in funzione della moneta
Elementi in funzione della gestione
Elementi in funzione della sostenibilità
Il processo edilizio e gli elementi che ne fanno parte, sono quindi funzione del tempo…ma non solo

## Slide 7
√ Immagini e geometrie
√ Dati alfanumerici e formule
Questi strumenti già esistevano in CAD, ma in ambiente BIM convergono e si instaurano legami intrinsechi negli elementi e tra gli elementi che compongono il modello.
Nasce un flusso di lavoro.
Quali sono i mezzi che abbiamo a disposizione per supportare, gestire e veicolare un’informazione in BIM?
Informazioni sparse
Convergenza delle informazioni nel modello
Relazioni tra le informazioni
Interoperabilità
1.2 Strumenti per la gestione di un modello

## Slide 8
Livelli di maturità BIM:
Il flusso di lavoro BIM non è quindi nato improvvisamente, ma è frutto di una maturità evolutasi nel tempo.
Nel settore delle costruzioni, è fondamentale rendere condivisibili i dati e i file su cui si lavora per ottenere interoperabilità.
La condivisione si ottiene tramite formati file aperti standardizzati per lo scambio delle informazioni.

## Slide 9
Il formato file aperto IFC è concepito con determinati standard permette di interfacciare differenti informazioni provenienti da differenti file e software.
L’obiettivo è quello di rendere il processo legato al ciclo di vita dell’edificio, non legato a singoli formati proprietari.

## Slide 10
Per ottenere interoperabilità e condivisione non bastano degli strumenti, servono degli standard.
1.3 Normativa per il BIM
La normativa riguardante il BIM segue il classico schema gerarchico «mondo-continente-nazione» dovendo interfacciarsi con i diversi standard tecnici del mondo.
Una norma molto importante nell’ambito BIM è la ISO 19650, la quale descrive concetti e principi per la gestione delle informazioni nel BIM.

## Slide 11
Alcuni importanti concetti descritti dalla norma ISO 19650 sono:
Stadi di maturità della gestione delle informazioni
Requisiti informativi dei modelli
Ciclo di consegna delle informazioni
Gestione e produzione delle informazioni
Flusso di lavoro dell’ambiente di condivisione dati
Interferenza informativa
Incongruenza informativa

## Slide 12
Per quanto riguarda la normativa italiana, il decreto ministeriale 560/2017 stabilisce modalità e tempi di progressiva introduzione della modellazione per l’edilizia.

## Slide 13
Una norma italiana molto importante per quanto riguarda l’ambito BIM in Italia è la UNI 11337, la quale è l’adattamento italiano della ISO 19650.
La norma UNI 11337 è divisa in 10 parti:
Modelli, elaborati ed oggetti informativi
Parte 1
Denominazione e classificazione
Parte 2
Organizzazione e archiviazione, suddivisione tra LOI e LOG
Parte 3
Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti
Parte 4
Flussi informativi, gestione modelli ed elaborati
Parte 5
Redazione capitolato informativo
Parte 6
Figure coinvolte nella gestione e modellazione
Parte 7
Processi tra attività e figure del settore costruzioni
Parte 8
Gestione informativa in fase di esercizio
Parte 9
Gestione informativa per le pratiche amministrative
Parte 10

## Slide 14
Un esempio di concetto definito dalla norma UNI 11337?
La parte 4 definisce il concetto di LOD:
«Natura, quantità, qualità e stabilità di dati e informazioni costituenti ciascun oggetto di un modello.»
Un componente è composto di due insiemi di informazioni:
Informazioni grafiche
Senso più utilizzato: la vista
Informazioni scritte e multimediali
Collegamento con il mondo fisico attraverso la matematica
Geometrie e forme
Materiali
Descrizione attraverso il testo, video e suoni
Il settore MEP spesso ha più informazioni descrittive che grafiche!

## Slide 15
2. Impianti elettrici e BIM

## Slide 16
Gli impianti elettrici per le costruzioni hanno solide radici che provengono dall’esperienza storica dell’ingegneria nell’ambito degli edifici.
Tuttavia, il settore impiantistico è un settore che necessita di ottimizzazione dal punto di vista dell’informazione, per potersi interfacciare con il metodo BIM.
2.1 Progettazione di impianti elettrici
I principi fondamentali su cui dovrebbe basarsi la progettazione di un impianto elettrico sono:
1- Obiettivi: l’impianto elettrico deve essere progettato a partire da uno o più obiettivi
2- Funzionalità: l’impianto elettrico deve funzionare
3- Sicurezza: l’impianto elettrico deve essere sicuro nei confronti delle persone
4- Normativa: l’impianto elettrico deve essere costruito «a regola d’arte» o comunque rispettare le normative vigenti
5- Sostenibilità: l’impianto elettrico deve essere sostenibile

## Slide 17
In Italia gli impianti elettrici sono soggetti al Decreto Ministeriale 37/2008…
DM 37/2008:
Quando è richiesta la progettazione e chi deve redigere il progetto
…e al Decreto Legislativo 50/2016.
DL 50/2016:
Fasi di progettazione nel settore pubblico

## Slide 18
Sempre in Italia, il Decreto del Presidente della Repubblica 207/2010, regola la documentazione relativa alle fasi progettuali.
Documentazione per il progetto di fattibilità tecnica ed economica
Documentazione per il progetto definitivo
Documentazione per il progetto esecutivo

## Slide 19
E il «costruttivo»?
Non sono fasi progettuali in senso normativo…ma possono coinvolgere il progettista direttamente o indirettamente!
E l’«As-Built»?
√ Direttamente:
ad esempio se il progettista lavora per l’impresa durante la fase realizzativa
√ Indirettamente:
il progettista, attraverso la metodologia BIM, ricca di informazioni, si trova spesso ad affrontare problematiche che, una volta risolte, portano alla risoluzione di eventuali problemi in fase costruttiva e in As-Built.
Inoltre le scelte progettuali hanno ripercussioni anche sulla futura gestione dell’impianto dell’edificio…
Il ciclo di vita di un impianto non si ferma alla sola progettazione,
Il progettista può trovarsi in qualsiasi punto di questo ciclo!

## Slide 20
Tornando alla normativa italiana, il DM 37/2008 riporta che gli impianti elettrici e speciali progettati secondo la normativa nazionale ed europea (es. UNI e CEI), sono da considerarsi redatti secondo la regola dell’arte.
Ad esempio, un primo step di progettazione di un impianto è sicuramente la questione dell’allaccio alla rete elettrica per poter richiedere una certa potenza.
Potenza assorbita dall’impianto?
Utente attivo o passivo?
Livello di tensione?

## Slide 21
Ma un impianto non è dipendente dalla sola rete elettrica dell’ente distributore…
Sono molti i casi in cui si necessita di continuità di servizio perché le funzioni assolte dall’edificio, dai suoi impianti e da chi lo occupa sono importanti o addirittura essenziali (si pensi ad un ospedale).
Diversi tipi di alimentazione, significano diversi tipi di sorgenti:
√ Gruppi elettrogeni endotermici
√ Gruppi elettrogeni elettrici
√ UPS rotanti
√ UPS statici

## Slide 22
La progettazione di un impianto elettrico include poi diversi «sotto impianti» e impianti non prettamente elettrici ma che necessitano di alimentazione o che sono legati al funzionamento dell’impianto elettrico stesso:
Quadri elettrici e distribuzione
Impianto di forza motrice
Impianti di generazione
Impianto di terra e scariche atmosferiche
Impianto a servizio degli impianti meccanici
Impianto di illuminazione
Impianto IRAI
Impianto di cablaggio strutturato
Impianti speciali
BMS

## Slide 23
L’impianto elettrico è dunque sede di molteplici informazioni, le quali devono essere opportunamente trattate nell’ambito BIM.
Le informazioni si trovano racchiuse nei diversi componenti, quindi serve definire e classificare le diverse apparecchiature elettriche e decidere quali e quante informazioni sono utili per la loro descrizione e che concorrono alla completezza delle informazioni di tutto l’impianto.
Non tutte le informazioni sono necessarie, esse dipendono dalla fase progettuale, dalle necessità e richieste…serve definire il LOD!

## Slide 24
Un esempio? i quadri elettrici:
Classificazione funzionale
Quadri principali di distribuzione
Quadri secondari di distribuzione
Quadri di manovra motori
Quadri di comando, misura e protezione
Quadri a bordo macchina
Quadri per cantiere
Classificazione costruttiva
Quadri aperti
Quadri chiusi
Classificazione strutturale
Quadri ad armadio
Quadri a banco
Quadri a cassetta
Quadri a cassette multiple
Classificazione per forma di segregazione
Forma 1
Forma 2A
Forma 2B
Forma 3A
Forma 3B
Forma 4A
Forma 4B
Le informazioni sono molte, quindi è fondamentale fare ordine all’interno del modello BIM

## Slide 25
Le informazioni all’interno del modello non sono soltanto quelle intrinseche nei componenti, ma possono provenire anche da calcoli effettuati all’esterno del modello.
Il progettista di impianti elettrici segue determinati step di calcolo per poter progettare l’impianto a monte dei componenti:
Protezione contro i sovraccarichi
𝐼𝑏≤𝐼𝑛≤𝐼𝑧
𝐼𝑓≤1,45 𝐼𝑧
Protezione contro i sovraccarichi
Stima delle potenze convenzionali
𝑃𝑐=𝑃𝑎×𝐾𝑢×𝐾𝑐
Stima delle potenze convenzionali
Protezione contro i cortocircuiti
𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥≤𝑃.𝑑.𝑖
𝐼^2 𝑡≤𝐾^2 𝑆^2
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i contatti indiretti
𝑇𝑇: 𝑅_𝐸×𝐼_∆𝑛≤𝑈_𝐿
𝐼𝑇: 𝑅_𝑇×𝐼_𝑑≤𝑈_𝐿
𝑇𝑁: 𝑍_𝑆×𝐼_𝑎≤𝑈_0
Protezione contro i contatti indiretti
Energia specifica passante
𝐼^2 𝑡≤𝐾^2 𝑆^2
Energia specifica passante
Caduta di tensione
∆𝑉≤𝐾×𝐼𝑏×𝐿×(𝑅_𝑙 𝑐𝑜𝑠𝜑+𝑋_𝑙 𝑠𝑒𝑛𝜑)
Caduta di tensione
Corrente di cortocircuito minima a fondo linea
𝐼𝑐𝑐𝑚𝑖𝑛 (𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎)>𝐼𝑖𝑛𝑡
Corrente di cortocircuito minima a fondo linea
Lunghezza massima per guasto a fondo linea
𝐿𝑚𝑎𝑥
Lunghezza massima per guasto a fondo linea
Potenza gruppo di rifasamento
𝑄_𝐶=𝑃×(〖𝑡𝑔𝜑〗_𝑖−〖𝑡𝑔𝜑〗_𝑓)
Potenza gruppo di rifasamento

## Slide 26
Il modello BIM generalmente non è unico, ma nasce dalla composizione di più modelli. Questo perché le diverse discipline spesso appartengono a progettazioni differenti e necessitano di differenti software per la costruzione e gestione dei modelli stessi.
2.2 Il modello del progettista elettrico
Meccanico e Idraulico:
√ Modello Aeraulica
√ Modello Idrico-Sanitario
√ Modello Scarichi
√ Modello Antincendio
√ Modello Climatizzazione
…
Elettrico e Speciali:
√ Modello Impianti elettrici
√ Modello IRAI
√ Modello Impianti Speciali
…

## Slide 27
IL risultato è un modello federato, l’output prodotto dal lavoro di progettazione.
L’interoperabilità e il coordinamento tra modelli è fondamentale, per il fatto che il modello federato risultante deve potersi interfacciare con un ambiente di condivisione e deve poter essere «gestito» a livello informativo.
√ Scambio dati:
le informazioni
devono poter
essere condivise
tra due o più
modelli
√ Interoperabilità:
le informazioni
devono poter
essere utilizzate
tra due o più
modelli
√ Federazione:
le informazioni di
due o più modelli
diventano parte
di una singola
base dati federata
√ Integrazione:
le informazioni
di due o più modelli
vengono unificate
ed elaborate per
essere fruibili

## Slide 28
Quali sono le necessità di un progettista, nell’utilizzo di un modello BIM?
√ Definizione di impostazioni elettriche di partenza.
√ Definizione di un template di partenza.
√ Componentistica adattabile e manipolabile in funzione dei calcoli
effettuati dal progettista.
√ Completa gestione dei circuiti elettrici, i quali sono veicolo informativo nel
modello BIM .
√ Interazione circuitale con componenti non strettamente di proprietà del
progetto elettrico.
√ Definizione e ottimizzazione di un sistema di classificazione.
√ Modello funzionale per il cantiere e per la realizzazione (si progetta per
realizzare, non per progettare!)

## Slide 29
Il progettista elettrico, all’interno del modello, si trova a dover inserire e utilizzare un certo numero di componenti che realizzano una o più funzioni di uno specifico oggetto reale.
2.3 Analisi dei componenti offerti dai produttori
Quali sono le problematiche che può incontrare il progettista elettrico in questo processo di inserimento informativo?
Ordini di grandezza dimensionali
Componentistica di piccole dimensioni
Varietà di ordini di grandezza
Geometrie particolari
Componentistica con geometrie complesse
Difficoltà di generalizzazione per differenti tipologie dello stesso componente
Informazioni dei componenti
Informazioni non dimensionali
Molteplicità di informazioni
Circuiti elettrici
Informazioni circuitali rappresentative del componente nel contesto
Livello di sviluppo
Componentistica con livelli di sviluppo adeguati alla fase progettuale e conformi al capitolati informativo

## Slide 30
I componenti utili al progettista possono essere quelli offerti dai produttori oppure componenti creati appositamente per la progettazione.
Un’analisi dei maggiori produttori di «famiglie di componenti» per impianti elettrici ha evidenziato che:
LOG
Simbolo: la simbologia è spesso incompleta e non trasmette l’informazione «visiva» del componente
Oggetto 3D: gli oggetti sono spesso eccessivamente dettagliati
LOI
Parametri elettrici: spesso manca il connettore elettrico, cioè il luogo dove hanno sede tutti i parametri circuitali
Altri parametri: i parametri rimanenti sono legati alla famiglia del produttore e a modelli specifici
Parametri geometrici: geometrie modificabili, ma generalmente sono sufficienti le tre dimensioni massime
In ambiente CAD come funzionava? Il progettista si costruiva simbologie e informazioni per la componentistica, una strada percorribile anche in BIM.

## Slide 31
I componenti del progettista elettrico vengono «modellati», ovvero rappresentati graficamente e definiti attraverso opportuni parametri.
2.4 I componenti del progettista elettrico
L’obiettivo è quello di creare una libreria di componenti adattabili ai diversi progetti e definire uno standard.
È fondamentale che i componenti modellati siano utili dal punto di vista funzionale a chiunque acceda al modello:
Progettisti
Impresa
Cantiere
Committente
Direzione Lavori
…

## Slide 32
La creazione di uno standard di famiglia di componenti si è basato sulla definizione dei parametri necessari e sulla loro classificazione:
LOG
Parametri di Vincolo:
Definiscono le quote e i vincoli del componente modellato
Parametri di Grafica:
Gestiscono la simbologia legata al componente
LOI
Parametri relativi ai Materiali:
Definiscono i materiali relativi al componente
Parametri relativi a Dati progettuali:
Definiscono dati progettuali legati al componente e al progetto di cui fa parte (descrizione, schede tecniche, tariffe,…)
Parametri di Visibilità:
Gestiscono i colori per la descrizione della classificazione dell’alimentazione del componente (Classe 0, Classe 0,15,…)
Parametri di Costruzione:
Gestiscono le diverse tipologie della stessa famiglia di componente e i componenti accessori
Parametri Elettrici:
Definiscono e gestiscono i dati elettrici e circuitali del componente

## Slide 33
È stato inoltre definito un criterio generale di visualizzazione dei componenti, basato su tre livelli:
√ Livello Alto:
sono visibili le forme e le geometrie dei componenti ma non la simbologia
√ Livello Medio:
sono visibili le forme e le geometrie dei componenti e la simbologia
√ Livello Basso:
è visibile la simbologia ma non le forme e le geometrie dei componenti

## Slide 34
3. Famiglie per gli impianti elettrici

## Slide 35
Le passerelle portacavi sono una particolare tipologia di «vie cavo» e contengono le informazioni riguardanti i cavi e i circuiti passanti nelle passerelle stesse.
3.1 Passerelle portacavi in BIM
Il lavoro di ottimizzazione si è tradotto in un’organizzazione delle passerelle nelle diverse tipologie e ad esse sono stati associati i diversi pezzi speciali (curve, raccordi,…).

## Slide 36
Sono stati successivamente creati e compilati i parametri relativi alle dimensioni, agli angoli e sono state create delle «Lookup table» per permettere il corretto abbinamento tra la larghezza e il raggio di curvatura.

## Slide 37
Infine sono stati creati e compilati i parametri utili per la progettazione.
Materiale
Dimensioni
Coperchio
Numero di setti
Grado di protezione
Servizio (tipo di alimentazione)
Per la tipologia di servizio si è scelto di creare una lista di filtri in grado di colorare la passerella e i suoi raccordi di un colore specifico, per una più rapida identificazione in pianta:

## Slide 38
I quadri elettrici in BIM rappresentano il cuore dei circuiti e devono poter realizzare le funzioni circuitali relative al collegamento dei componenti ad un’alimentazione.
3.2 Quadri elettrici in BIM
I passaggi realizzativi di una quadro elettrico sono stati i seguenti:
1- Scelta di un produttore per la determinazione di uno standard costruttivo

## Slide 39
2- Modellazione della geometria
3- Parametrizzazione delle informazioni geometriche
Altezza (senza zoccolo)
Larghezza
Profondità (senza porta)
Altezza zoccolo
Profondità porta
Lo spazio di manutenzione è da considerare in fase progettuale!

## Slide 40
4- Parametrizzazione delle informazioni non geometriche e definizione del
connettore elettrico
Classificazione carico (tipo di carico)
Materiali
Numero di poli
Tensione nominale
Forma di segregazione
Nome del quadro (nel progetto)
Per altre caratteristiche si può allegare una specifica tecnica (vedere capitolo 5.7). Al momento sono state inserite le informazioni che servono a far «funzionare» il quadro nel modello.

## Slide 41
5- Definizione di un simbolo e dei tre livelli di visualizzazione (livelli basso,
medio e alto)
Livello Basso
La realizzazione del fronte quadro è solo geometrica, non variabile con i circuiti inseriti, ma permette comunque di definire un dimensionamento di massima delle file di interruttori necessarie.
Livello Medio
Livello Alto

## Slide 42
Le famiglie di componenti chiamate «apparecchi elettrici» comprendono tutti quei componenti utili a fornire forza motrice ad un utenza elettrica e non strettamente legati ad un sistema specifico (sicurezza, chiamata infermiera, sgancio emergenza, …).
3.3 Apparecchi elettrici in BIM
Fanno parte di queste famiglie:
Prese elettriche civili
Prese elettriche industriali
Utenze meccaniche
Torrette a pavimento
Condotti sbarre
Utenze fisse

## Slide 43
Per la modellazione degli apparecchi elettrici si è scelto di organizzare un processo di modellazione tipico, da applicare successivamente anche ad altre famiglie e per definire uno standard di lavoro in BIM:
1- Creazione di un simbolo per le viste in pianta:
Simbolo non variabile con la scala
Simbologia come da normativa CEI 3-14[…]27
Simbologia con posizione «mobile» rispetto al componente reale
La pianta e di conseguenza la tavola, riveste ancora un’importanza fondamentale per la realizzazione in cantiere.
La «visualizzazione» è più rapida della «lettura di informazioni»
L’obiettivo del simbolo è quello di trasmettere un’informazione visiva in modo semplice e rapido, non ha lo scopo di sostituire il componente modellato!

## Slide 44
2- Modellazione delle parti costituenti l’apparecchio elettrico:
Un esempio è dato dalla modellazione di una presa elettrica civile.
Modellazione della scatola elettrica
Modellazione del supporto portafrutti
Modellazione della placca e delle eventuali protezioni
Modellazione dei frutti
Famiglia scatole elettriche
Famiglia frutti elettrici

## Slide 45
3- Composizione e parametrizzazione della famiglia finale:
Per quanto riguarda la famiglia delle prese elettriche civili, essa è stata ricavata dalla composizione delle sotto famiglie «scatole elettriche» e «frutti elettrici».
Nella famiglia finale sono stati realizzati dei «connettori», cioè strumenti che permettono il collegamento della famiglia con il mondo esterno:
Connettori a tubi protettivi (per il collegamento alle tubazioni)
Connettore elettrico (per la creazione di un circuito)
Infine la famiglia è stata parametrizzata seguendo lo standard che è stato illustrato nel capitolo 2.4, ovvero creando una serie di parametri suddivisi in diversi gruppi (parametri di vincolo, parametri di materiale, parametri elettrici, … ).

## Slide 46
Alcuni esempi di parametri creati nella famiglia delle prese elettriche sono:
Parametri di Vincolo
Coordinate frutto: utili per poter posizionare i frutti all’interno della presa elettrica
Parametri di Grafica
Offset simbolo: consente di muovere il simbolo rispetto al componente
Parametri relativi ai Materiali
Materiale scatola: consentono di impostare il materiale della scatola
Parametri relativi a Dati progettuali
Caratteristiche: viene inserita la descrizione del componente da visualizzare in legenda
Parametri di Visibilità
Sezione Privilegiata: permette di colorare il simbolo secondo i colori che identificano la rete privilegiata (privilegiata = classe 15)
Parametri di Costruzione
Frutti: consente di determinare la combinazione di frutti all’interno della presa elettrica
Parametri Elettrici
Corrente di impiego:
I_(b(𝑡𝑟𝑖𝑓𝑎𝑠𝑒))=S_c/(√3×V_n ) 〖 I〗_(b(monofase))=S_c/V_n
Parametri Elettrici
LOG
LOI
Per maggiori dettagli sui parametri elettrici, vedere capitolo 4.

## Slide 47
Le famiglie di componenti chiamate «apparecchi per illuminazione» comprendono tutti quei componenti utili a fornire illuminazione.
3.4 Apparecchi per illuminazione in BIM
Fanno parte di queste famiglie (classificazione per posa e ambito di utilizzo):
Apparecchi civili ad incasso
Apparecchi civili a plafone
Apparecchi civili a sospensione
Apparecchi industriali a plafone
Binari
Piantane e lampade da tavolo
Apparecchi per esterni
Strip LED
Apparecchi segnaletica luminosa

## Slide 48
Gli apparecchi per illuminazione sono tra gli elementi più complessi da gestire dal punto di vista geometrico, in quanto possono presentare forme e geometrie differenti.
Inoltre si presenta nuovamente il problema relativo agli ordini di grandezza: nelle prese elettriche serviva un simbolo per identificare un componente di piccole dimensioni, mentre per questa famiglia le dimensioni in pianta devono poter essere identificate per conoscere gli ingombri.
Per risolvere questi problemi si è scelto di adottare le seguenti soluzioni:
Le famiglie degli apparecchi per illuminazione verranno modellate secondo la dimensione massima, la forma principale e riducendo al minimo la complessità dell’oggetto.
Il simbolo ricalca la forma e la dimensione massima del componente e si modifica con la scala, in modo tale da non perdere l’informazione dell’ingombro massimo.
Per quanto riguarda gli apparecchi di sicurezza, dati i minimi ingombri, si è preferito invece mantenere la simbologia fissa (senza scala).

## Slide 49
Una particolarità relativa a questa famiglia, è la fotometria.
Gli apparecchi per illuminazione devono poter contenere l’informazione relativa alla fotometria, un parametro legato ad un file fotometrico, il quale potrà essere aggiornato dall’utente secondo.
Di seguito alcuni risultati delle famiglie create:

## Slide 50
4. Circuiti elettrici in BIM

## Slide 51
Le informazioni circuitali, come già accennato nel capitolo 3, sono contenute nel «connettore elettrico» sede dei parametri utili al collegamento dell’utenza ad un dato circuito.
I parametri elettrici creati, utili alla definizione del circuito, sono i seguenti:
Classificazione carico: permette di associare una particolare tipologia di carico al singolo componente (es. presa di servizio, alimentazione postazione di lavoro, …).
Tensione nominale: parametro di istanza editabile dall’utente come dato di ingresso per la singola utenza.
Cosfi (fattore di potenza): parametro di istanza editabile dall’utente come dato di ingresso per la singola utenza.
Fattore K circuito: parametro di istanza editabile dall’utente (rappresenta il prodotto tra il Ku e il Kc).
4.1 Circuiti e abachi dei quadri elettrici

## Slide 52
Potenza attiva: parametro di istanza editabile dall’utente come dato di ingresso per la singola utenza.
Potenza apparente: calcolata dividendo la potenza attiva con il cosfi.
Potenza apparente convenzionale: calcolata moltiplicando la potenza apparente con il «fattore K circuito».
Potenza attiva convenzionale: calcolata moltiplicando la potenza attiva con il «fattore K circuito».
Tensione nominale: parametro di istanza editabile dall’utente come dato di ingresso per la singola utenza.
Corrente di impiego: calcolata tramite le potenza apparente e la tensione nominale nei casi monofase e trifase.
Ogni famiglia dovrà contenere questi parametri, in modo tale che la parte circuitale si sviluppi con gli stessi calcoli per tutti i componenti del progetto (standard circuitale).
Poli: parametro di istanza editabile dall’utente (a scelta tra «1» o «4»)

## Slide 53
Il software utilizzato per la modellazione permette di creare un «abaco di quadro elettrico», cioè una tabella che elenca tutte le utenze che vengono connesse al quadro in esame e le loro caratteristiche elettriche.
Ogni quadro elettrico potrà quindi possedere il proprio abaco.
L’abaco offerto dal software è però un abaco di default, sul quale sono state apportate delle modifiche e ottimizzazioni per poter realizzare uno standard informativo utile al progettista.
Sigla del circuito:
composta dal nome del quadro, prefisso della sezione, prefisso della barratura e progressivo
Corrente nominale dell’interruttore di un dato circuito
Numero di elementi connessi allo stesso circuito
Nome del circuito
Polarità del circuito
Fattore di potenza
Potenza attiva convenzionale (somma delle potenze convenzionali dei carichi connessi al circuito)
Corrente di ogni fase
(corrente di impiego Ib)
Potenza attiva convenzionale e corrente di impiego moltiplicate per un coefficiente di linea (utile per effettuare delle valutazioni sugli assorbimenti)

## Slide 54
Lo strumento offerto dal software ha però dei limiti, dovuti al fatto che gli impianti elettrici sono ancora poco sviluppati all’interno dell’interfaccia BIM.
Alcuni di questi limiti sono stati affrontati e risolti grazie a plug-in, alle recenti novità delle versioni del software o utilizzando «Dynamo», un’interfaccia di programmazione grafica che permette di gestire in maniera più approfondita alcuni aspetti del software a livello informativo.
L’abaco dei quadri elettrici non permette di gestire più livelli di interruttori.
I circuiti elettrici creati vengono nominati in maniera progressiva partendo da 1.
I coefficienti di correzione Ku e Kc non possono coesistere sia nelle famiglie che nel circuito.
Le potenze attive delle utenze devono essere inserite manualmente.

## Slide 55
Il desiderio di poter gestire i circuiti similmente a quanto possibile fare con un software di calcolo dedicato ai circuiti, è impedito dal fatto che non esiste ancora un calcolo integrato nel modello o nei software di modellazione; inoltre esistono molteplici software di calcolo esterni ma difficilmente permettono un’interfaccia con il mondo BIM.
4.2 Dynamo per i circuiti
Tali interfacce, quando presenti sono possibili grazie a specifici programmi di appoggio o plug-in dedicati.
Per liberarsi da queste imposizioni, si è scelto di adottare una gestione dei circuiti tramite Dynamo e un file in formato utilizzabile dalla maggior parte dei software e implementabile in un modello BIM: il formato “xls”.

## Slide 56
Il processo di creazione dei circuiti si è svolto secondo i seguenti passaggi:
Creazione dei circuiti su software di calcolo dedicato
Esportazione di file formato «.xls» contenete l’elenco dei circuiti
Importazione dei dati nel modello tramite Dynamo
Lettura dei dati sul software di modellazione Revit

## Slide 57
Lo script Dynamo che ha permesso la gestione delle informazioni circuitali è stato costruito componendo diversi script:
Script per il caricamento del file «.xls» per la lettura dei diversi circuiti
Script per la selezione della riga contenente il circuito che si sta creando nel modello BIM

## Slide 58
Script per l’estrazione dei dati circuitali sulla riga scelta

## Slide 59
Script per l’estrazione del numero di circuito dalla riga scelta
Script per la selezione dei componenti nel modello e del quadro a cui si vuole collegare tali componenti

## Slide 60
Script per l’inserimento dei valori letti sulla riga selezionata all’interno dei componenti nel modello BIM e del circuito
I parametri che verranno compilati attraverso l’esecuzione di tale script saranno:
- Nome carico (cioè il nome del circuito)
- Poli
- Tensione nominale
- Potenza attiva [W]
- Cosfi (fattore di potenza)
- K linea
- K (fattore K circuito)
- Prefisso barratura
- Progressivo
- Prefisso sezione

## Slide 61
La composizione degli script elementari ha permesso la definizione di uno script generale utilizzabile dal progettista per creare i circuiti nel modello BIM secondo la tabella circuitale ottenuta dal software di calcolo.

## Slide 62
5. Applicazione dei risultati ad un caso studio

## Slide 63
Il caso studio in oggetto della tesi è la realizzazione del Polo Archivistico interregionale dell’Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna e della nuova sede dell’Ufficio Territoriale Bologna 2 (ex Caserma G. Perotti).
5.1 Caso studio: Polo archivistico dell’Agenzia delle entrate
Il complesso è composto da tre edifici e un parco.
ARCHIVIO (sotto la collina del parco)
TORRE E PONTE
UFFICI CONSERVATORIA
PARCO

## Slide 64
Edificio Torre e ponte:
Hall di ingresso
Front office (sportelli)
Uffici
Spazi comuni (locala relax e servizi igienici)
Accesso dipendenti
Distribuzione verticale (due ascensori e scale)
Locali tecnici
Sala conferenze
Spazi accessori
Edificio Uffici della conservatoria:
Reception e area attesa
Distribuzioni verticali (due corpi scale)
Uffici
Spazi comuni (servizi igienici)
Locali tecnici
Sale riunioni

## Slide 65
Edificio Archivio:
Comparti archivio
Uffici
Locali tecnici
Spazi accessori

## Slide 66
Le opere elettriche da realizzare per il complesso sono:
Allacciamento alle reti dell’Ente distributore 20kV
Allestimento cabine elettriche
Distribuzione in Media Tensione entro cavidotti dedicati
Quadri elettrici di distribuzione e protezione in media tensione
Trasformatori MT/BT 20/0,4kV
Sorgenti di energia (soccorritori per illuminazione di emergenza e sicurezza)
Quadri elettrici generali BT
Distribuzione principale e secondaria (canalizzazioni e cavi)
Quadri elettrici secondari e di zona

## Slide 67
Impianto di illuminazione normale e di emergenza
Impianto Forza motrice di servizio
Alimentazione tecnologico ed impianti meccanici
Impianto di supervisione e misure energia (BMS)
Impianto di gestione/regolazione meccanica;
Alimentazione impianto antincendio
Impianto rivelazione incendi
Impianto sonoro per evacuazione (Evac)
Impianto per comando manuale NEFC
Impianto fotovoltaico
Impianto di terra
Impianto di cablaggio strutturato (solo componenti passivi)
Impianti speciali (antintrusione, controllo accessi e TVcc).

## Slide 68
Prima di cominciare con la progettazione in BIM, si è reso necessario elencare le scelte progettuali relative all’impianto elettrico nel suo complesso, proveniente dallo studio di fattibilità:
5.2 Preparazione alla progettazione in BIM
Parametri di potenza
Reception ed ingressi: 30 W/m2
Uffici: 40 W/m2
Aree tecniche: 100 W/m2
…
Parametri elettrici di alimentazione
Tensione di alimentazione MT (distributore)
Frequenza
Sistema di distribuzione: TN-S (3F+N)
…
Cadute di tensione ammesse
C.d.t. su montanti principali: 2% di Vn
C.d.t. distribuzione secondaria: 2% di Vn
C.d.t. punto più lontano: 4% di Vn
…
Coefficienti di calcolo
Linee che alimentano circuiti luce: K=1
Linee che alimentano circuiti F: K=0,2-0,8
Linee che alimentano sottoquadri: K=0,8-1
…

## Slide 69
Grado di protezione
Ambienti normali
Impianti in zone civili
Ambienti umidi o con pericolo di incendio
…
Livelli di illuminamento medio
Sale riunioni: 750 lux
Corridoi interni e zone comuni: 250 lux
Uffici: 500 lux
…
Protezione contro i contatti indiretti
Collegamento all’impianto di terra
Cavi sotto guaina
Interruttori differenziali
…
Protezione contro i contatti diretti
Isolamento parti attive
Grado di protezione IP4XD (ma.r.c.i)
Gradi di protezione IPXXB o IPXXD
…
Dimensionamento protezioni
Sezione condutture
Potere interruzione
Protezione sovraccarico
…
Impiantistica generale
Interruttori luce <10A
Setti segregazione quadri
Interruttori FM <16A
…

## Slide 70
Una volta definite le scelte progettuali si è potuto iniziare con la progettazione sul modello.
La progettazione in BIM è stata affrontata seguendo determinati step:
Preparazione di un template di modello e settaggio delle impostazioni elettriche generali
Caricamento del file contenente i parametri condivisi delle famiglie (ovvero i parametri utilizzati per la costruzione delle famiglie di componenti)
Collegamento dei modelli relativi alle altre discipline (strutturale, architettonico, meccanico, …)
Preparazione delle viste e sezioni necessarie alla progettazione
Progettazione delle sotto discipline elettriche:
Distribuzione, Forza motrice, Illuminazione, …
La progettazione di alcune sotto discipline verrà di seguito illustrata per un piano tipico dell’edificio Torre.

## Slide 71
Grazie alle ottimizzazioni apportate sulle famiglie delle vie cavo, è stato possibile progettare al meglio l’impianto di distribuzione.
5.3 Progettazione delle distribuzione
1. Tracciamento del percorso di massima delle passerelle come da progetto
preliminare:
In questo caso è stato tracciato il percorso delle passerelle sia entro controsoffitto che sotto pavimento flottante del piano terra dell’edificio Torre

## Slide 72
2. Suddivisione del percorso delle passerelle in base alla tipologia di
impianti da servire
Energia per impianti elettrici (illuminazione e prese a soffitto)
Energia per impianti meccanici (fancoil a soffitto)
Impianti IRAI (Rivelazione fumi ed EVAC)
Cablaggio strutturato (prese dati a soffitto, bus KNX/DALI, bus fancoil)
Il retino indica la tipologia costruttiva di passerella (asolata), mentre il colore, richiamato in legenda, indica il servizio (normale, privilegiata, speciali, …)

## Slide 73
3. Realizzazione degli scavalchi e realizzazione di sezioni
4. Verifica delle interferenze con l’impianto meccanico
Per facilitare l’operazione al progettista è stato utilizzato lo strumento di “controllo interferenze” disponibile nel programma per visualizzare rapidamente le interferenze e risolverle in modo più efficiente

## Slide 74
5. Etichettatura per la visualizzazione in pianta dei parametri principali
6. Caricamento della legenda colori e della legenda passerelle
Le etichette permettono di evidenziare i seguenti parametri in tavola:
Codifica passerella
Dimensioni
Coperchio
Setti separatori
Servizio
Quota di fondo passerella da pavimento

## Slide 75
L’impianto di forza motrice è stato progettato a partire da determinate scelte progettuali, ad esempio:
5.4 Progettazione dell’impianto di forza motrice
1- Prese di servizio ad incasso IP40: 1 UNEL + 1 interruttore MT:
  1 per ogni ufficio/sala riunione/ripostiglio
  2 per ogni corridoio/ingresso/zona sportelli
2- Prese di servizio ad incasso IP55: 1 UNEL + 1 interruttore MT:
  1 per ogni bagno
3- Punti di alimentazione ad incasso monofase per potenze entro i 500W:
  1 per ogni porta automatica
  1 per fotocellula lavandino comune
  1 per fotocellula WC

## Slide 76
Durante il posizionamento dei componenti, si è proceduto con la colorazione dei loro simboli, tramite opportuno parametro, in modo tale da rendere visibile la classe di alimentazione…
…e si è abbinata ad ogni componente una «classificazione del carico» per poter evidenziare a quale tipo di utenza è abbinata l’apparecchiatura elettrica.

## Slide 77
La visualizzazione dei simboli a livello di dettaglio basso permette una facile lettura in pianta, mentre tramite la visualizzazione in 3D e il dettaglio alto, il progettista riesce ad avere un buon controllo del componente dal punto di vista installativo.
Sezioni e quote di installazione
Ingombri effettivi
Verifica della componentistica

## Slide 78
La tavola finale conterrà la vista di piano con l’impianto di forza motrice e le legende.
Grazie all’inserimento di due parametri nelle famiglie (descrizione e immagine) lo strumento dell’abaco offerto dal programma permette di costruire automaticamente le legende, aggiornandole in base ai componenti nel modello!

## Slide 79
L’impianto di illuminazione è stato progettato seguendo quattro fasi distinte di progettazione:
5.5 Progettazione dell’impianto di illuminazione
√ Scelta degli apparecchi di illuminazione a fronte dei locali da illuminare, della normativa e delle eventuali certificazioni (disciplina: architettura)
√ Verifica degli apparecchi di illuminazione in funzione della posa e dei risultati ottenuti dai calcoli illuminotecnici (disciplina: ingegneria elettrica)
√ Posizionamento in pianta in base ai calcoli ottenuti e ai locali e relativi soffitti/controsoffitti (disciplina: architettura/ingegneria elettrica)
√ Elettrificazione degli apparecchi e collegamento ai quadri (disciplina: ingegneria elettrica)

## Slide 80
Nonostante il calcolo illuminotecnico sia stato effettuato tramite software di calcolo esterno, si è voluto comunque effettuare una prova di calcolo interna al modello BIM, per verificarne e valutarne i risultati.
Determinazione della superficie utile e altezza di calcolo nel modello
Aggiornamento delle famiglie degli apparecchi di illuminazione secondo le specifiche
Determinazione dei fattori e coefficienti per il calcolo del flusso totale
Calcolo dell’illuminamento medio e verifica del risultato con il software di calcolo
Il flusso di lavoro della verifica del calcolo illuminotecnico nel modello è stato il seguente:

## Slide 81
Successivamente ai calcoli si è passati alla verifica del posizionamento in pianta e all’identificazione delle tipologie di apparecchi tramite colori e simboli.

## Slide 82
L’analisi dei circuiti è stata affrontata per un quadro tipico di zona, il quadro al piano terra dell’edificio torre.
5.6 Quadri elettrici e circuiti
La realizzazione del quadro si è svolta a partire dallo schematico e proseguendo tramite software di calcolo (Integra).

## Slide 83
Il software di calcolo ha permesso di ottenere i seguenti output utili alla progettazione BIM:
√ Fronte quadro
√ Schemi unifilari

## Slide 84
Si è quindi proceduto all’inserimento della famiglia del quadro elettrico nel modello e la si è parametrizzata geometricamente ed elettricamente secondo le caratteristiche progettuali e il fronte quadro ottenuto.
La famiglia si comporta in modo efficace, trasmettendo le informazioni utili di un fronte quadro:
Ingombro del quadro (larghezza, altezza, profondità)
Tipologie di carpenterie (2 stecche e 2 risalite)
Ingombro degli interruttori (numero di “file” occupate nel quadro)
Infine si sono inseriti i quadri ai piani superiori, in quanto essi saranno alimentati dal quadro in esame.

## Slide 85
Per la creazione dei circuiti si è fatto uso dello script Dynamo creato in precedenza (vedere capitolo 4.2).
Nella selezione del circuito il lettore Dynamo necessita dei seguenti input:
Scelta del file xls (tabella utenze quadro con elenco circuiti)
Selezione della riga contenente il circuito che si vuole creare
Selezione del quadro in pianta
Selezione dei componenti che si vuole inserire nel circuito
Scelta di un prefisso per la barratura (se presente)

## Slide 86
Lo script, oltre ad aver permesso un’agevole creazione dei circuiti, ha permesso di prelevare la potenza di ogni circuito e suddividerla tra i componenti equamente.
Questa suddivisione può risultare però errata, in quanto l’inserimento di una potenza errata porterebbe ad una suddivisione errata anche delle singole potenze; inoltre, se i componenti di un dato circuiti assorbono potenze diverse, anche in questo caso la suddivisione risulterebbe errata.
Questo fatto è naturale: nello studio di fattibilità si è stimata una potenza, la quale viene poi messa in discussione dall’effettiva tipologia e quantità di componenti posizionati durante le fasi di progettazione successive (definitivo ed esecutivo).
Sarà quindi compito del progettista affinare le singole potenze assorbite tenendo conto di eventuali carichi “spenti” (si pensi ad esempio agli apparecchi di illuminazione di tipo “SE”, cioè “solo emergenza”) o di ridistribuite i carichi (ad esempio alcuni componenti assorbono più della frazione di potenza applicata ed altri assorbono meno).

## Slide 87
Si nota come l’abaco del quadro elettrico non sia solo un elenco delle utenze ad esso collegate, ma può diventare uno strumento utile al progettista per effettuare considerazioni e affinamenti.
Ad esempio, dall’abaco circuiti si è notato come l’illuminazione della zona sportelli sia fornita da un elevato numero di apparecchi di illuminazione, i quali andrebbero distribuiti su almeno due circuiti in modo da offrire ridondanza nel caso di intervento della protezione.
Il software di calcolo non permette un’immediata visualizzazione del numero di apparecchi collegati ad un circuito, mentre il modello BIM consente di avere sotto controllo i singoli componenti.
Per un maggior controllo delle utenze elettriche nel modello, si è predisposto un abaco chiamato “Abaco utenze elettriche”.

## Slide 88
Per quanto riguarda la corretta ripartizione delle potenze tra i componenti, si è applicato il seguente flusso di lavoro:

## Slide 89
La progettazione è proseguita per tutti i circuiti di piano, ottenendo infine un abaco del quadro elettrico contenente le corrette informazioni di potenza e potendo così etichettare correttamente i componenti visualizzando il circuito di appartenenze.

## Slide 90
Le famiglie di componenti sono state parametrizzate in modo tale risultare utili durante la progettazione e fornire informazioni nella fase di consegna.
5.7 Specifiche tecniche dei componenti
Tali parametri non sono però sufficienti ad una descrizione completa di alcuni componenti.
Inoltre non sarebbe possibile inserire un parametro per ogni informazione necessaria ad un componente in quanto:
La famiglia del componente risulterebbe «piena» di parametri e si rischierebbe di perdere le informazioni oltre che ad appesantire inutilmente il componente
Risulta difficile prevedere quali siano tutte le informazioni utili per la descrizione di un componente fino alla fase costruttiva
Non tutte le informazioni sono utili durante la progettazione

## Slide 91
Si è comunque scelto di rendere possibile l’integrazione di eventuali informazioni aggiuntive, sia a livello progettuale, sia prevedendo una successiva fase realizzativa in cui vengano definiti le marche e i modelli di ogni componente.
Durante la fase di modellazione delle famiglie, è stato creato un apposito parametro denominato «specifiche», il quale permette un collegamento tramite link per l’apertura di un documento esterno al modello.

## Slide 92
Per rendere tale operazione ottimale e collegarla alla documentazione di progetto, si è deciso di standardizzare le specifiche tecniche, realizzando una lista di file in formato «.xls» in cui ogni file è riferito ad una determinata famiglia e tipologia di componente in modo univoco.

## Slide 93
6. Conclusioni

## Slide 94
La progettazione in ambiente BIM, come più volte evidenziato durante la creazione delle famiglie e durante loro ingresso nel modello, ha permesso di raggiungere alcuni obiettivi importanti che hanno apportato ottimizzazioni e migliorie alla progettazione stessa.
6.1 Risultati e considerazioni
Il coordinamento e la condivisione sono concetti chiave nel mondo BIM.
L’approccio progettuale CAD non è sufficiente nella metodologia BIM.
La preparazione di un modello BIM è fondamentale, da affrontare prima ancora dell’inizio della progettazione.
Le conoscenze impiantistiche non bastano nella metodologia BIM, si rendono necessarie conoscenze informatiche.
Di seguito si elencano in modo riassuntivo i risultati generali ottenuti e descritti nell’elaborato:

## Slide 95
Sono necessarie tutte le impostazioni elettriche possibili come strumento per il progettista all’interno del modello BIM.
Serve la massima libertà di gestione dei circuiti e dei quadri all’interno del modello BIM.
Gli ordini di grandezza dei componenti elettrici richiedono una gestione dei simboli ragionata.
Il LOD elettrico deve essere bilanciato dal progettista, in base allo specifico progetto.
Classificazioni e standard aiutano il progettista nel controllo del modello e delle famiglie di componenti.
Tutti questi risultati portano a considerare quanto ad oggi la metodologia BIM sia ancora in fase di evoluzione per molte discipline, tra cui quella elettrica.

## Slide 96
Durante la progettazione, si è più volte combattuto tra il desiderio di voler inserire un’informazione nel modello e la difficoltà realizzativa del come poterla inserire.
Il mondo degli impianti elettrici nel settore delle costruzioni ha acquisito da tempo solide basi e raggiunto una maturità tale, da necessitare di un maggiore impegno nella ricerca e gestione delle informazioni più che nella loro creazione.
La conoscenza degli strumenti di disegno tecnico, di calcolo e informatici spesso sono insufficienti per il progettista, il quale si trova a sapere quale informazione vuole inserire nel modello ma non trova il modo e il posto più consoni per gestirla.
Lo strumento attraverso il quale il progettista gestisce le informazioni progettuali risulta, ad oggi, ancora incompleto e non perfettamente allineato con un metodo di progettazione già consolidato e maturo.
Il tutto porta a considerare l’importanza non tanto dell’informazione in quanto tale, ma della “comunicazione” cioè del modo in cui si trasmette un’informazione e del luogo dove essa risiede.

## Slide 97
Grazie dell’attenzione