## TABELLE&REG.DEL.UE 2015 24
Valori di ηgl,rif |  | Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica | [5 empty] | Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore
Tecnologia | ηrif | Categoria |  | Tipo di combustibile | Anno di costruzione |  |  | Categoria |  | Tipo di combustibile | Antecedente al 2016 |  |  | Dal 2016
Turbina a vapore a contropressione | 75% |  |  |  | Antecedente al 2012 | 2012-2015 | Dal 2016 |  |  |  | Acqua calda | Vapore (*) | Utilizzo diretto dei gas di scarico (**) | Acqua calda | Vapore (*) | Utilizzo diretto dei gas di scarico (**)
Turbina a gas con recupero di calore | 75% | Solidi | S1 | Carbon fossile compresa antracite, carbone bituminoso, carbone sub- bituminoso, coke, semicoke, coke di petrolio | 44.2% | 44.2% | 44.2% | Solidi | S1 | Carbon fossile compresa antracite, carbone bituminoso, carbone sub- bituminoso, coke, semicoke, coke di petrolio | 88% | 83% | 80% | 88% | 83% | 80%
Motore a combustione interna | 75% |  | S2 | Lignite, mattonelle di lignite, olio di scisto | 41.8% | 41.8% | 41.8% |  | S2 | Lignite, mattonelle di lignite, olio di scisto | 86% | 81% | 78% | 86% | 81% | 78%
Microturbine | 75% |  | S3 | Torba, mattonelle di torba | 39% | 39% | 39% |  | S3 | Torba, mattonelle di torba | 86% | 81% | 78% | 86% | 81% | 78%
Motori Stirling | 75% |  | S4 | Biomassa secca fra cui legna e altri tipi di biomassa solida compresi pellet e mattonelle di legno, trucioli di legno essiccati, scarti in legno puliti e asciutti, gusci e noccioli d'oliva e altri noccioli | 33% | 33% | 37% |  | S4 | Biomassa secca fra cui legna e altri tipi di biomassa solida compresi pellet e mattonelle di legno, trucioli di legno essiccati, scarti in legno puliti e asciutti, gusci e noccioli d'oliva e altri noccioli | 86% | 81% | 78% | 86% | 81% | 78%
Pile a combustibile | 75% |  | S5 | Altri tipi di biomassa solida compresi tutti i tipi di legno non inclusi in S4 e liquame nero e marrone. | 25% | 25% | 30% |  | S5 | Altri tipi di biomassa solida compresi tutti i tipi di legno non inclusi in S4 e liquame nero e marrone. | 80% | 75% | 72% | 80% | 75% | 72%
Motori a vapore | 75% |  | S6 | Rifiuti urbani e industriali (non rinnovabili) e rifiuti rinnovabili/biode­ gradabili | 25% | 25% | 25% |  | S6 | Rifiuti urbani e industriali (non rinnovabili) e rifiuti rinnovabili/biode­ gradabili | 80% | 75% | 72% | 80% | 75% | 72%
Cicli Rankine a fluido organico | 75% | Liquidi | L7 | Olio combustibile pesante, gasolio, altri prodotti petroliferi | 44.2% | 44.2% | 44.2% | Liquidi | L7 | Olio combustibile pesante, gasolio, altri prodotti petroliferi | 89% | 84% | 81% | 85% | 80% | 77%
Ogni altra tecnologia o combinazioni di tecnologie che non includono turbine a condensazione con estrazione di vapore | 75% |  | L8 | Bioliquidi compresi biometanolo, bioetanolo, biobutanolo, biodiesel e altri bioliquidi | 44.2% | 44.2% | 44.2% |  | L8 | Bioliquidi compresi biometanolo, bioetanolo, biobutanolo, biodiesel e altri bioliquidi | 89% | 84% | 81% | 85% | 80% | 77%
Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore | 80% |  | L9 | Liquidi residui, compresi rifiuti biodegradabili e non rinnovabili (in­ clusi sego, grasso e trebbie) | 25% | 25% | 29% |  | L9 | Liquidi residui, compresi rifiuti biodegradabili e non rinnovabili (in­ clusi sego, grasso e trebbie) | 80% | 75% | 72% | 75% | 70% | 67%
Turbina a condensazione con estrazione di vapore | 80% | Gassosi | G10 | Gas naturale, GPL, GNL e biometano | 52.5% | 52.5% | 53% | Gassosi | G10 | Gas naturale, GPL, GNL e biometano | 90% | 85% | 82% | 92% | 87% | 84%
Ogni altra tecnologia o combinazioni di tecnologie che includono turbine a condensazione con estrazione di vapore | 80% |  | G11 | Gas di raffineria, idrogeno e gas di sintesi | 44.2% | 44.2% | 44.2% |  | G11 | Gas di raffineria, idrogeno e gas di sintesi | 89% | 84% | 81% | 90% | 85% | 82%
|  |  | G12 | Biogas da digestione anaerobica, gas da impianti di trattamento di ac­ que reflue e gas di discarica | 42% | 42% | 42% |  | G12 | Biogas da digestione anaerobica, gas da impianti di trattamento di ac­ que reflue e gas di discarica | 70% | 65% | 62% | 80% | 75% | 72%
|  |  | G13 | Gas di cokeria, gas di altoforno, gas da estrazioni minerarie e altri gas di recupero (escluso il gas di raffineria) | 35% | 35% | 35% |  | G13 | Gas di cokeria, gas di altoforno, gas da estrazioni minerarie e altri gas di recupero (escluso il gas di raffineria) | 80% | 75% | 72% | 80% | 75% | 72%
|  | Altri | O14 | Calore di scarto (compresi i gas di scarico ad alta temperatura e i pro­ dotti da reazioni chimiche esotermiche) | 0% | 0% | 30% | Altri | O14 | Calore di scarto (compresi i gas di scarico ad alta temperatura e i pro­ dotti da reazioni chimiche esotermiche) | 0% | 0% | 0% | 92% | 87% | 0%
|  |  | O15 | Energia nucleare | 0% | 0% | 33% |  | O15 | Energia nucleare | 0% | 0% | 0% | 92% | 87% | 0%
|  |  | O16 | Energia solare termica | 0% | 0% | 30% |  | O16 | Energia solare termica | 0% | 0% | 0% | 92% | 87% | 0%
|  |  | O17 | Energia geotermica | 0% | 0% | 19.5% |  | O17 | Energia geotermica | 0% | 0% | 0% | 92% | 87% | 0%
|  |  | O18 | Altri combustibili non menzionati | 0% | 0% | 30% |  | O18 | Altri combustibili non menzionati | 0% | 0% | 0% | 92% | 87% | 0%

## Calcolo
Utenza in area pedemontana |  |  |  |  | Fabbisogno Utenza in area pedemontana |  |  |  | ORC NOMINALE
Ore [h] | Potenza specifica [W/m³] | Potenza di picco [MW] | Volumetria [m³] |  | Intervallo cumulata [h] | Energia erogata nell'intervallo [MWh] | Fabbisogno cumulato [MWh] |  | Ore [h] | Carico Nominale [MW] |  | Carico Nominale [MW] | Perdite di rete 15%
0 | 12.7922 | 2.4868 | 194400 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 0.6 | 2.8598
365 | 12.5029 | 2.4306 | 194400 |  | 365 | 1032.0326 | 1032.0326 |  | 365 | 1.2 |  | 0.6 | 2.7952
1095 | 11.7353 | 2.2813 | 194400 |  | 1095 | 1977.8231 | 3009.8558 |  | 1095 | 1.2 |  | 0.6 | 2.6235
1825 | 11.3116 | 2.199 | 194400 |  | 1825 | 1880.6119 | 4890.4677 |  | 1825 | 1.2 |  | 0.6 | 2.5288
2555 | 9.5645 | 1.8593 | 194400 |  | 2555 | 1703.4755 | 6593.9432 |  | 2555 | 1.2 |  | 0.6 | 2.1382
3285 | 9.3948 | 1.8263 | 194400 |  | 3285 | 1547.0635 | 8141.0067 |  | 3285 | 1.2 |  | 0.6 | 2.1003
4015 | 6.9734 | 1.3556 | 194400 |  | 4015 | 1335.6331 | 9476.6398 |  | 4015 | 1.2 |  | 0.6 | 1.559
4745 | 6.6477 | 1.2923 | 194400 |  | 4745 | 1111.475 | 10588.1147 |  | 4745 | 1.2 |  | 0.6 | 1.4862
5475 | 4.256 | 0.82736 | 194400 |  | 5475 | 889.7331 | 11477.8479 |  | 5475 | 1.2 |  | 0.6 | 0.95146
6205 | 3.2515 | 0.63208 | 194400 |  | 6205 | 612.6009 | 12090.4488 |  | 6205 | 1.2 |  | 0.6 | 0.7269
6935 | 2.132 | 0.41447 | 194400 |  | 6935 | 439.29 | 12529.7387 |  | 6935 | 1.2 |  | 0.6 | 0.47664
7665 | 2.132 | 0.41447 | 194400 |  | 7665 | 347.9447 | 12877.6834 |  | 7665 | 1.2 |  | 0.6 | 0.47664
8395 | 2.132 | 0.41447 | 194400 |  | 8395 | 347.9447 | 13225.6281 |  | 8395 | 1.2 |  | 0.6 | 0.47664
8760 | 2.132 | 0.41447 | 194400 |  | 8760 | 173.9723 | 13399.6005 |  | 8760 | 1.2 |  | 0.6 | 0.47664
[9 empty] | 0 | 1200 |  | 600 | 2859.8194
[9 empty] | 365 | 1200 |  | 600 | 2795.1539
[9 empty] | 1095 | 1200 |  | 600 | 2623.5396
[9 empty] | 1825 | 1200 |  | 600 | 2528.8218
[9 empty] | 2555 | 1200 |  | 600 | 2138.2343
[9 empty] | 3285 | 1200 |  | 600 | 2100.2957
[9 empty] | 4015 | 1200 |  | 600 | 1558.973
[9 empty] | 4745 | 1200 |  | 600 | 1486.1639
[9 empty] | 5136 | 1200 |  | 600 | 1200
[9 empty] | 5475 | 951.4611 |  | 600 | 951.4611
[9 empty] | 6205 | 726.8975 |  | 600 | 726.8975
[9 empty] | 6575 | 600 |  | 600 | 600
[9 empty] | 6935 |  |  | 476.6366 | 476.6366
[9 empty] | 7665 |  |  | 476.6366 | 476.6366
[9 empty] | 8395 |  |  | 476.6366 | 476.6366
[9 empty] | 8760 |  |  | 476.6366 | 476.6366
Tecnologia
| Fattore di disponibilità |  |  | Motore a combustione interna
| 90% |  |  | La tipologia impiantistica (tecnologia) definisce il rendimento globale di riferimento con cui confrontarsi (75% - 80%) per il rispetto dei requisiti CAR
[9 empty] | Pe [kW] | E [MWh]
|  | Ḟ [kW] | [6 empty] | 300 | 4140.45
| Tipo di combustibile | 1111.1111 | [10 empty] | CHPEn
| Biomassa secca fra cui legna e altri tipi di biomassa solida compresi pellet e mattonelle di legno, trucioli di legno essiccati, scarti in legno puliti e asciutti, gusci e noccioli d'oliva e altri noccioli | F [MWh] | [10 empty] | 27%
15335
|  |  | ηtot | [10 empty] | PES | 27.05%
|  |  | 81% | [9 empty] | CHPHn
49.59%
| Il calcolo del rendimento di confronto per la produzione separata di energia elettrica e calore varia in funzione del tipo di combustibile | [7 empty] | Q [kW] | H [MWh] |  |  | Fluido
[9 empty] | 600 | 7604.6454 |  |  | Acqua calda |  |  | 1
[5 empty] | ηglobale |  | ηrif
[5 empty] | 76.59% | > | 75%
REF Eη (ηel produzione separata di energia elettrica)*
34%
REF Hη (ηth produzione separata di calore)
86%
| UNITA' CHP | [6 empty] | PIENO REGIME th |  |  | PIENO REGIME el
[8 empty] | Ora [h] | Pth [MW] |  | Ora [h] | Pth [MW]
| Dati di Targa (potenza) |  |  | Dati di Esercizio (energia) |  |  |  | 6205 | 0.7269 |  | 6575 | 0.3
| Pe [kW] | 300 |  | E [MWh] | 4140.45 |  |  | 6575 | 0.6 |  | 8760 | 0.6
| Q [kW] | 600 |  | H [MWh] | 7604.6454 |  |  | 6935 | 0.47664
| Ḟ [kW] | 1111.1111 |  | F [MWh] | 15335 |  |  | 4745 | 1.4862
[8 empty] | 5136 | 1.2
| CALCOLO REQUISITI CAR | [6 empty] | 5475 | 0.95146
| ηel pot | 27%
| ηth pot | 54% |  | MACCHINA VIRTUALE
| ηglobale | 76.59% |  | Ceff | _
|  |  |  | Hchp [MWh] | _
| ηrif | 75% |  | Echp [MWh] | _
|  |  |  | Fchp [MWh] | _
| ηglobale > ηrif | TRUE
|  |  |  | UNITA' NON CHP |  |  |  | INIZIO DISSIPAZIONE |  |  | INIZIO DISSIPAZIONE
| REF Eη | 34% |  | ηel (non CHP) | _ |  |  | 6575 | 0.6 |  | 5136 | 0.6
| REF Hη | 86% |  | Enonchp [MWh] | _ |  |  | 6935 | 0.47664 | 193.7946 | 5475 | 0.35146 | 161.2727
|  |  |  | Fnonchp [MWh] | _ |  |  | 7665 | 0.47664 | 347.9447 | 6205 | 0.1269 | 174.6009
| PES | 27.05% | [5 empty] | 8395 | 0.47664 | 347.9447 | 6575 | 0 | 23.476
[8 empty] | 8760 | 0.47664 | 173.9723
UTENZA TERMICA
| perdite di rete | 15% | [7 empty] | 1063.6563 |  |  | 359.3496
COPERTURA FABBISOGNO
| Calore all'utenza termica |  |  | Hf [MWh] | 7604.6454
| % fabbisogno termico soddisfatto |  |  | % | 56.7528
ORC NOMINALE
Ore [h] | Carico Nominale [MW] |  | Carico Nominale [MW] | Perdite di rete 15%
0 | 1.2 |  | 0.6 | 2.8598
365 | 1.2 |  | 0.6 | 2.7952
1095 | 1.2 |  | 0.6 | 2.6235
1825 | 1.2 |  | 0.6 | 2.5288
2555 | 1.2 |  | 0.6 | 2.1382
3285 | 1.2 |  | 0.6 | 2.1003
4015 | 1.2 |  | 0.6 | 1.559
4745 | 1.2 |  | 0.6 | 1.4862
5475 | 1.2 |  | 0.6 | 0.95146
6205 | 1.2 |  | 0.6 | 0.7269
6935 | 1.2 |  | 0.6 | 0.47664
7665 | 1.2 |  | 0.6 | 0.47664
8395 | 1.2 |  | 0.6 | 0.47664
8760 | 1.2 |  | 0.6 | 0.47664
modello | 312 C202 |  | costo manutenzione [Euro/Kwhel] | 0.015 |  |  |  | energia th [kwh/y] | energia el [kwh/y]
potenza el [kw] | 300 |  | costo conduzione [Euro/anno] | 5000 |  | 1 cogen |  | 4507.7907 | 2365.2
potenza termica | 600 |  | costo assicurazione [Euro/anno] | 2500 |  | 2 cogen |  | 3096.8547 | 1775.25
rendimento el | 27% |  |  |  |  | tot |  | 7604.6454 | 4140.45
rendimento term | 49.59%
rendimento tot | 76.59%
potenza introdotta | 1111.1111
Potere calorifico | 4.36 |  | costo impianto specifico [Euro/kwel] | 12500
rend elettrico | 27%
rend termico | 49.59%
rendimento tot | 76.59% |  | CAR
rapporto cogenerazione | 1.8367
indice elettrico | 0.54446
consumo specifico combu | 3.7037
COEFFICIENTI PES
rend el separato | 34%
rend th separato | 86%
PES | 27.0471 |  | CAR
| 1° cogen | 2° cogen | tot
portata cippato [t/h] | 0.25484 | 0.25484
consumo annuo cippato tot [t/y] | 3517.2018
CALCOLO costi orari
prezzo cippato [Euro/t] | 175
COSTO combustibile [Euro/h] | 89.1947
COSTO manutenzione [Euro/h] | 9
COSTO conduzione [Euro/h] | 0.6342
COSTO assicurazione [Euro/h] | 0.3171
COSTO TOTALE NETTO | 99.146
COSTO NETTO SPEC | 0.16524
CALCOLO TEE
Energia elettrica [Mwh/y] | 4140.45
Energia termica prodotta [Mwh/y] | 7604.6454
Energia alimentata | 15335
risparmio energetico [Mwh/y] | 5685.405
coefficiente [TEP/Mwht] | 0.086
coefficiente K | 1.4
TEE | 684.5228
valore 1 TEE | 259.6
valore tot TEE | 177702.1091
potenza [Kw] | costo tot [euro] | costo spec [euro/Kw]
200 | 1900000 | 9500
600 | 4980000 | 8300
2000 | 13200000 | 6600
6000 | 31200000 | 5200
20000 | 70000000 | 3500
200000 | 400000000 | 2000
[MWh] | Energia termica richiesta | Energia termica prodotta
Chiomonte cippato | 13400 | 7605
Frais cippato | 1691 | 1321
Totale | 15091 | 8926
cippato
Cogeneratore A CIPPATO
energia elettrica
calore utile
Rete di Teleriscaldamento

## Taratura
[20 empty] | gradi giorno | popolazione
[8 empty] | ore | potenza [Mw] | energia |  |  | Palanzano | Parma | PR | 27490.03 | 2280.1218 | 29770.15 |  | 3432 | 1104
Consumi energetici comune di Sestola [MWh]
[13 empty] | Corniglio | Parma | PR | 48443 | 3523.1061 | 51966.11 |  | 3429 | 1883
th | el | tot |  | gradi giorno |  | popolazione |  | 0 | 2.03
46795.91 | 7234.5784 | 54030.49 |  | 3419 |  | 2452 |  | 250 | 2.01 | 505 |  |  | Bore | Parma | PR | 20818.03 | 1231.2536 | 22049.28 |  | 3522 | 726
[8 empty] | 500 | 1.99 | 500
[8 empty] | 3000 | 1.58 | 4462.5
[8 empty] | 6000 | 0.38 | 2940
Consumi energetici mediati per comune di CHIOMONTE | [7 empty] | 8760 | 0.19 | 786.6 | [5 empty] | 21960.0105 | 1821.4422
[10 empty] | 9194.1 | [5 empty] | 22708.4194 | 1651.5115
|  |  |  | gradi giorno |  | popolazione
16895.1484 | 2611.9649 | 19507.1139 |  | 3479 |  | 870 |  |  |  | test | [5 empty] | 24642.646 | 1457.4552
Consumi energetici mediati per capoluogo di CHIOMONTE
popolazione
11651.8265 | 1801.3551 | 13453.182 |  |  |  | 600
abitazioni stimate |  |  | 400
superficie stimata per abitazione |  |  | 180
altezza soffitti |  |  | 2.7
volume previsto [m^3] |  |  | 194400
potenza media [W/m^2] |  |  | 18.4738
energia media [Kwh/m^2] |  |  | 161.8309
altitudine
LUSERNA SAN GIOVANNI | Mesi | [11 empty] | Stagioni |  |  |  | Anno |  | 478
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut
T. max. media (°C) | 1.3 | 3.2 | 8.5 | 13.7 | 19.6 | 23.4 | 26.1 | 24.1 | 19.8 | 12.7 | 7.2 | 3.4 | 2.6 | 13.9 | 24.5 | 13.2 | 13.6
T. min. media (°C) | -5 | -3.8 | 0.2 | 4.7 | 8.4 | 12.6 | 14.8 | 14.1 | 11 | 5.7 | 0.8 | -2.4 | -3.7 | 4.4 | 13.8 | 5.8 | 5.1
OULX | Mesi Gen: Mesi; Stagioni Inv: Stagioni | Anno |  | 1121
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut
T. max. media (°C) | 6.1 | 7.2 | 8.9 | 11.9 | 16.5 | 19.6 | 23.1 | 21.7 | 18.5 | 13.1 | 8.6 | 6.9 | 6.7 | 12.4 | 21.5 | 13.4 | 13.5
T. min. media (°C) | -8.2 | -7.4 | -3.1 | 0 | 4 | 7.2 | 9 | 8.3 | 6.2 | 1.4 | -3.2 | -5.9 | -7.2 | 0.3 | 8.2 | 1.5 | 0.7
750
[6 empty] | ore | temp media esterna [°C] | temp di equilibrio [°C] | salto di temp positivo [°C]
[6 empty] | 0 | -2 | 16 | 18
[6 empty] | 365 | -1.5116 | 16 | 17.5116
[6 empty] | 1095 | -0.2154 | 16 | 16.2154
[6 empty] | 1825 | 0.5 | 16 | 15.5
[6 empty] | 2555 | 3.4501 | 16 | 12.5499
[6 empty] | 3285 | 3.7366 | 16 | 12.2634
[6 empty] | 4015 | 7.8252 | 16 | 8.1748
[6 empty] | 4745 | 8.3751 | 16 | 7.6249
[6 empty] | 5475 | 12.4137 | 16 | 3.5863
[6 empty] | 6205 | 14.1098 | 16 | 1.8902
[6 empty] | 6935 | 16.0541 | 16 | 0
[6 empty] | 7665 | 17.3656 | 16 | 0
[6 empty] | 8395 | 18.5887 | 16 | 0
[6 empty] | 8760 | 19 | 16 | 0
salto temp normalizzato | Mesi Gen: zoccolo ACS
1 | Mesi Gen: 0.2; Mesi Feb: 1.2; Mesi Mar: 1
0.97287 | Mesi Gen: 0.2; Mesi Feb: 1.1729; Mesi Mar: 0.97739
0.90086 | Mesi Gen: 0.2; Mesi Feb: 1.1009; Mesi Mar: 0.91738
0.86111 | Mesi Gen: 0.2; Mesi Feb: 1.0611; Mesi Mar: 0.88426
0.69722 | Mesi Gen: 0.2; Mesi Feb: 0.89722; Mesi Mar: 0.74768
0.6813 | Mesi Gen: 0.2; Mesi Feb: 0.8813; Mesi Mar: 0.73442
0.45416 | Mesi Gen: 0.2; Mesi Feb: 0.65416; Mesi Mar: 0.54513
0.4236 | Mesi Gen: 0.2; Mesi Feb: 0.6236; Mesi Mar: 0.51967
0.19924 | Mesi Gen: 0.2; Mesi Feb: 0.39924; Mesi Mar: 0.3327
0.10501 | Mesi Gen: 0.2; Mesi Feb: 0.30501; Mesi Mar: 0.25418
0 | Mesi Gen: 0.2; Mesi Feb: 0.2; Mesi Mar: 0.16667
0 | Mesi Gen: 0.2; Mesi Feb: 0.2; Mesi Mar: 0.16667
0 | Mesi Gen: 0.2; Mesi Feb: 0.2; Mesi Mar: 0.16667
0 | Mesi Gen: 0.2; Mesi Feb: 0.2; Mesi Mar: 0.16667
Mw
0 | Mesi Gen: 1; Mesi Apr: 2.4868
365 | Mesi Gen: 0.97739; Mesi Feb: 360.8734; Mesi Mar: 897.4197; Mesi Apr: 2.4306
1095 | Mesi Gen: 0.91738; Mesi Feb: 691.5902; Mesi Mar: 1719.8462; Mesi Apr: 2.2813
1825 | Mesi Gen: 0.88426; Mesi Feb: 657.5981; Mesi Mar: 1635.3147; Mesi Apr: 2.199
2555 | Mesi Gen: 0.74768; Mesi Feb: 595.6584; Mesi Mar: 1481.283; Mesi Apr: 1.8593
3285 | Mesi Gen: 0.73442; Mesi Feb: 540.9654; Mesi Mar: 1345.2726; Mesi Apr: 1.8263
4015 | Mesi Gen: 0.54513; Mesi Feb: 467.0341; Mesi Mar: 1161.4201; Mesi Apr: 1.3556
4745 | Mesi Gen: 0.51967; Mesi Feb: 388.6522; Mesi Mar: 966.5; Mesi Apr: 1.2923
5475 | Mesi Gen: 0.3327; Mesi Feb: 311.1151; Mesi Mar: 773.681; Mesi Apr: 0.82736
6205 | Mesi Gen: 0.25418; Mesi Feb: 214.2097; Mesi Mar: 532.6965; Mesi Apr: 0.63208
6935 | Mesi Gen: 0.16667; Mesi Feb: 153.6076; Mesi Mar: 381.9913; Mesi Apr: 0.41447
7665 | Mesi Gen: 0.16667; Mesi Feb: 121.6667; Mesi Mar: 302.5606; Mesi Apr: 0.41447
8395 | Mesi Gen: 0.16667; Mesi Feb: 121.6667; Mesi Mar: 302.5606; Mesi Apr: 0.41447
8760 | Mesi Gen: 0.16667; Mesi Feb: 60.8333; Mesi Mar: 151.2803; Mesi Apr: 0.41447
|  | 4685.4708 | 11651.8265
ELETTRICA | Mesi Mar: 2611.9649
|  |  | E men [Mwh/m] | P med[Kw]
gennaio | Mesi Gen: 165; Mesi Feb: 0.6875; Mesi Mar: 179.6474; Mesi Apr: 249.5103
febbraio | Mesi Gen: 159; Mesi Feb: 0.6625; Mesi Mar: 173.1148; Mesi Apr: 240.4372
marzo | Mesi Gen: 165; Mesi Feb: 0.6875; Mesi Mar: 179.6474; Mesi Apr: 249.5103
aprile | Mesi Gen: 180; Mesi Feb: 0.75; Mesi Mar: 195.979; Mesi Apr: 272.1931
maggio | Mesi Gen: 200; Mesi Feb: 0.83333; Mesi Mar: 217.7545; Mesi Apr: 302.4368
giugno | Mesi Gen: 220; Mesi Feb: 0.91667; Mesi Mar: 239.5299; Mesi Apr: 332.6805
luglio | Mesi Gen: 235; Mesi Feb: 0.97917; Mesi Mar: 255.8615; Mesi Apr: 355.3632
agosto | Mesi Gen: 240; Mesi Feb: 1; Mesi Mar: 261.3054; Mesi Apr: 362.9241
settembre | Mesi Gen: 235; Mesi Feb: 0.97917; Mesi Mar: 255.8615; Mesi Apr: 355.3632
ottobre | Mesi Gen: 220; Mesi Feb: 0.91667; Mesi Mar: 239.5299; Mesi Apr: 332.6805
novembre | Mesi Gen: 200; Mesi Feb: 0.83333; Mesi Mar: 217.7545; Mesi Apr: 302.4368
dicembre | Mesi Gen: 180; Mesi Feb: 0.75; Mesi Mar: 195.979; Mesi Apr: 272.1931
|  | 9.9958 | 2611.9649
0 | Mesi Gen: 240.4372; Mesi Feb: 2486.7995
365 | Mesi Gen: 240.4372; Mesi Feb: 2430.5686
1095 | Mesi Gen: 249.5103; Mesi Feb: 2281.3388
1825 | Mesi Gen: 249.5103; Mesi Feb: 2198.9755
2555 | Mesi Gen: 272.1931; Mesi Feb: 1859.3342
3285 | Mesi Gen: 272.1931; Mesi Feb: 1826.3441
4015 | Mesi Gen: 302.4368; Mesi Feb: 1355.6287
4745 | Mesi Gen: 302.4368; Mesi Feb: 1292.3164
5475 | Mesi Gen: 332.6805; Mesi Feb: 827.3575
6205 | Mesi Gen: 332.6805; Mesi Feb: 632.0848
6935 | Mesi Gen: 355.3632; Mesi Feb: 414.4666
7665 | Mesi Gen: 355.3632; Mesi Feb: 414.4666
8395 | Mesi Gen: 362.9241; Mesi Feb: 414.4666
8760 | Mesi Gen: 362.9241; Mesi Feb: 414.4666
| E normalizzata | E men [MWh/m] | P med[kW]
gennaio | Mesi Gen: 0.6875; Mesi Feb: 179.6474; Mesi Mar: 249.5103
febbraio | Mesi Gen: 0.6625; Mesi Feb: 173.1148; Mesi Mar: 240.4372
marzo | Mesi Gen: 0.6875; Mesi Feb: 179.6474; Mesi Mar: 249.5103
aprile | Mesi Gen: 0.75; Mesi Feb: 195.979; Mesi Mar: 272.1931
maggio | Mesi Gen: 0.83333; Mesi Feb: 217.7545; Mesi Mar: 302.4368
giugno | Mesi Gen: 0.91667; Mesi Feb: 239.5299; Mesi Mar: 332.6805
luglio | Mesi Gen: 0.97917; Mesi Feb: 255.8615; Mesi Mar: 355.3632
agosto | Mesi Gen: 1; Mesi Feb: 261.3054; Mesi Mar: 362.9241
settembre | Mesi Gen: 0.97917; Mesi Feb: 255.8615; Mesi Mar: 355.3632
ottobre | Mesi Gen: 0.91667; Mesi Feb: 239.5299; Mesi Mar: 332.6805
novembre | Mesi Gen: 0.83333; Mesi Feb: 217.7545; Mesi Mar: 302.4368
dicembre | Mesi Gen: 0.75; Mesi Feb: 195.979; Mesi Mar: 272.1931
tot
CHIOMONTE | Mesi Gen: Mesi; Stagioni Inv: Anno
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic
T. max. media (°C) | 3.3305 | 4.8921 | 8.6692 | 12.9386 | 18.2886 | 21.7925 | 24.8309 | 23.0848 | 19.2501 | 12.8692 | 7.7922 | 4.8806 | 13.5577
T. min. media (°C) | -6.3537 | -5.3229 | -1.196 | 2.7118 | 6.5387 | 10.3157 | 12.3465 | 11.6465 | 8.9695 | 3.881 | -0.89207 | -3.8806 | 3.2387
T med. | -1.5116 | -0.2154 | 3.7366 | 7.8252 | 12.4137 | 16.0541 | 18.5887 | 17.3656 | 14.1098 | 8.3751 | 3.4501 | 0.5 | 8.3982
Ore | Mesi Gen: Potenza term norm; Mesi Feb: Energia term [MWh]; Mesi Mar: Potenza term [MW]
0 | Mesi Gen: 1; Mesi Mar: 2.4868
365 | Mesi Gen: 0.97739; Mesi Feb: 897.4197; Mesi Mar: 2.4306
1095 | Mesi Gen: 0.91738; Mesi Feb: 1719.8462; Mesi Mar: 2.2813
1825 | Mesi Gen: 0.88426; Mesi Feb: 1635.3147; Mesi Mar: 2.199
2555 | Mesi Gen: 0.74768; Mesi Feb: 1481.283; Mesi Mar: 1.8593
3285 | Mesi Gen: 0.73442; Mesi Feb: 1345.2726; Mesi Mar: 1.8263
4015 | Mesi Gen: 0.54513; Mesi Feb: 1161.4201; Mesi Mar: 1.3556
4745 | Mesi Gen: 0.51967; Mesi Feb: 966.5; Mesi Mar: 1.2923
5475 | Mesi Gen: 0.3327; Mesi Feb: 773.681; Mesi Mar: 0.82736
6205 | Mesi Gen: 0.25418; Mesi Feb: 532.6965; Mesi Mar: 0.63208
6935 | Mesi Gen: 0.16667; Mesi Feb: 381.9913; Mesi Mar: 0.41447
7665 | Mesi Gen: 0.16667; Mesi Feb: 302.5606; Mesi Mar: 0.41447
8395 | Mesi Gen: 0.16667; Mesi Feb: 302.5606; Mesi Mar: 0.41447
8760 | Mesi Gen: 0.16667; Mesi Feb: 151.2803; Mesi Mar: 0.41447
tot | Mesi Feb: 11651.8265
| Legna in pezzi | Pellet | Gasolio | GPL
Corsto [€/MWhth] | Mesi Gen: 40; Mesi Feb: 145; Mesi Mar: 185; Mesi Apr: 125

## Piano economico
Power (kWel) | 600 | kW
Power (kWth) | 1200 | kW |  |  |  | Rata | -201108.4756 | €
[6 empty] | autocons. | 0
Degradation | 0% |  |  |  |  | risparmio | 0 | €/kWh
Inflation | 0.5%
Turn key + autorization (€) | 4980000 |  |  |  |  | Tariffa energia | 0.096 | €/kWh
Total Investment (€) | 4980000 | € |  |  |  | IRES | 24%
| 50% |  |  |  |  | IRAP | 3.9%
Equity (outflow) (€) | 2490000 |  | 25 | anni |  | IMU | 1.06%
Refinancing Base Euribor 3 months | 0.5% | www.euribor.it/
Spread | 2%
Interest Rate | 2.5%
WACC | 5.5%
Duration (m) calcolo | 180 | mesi | 15 | anni
Duration | 180 | mesi
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Anni |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | TOTALE
Generazione Elettrica |  |  |  | kWh | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 4140450 | 103511250
Previsione PUN |  |  | 0.096 | €/kWh | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
Ricavo da Tariffa Incentivante |  |  |  | € | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 397483.2 | 9937080
Generazione termica |  |  |  | kWh | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573 | 6463948.5573
Previsione vendita calore |  |  | 0.105 | €/kWh | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105
Ricavo |  |  |  | € | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985 | 678714.5985
Titoli TEE |  |  |  | € | 177702.1091 | 177702.1091 | 177702.1091 | 177702.1091 | 177702.1091 | 177702.1091 | 177702.1091 | 177702.1091 | 177702.1091 | 177702.1091 | 177702.1091 | 177702.1091 | 177702.1091 | 177702.1091 | 177702.1091
Credito d'imposta |  |  | 21.93 |  | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919 | 141754.3919
Credito d'imposta iniziale |  |  | 24792
Inflazione |  |  |  |  | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Fattore d'Inflazione |  |  |  |  | 1 | 1.005 | 1.01 | 1.0151 | 1.0202 | 1.0253 | 1.0304 | 1.0355 | 1.0407 | 1.0459 | 1.0511 | 1.0564 | 1.0617 | 1.067 | 1.0723 | 1.0777 | 1.0831 | 1.0885 | 1.0939 | 1.0994 | 1.1049 | 1.1104 | 1.116 | 1.1216 | 1.1272
Ricavi totali (Erning) |  |  |  | € | 1420446.2995 | 1395654.2995 | 1395654.2995 | 1395654.2995 | 1395654.2995 | 1395654.2995 | 1395654.2995 | 1395654.2995 | 1395654.2995 | 1395654.2995 | 1395654.2995 | 1395654.2995 | 1395654.2995 | 1395654.2995 | 1395654.2995 | 1217952.1904 | 1217952.1904 | 1217952.1904 | 1217952.1904 | 1217952.1904 | 1217952.1904 | 1217952.1904 | 1217952.1904 | 1217952.1904 | 1217952.1904 | 33139128.3962
Combustibile |  | 615510.3211 |  | € | 615510.3211 | 618587.8727 | 621680.8121 | 624789.2161 | 627913.1622 | 631052.728 | 634207.9917 | 637379.0316 | 640565.9268 | 643768.7564 | 646987.6002 | 650222.5382 | 653473.6509 | 656741.0191 | 660024.7242 | 663324.8479 | 666641.4721 | 669974.6795 | 673324.5529 | 676691.1756 | 680074.6315 | 683475.0047 | 686892.3797 | 690326.8416 | 693778.4758 | 16347409.4124
Manutenzione |  | 62106.75 |  | € | 62106.75 | 62417.2837 | 62729.3702 | 63043.017 | 63358.2321 | 63675.0233 | 63993.3984 | 64313.3654 | 64634.9322 | 64958.1069 | 65282.8974 | 65609.3119 | 65937.3584 | 66267.0452 | 66598.3805 | 66931.3724 | 67266.0292 | 67602.3594 | 67940.3712 | 68280.073 | 68621.4734 | 68964.5808 | 69309.4037 | 69655.9507 | 70004.2304 | 1649500.3166
Conduzione |  | 31053.375 |  | € | 31053.375 | 31208.6419 | 31364.6851 | 31521.5085 | 31679.1161 | 31837.5116 | 31996.6992 | 32156.6827 | 32317.4661 | 32479.0534 | 32641.4487 | 32804.6559 | 32968.6792 | 33133.5226 | 33299.1902 | 33465.6862 | 33633.0146 | 33801.1797 | 33970.1856 | 34140.0365 | 34310.7367 | 34482.2904 | 34654.7018 | 34827.9753 | 35002.1152 | 824750.1583
O&M e assicurazione |  | 5000 |  | € | 5000 | 5025 | 5050.125 | 5075.3756 | 5100.7525 | 5126.2563 | 5151.8875 | 5177.647 | 5203.5352 | 5229.5529 | 5255.7007 | 5281.9792 | 5308.3891 | 5334.931 | 5361.6057 | 5388.4137 | 5415.3558 | 5442.4325 | 5469.6447 | 5496.9929 | 5524.4779 | 5552.1003 | 5579.8608 | 5607.7601 | 5635.7989 | 132795.5751
Costi Totali |  |  |  | € | 713670.4461 | 717238.7983 | 720824.9923 | 724429.1173 | 728051.2629 | 731691.5192 | 735349.9768 | 739026.7267 | 742721.8603 | 746435.4696 | 750167.6469 | 753918.4852 | 757688.0776 | 761476.518 | 765283.9006 | 769110.3201 | 772955.8717 | 776820.651 | 780704.7543 | 784608.2781 | 788531.3195 | 792473.9761 | 796436.3459 | 800418.5277 | 804420.6203 | 18954455.4624
Flussi di Cassa Operativi (EBITDA - margine operativo lordo) |  |  |  | € | 706775.8534 | 678415.5012 | 674829.3072 | 671225.1822 | 667603.0366 | 663962.7803 | 660304.3227 | 656627.5728 | 652932.4392 | 649218.8299 | 645486.6525 | 641735.8143 | 637966.2219 | 634177.7815 | 630370.3989 | 448841.8703 | 444996.3187 | 441131.5393 | 437247.4361 | 433343.9123 | 429420.8709 | 425478.2143 | 421515.8444 | 417533.6627 | 413531.5701 | 14184672.9338
Rata (ipotesi) |  |  |  | € | -201108.4756 | -201108.4756 | -201108.4756 | -201108.4756 | -201108.4756 | -201108.4756 | -201108.4756 | -201108.4756 | -201108.4756 | -201108.4756 | -201108.4756 | -201108.4756 | -201108.4756 | -201108.4756 | -201108.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ammortamento |  |  |  | € | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600 | -99600
Riscatto |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profitti ante imposte (EBIT) |  |  |  | € | 406067.3778 | 377707.0256 | 374120.8316 | 370516.7066 | 366894.5611 | 363254.3047 | 359595.8471 | 355919.0973 | 352223.9636 | 348510.3543 | 344778.177 | 341027.3387 | 337257.7463 | 333469.3059 | 329661.9233 | 349241.8703 | 345396.3187 | 341531.5393 | 337647.4361 | 333743.9123 | 329820.8709 | 325878.2143 | 321915.8444 | 317933.6627 | 313931.5701 | 8678045.8002
Ires (Imposta Redditi Societari) |  |  |  | € | 97456.1707 | 90649.6861 | 89788.9996 | 88924.0096 | 88054.6947 | 87181.0331 | 86303.0033 | 85420.5833 | 84533.7513 | 83642.485 | 82746.7625 | 81846.5613 | 80941.8591 | 80032.6334 | 79118.8616 | 83818.0489 | 82895.1165 | 81967.5694 | 81035.3847 | 80098.539 | 79157.009 | 78210.7714 | 77259.8027 | 76304.079 | 75343.5768 | 2082730.9921
Irap (Imposta Regionale Attività Produttive) |  |  |  | € | 15836.6277 | 14730.574 | 14590.7124 | 14450.1516 | 14308.8879 | 14166.9179 | 14024.238 | 13880.8448 | 13736.7346 | 13591.9038 | 13446.3489 | 13300.0662 | 13153.0521 | 13005.3029 | 12856.815 | 13620.4329 | 13470.4564 | 13319.73 | 13168.25 | 13016.0126 | 12863.014 | 12709.2504 | 12554.7179 | 12399.4128 | 12243.3312 | 338443.7862
IMU |  |  | 1715.61 | € | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 1715.61 | 42890.25
Net Cash Flow |  |  |  | -2490000 | 390658.9694 | 370211.1555 | 367625.5096 | 365026.9355 | 362415.3685 | 359790.7437 | 357152.9958 | 354502.0591 | 351837.8678 | 349160.3555 | 346469.4556 | 343765.1012 | 341047.2251 | 338315.7596 | 335570.6367 | 349687.7785 | 346915.1358 | 344128.6299 | 341328.1914 | 338513.7508 | 335685.2379 | 332842.5825 | 329985.7138 | 327114.5608 | 324229.052 | 6213980.772
Cash Flow Cumulativo |  |  |  | -2490000 | -2099341.0306 | -1729129.8751 | -1361504.3656 | -996477.4301 | -634062.0615 | -274271.3178 | 82881.678 | 437383.7371 | 789221.6049 | 1138381.9603 | 1484851.4159 | 1828616.5172 | 2169663.7423 | 2507979.5018 | 2843550.1386 | 3193237.917 | 3540153.0528 | 3884281.6827 | 4225609.8741 | 4564123.6249 | 4899808.8628 | 5232651.4453 | 5562637.1591 | 5889751.7199 | 6213980.772
Cash flow cumulato (25 anni) |  |  |  | 1: 6213980.772
ROI 1° anno |  |  |  | 1: 14.19%
ROE 1° anno |  |  |  | 1: 15.69%
Tempo Ritorno Investimento (anni) |  |  |  | 1: 7
VAN: valore dei flussi di cassa attesi attualizzati mediante un dato tasso di rendimento
TIR: tasso di ritorno effettivo generato da un investimento. In generale un progetto viene perseguito quando il TIR risulta essere maggiore del costo del capitale per quell'investimento
ROI: indice di redditività del capitale investito. Calcolato come rapporto tra risultato operativo e capitale investito netto.
ROE: è l'indicatore del grado di remunerazione del rischio affrontato dall'imprenditore e dai soci. Calcolato come rapporto tra utile netto e patrimonio netto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on A14: magni: tasso di attualizzazione. Nel nostro foglio di calcolo è al 12%