## Calcolo
Ore [h] | Volume totale | Potenza di picco [MW]
0 | 182250 | 2.8598 | 0.659 | 1.318 | 1.977
365 | 182250 | 2.7952 | 0.659 | 1.318 | 1.977
1095 | 182250 | 2.6235 | 0.659 | 1.318 | 1.977
1825 | 182250 | 2.5288 | 0.659 | 1.318 | 1.977
2555 | 182250 | 2.1382 | 0.659 | 1.318 | 1.977
3285 | 182250 | 2.1003 | 0.659 | 1.318 | 1.977
3451 | 182250 | 1.977 | 0.659 | 1.318 | 1.977
4015 | 182250 | 1.559 | 0.659 | 1.318 | 1.559
4745 | 182250 | 1.4862 | 0.659 | 1.318 | 1.4862
4975 | 182250 | 1.318 | 0.659 | 1.318 | 1.318
5475 | 182250 | 0.95146 | 0.659 | 0.95146
6205 | 182250 | 0.7269 | 0.659 | 0.7269
6403 | 182250 | 0.659 | 0.659 | 0.659
6935 | 182250 | 0.47664 | 0.47664
7665 | 182250 | 0.47664 | 0.47664
7665 | 182250 | 0.47664 | 0
8395 | 182250 | 0.47664
8760 | 182250 | 0.47664
intercetta
modello | 312 C202 |  | costo manutenzione [cEuro/Kwhel] | 0.8 |  |  | intercetta ore | energia th [kwh/y] | energia el [kwh/y] | energia immessa [Kwh/y] | rend
potenza el [kw] | 526 |  | costo conduzione [cEuro/anno] | 500000 |  | 1 cogen 312 C202 | 6403 | 4220227.024 | 4031790
potenza termica | 659 |  | costo assicurazione [cEuro/anno] | 250000 |  | 2 cogen 312 C202 | 4975 | 3278901.1181 | 3367978
rendimento el | 0.386 |  |  |  |  | 3 cogen 312 C202 | 3451 | 2274631.4662 | 2616850
rendimento term | 0.484 |  | defiscalizzazione [Sm^3/Kwhel] | 0.22 |  | tot |  | 9773759.6083 | 10016618 | 25955609 | 0.76247
rendimento tot | 0.87
potenza introdotta | 1363
PCI | 9.61 |  | costo impianto specifico [Euro/kwel] | 5000
[6 empty] | PIENO REGIME th |  |  | 0.659 | 3451 |  | 0.659 | 4975 |  | 0.659 | 6403
[6 empty] | Ora [h] | Pth [MW] |  | 0.24097 | 4015 | 253.7924 | 0.29246 | 5475 | 237.8653 | 0.47664 | 6935 | 302.0793
rend elettrico | 0.38591 |  |  |  |  | 3285 | 2.1003 |  | 0.16816 | 4745 | 149.335 | 0.067898 | 6205 | 131.5309 | 0.47664 | 7665 | 347.9447
[6 empty] | 3451 | 1.977 |  | 0 | 4975 | 19.3388 | 0 | 6403 | 6.7219
rend termico | 0.48349 |  |  |  |  | 4015 | 1.559
[11 empty] | 422.4662 |  |  | 376.1181 |  |  | 650.024
rendimento tot | 0.86941 |  |  |  |  | 4745 | 1.4862
[6 empty] | 4975 | 1.318
rapporto cogenerazione | 1.2529 |  |  |  |  | 5475 | 0.95146
indice elettrico | 0.79818 |  |  |  |  | 6205 | 0.7269
[6 empty] | 6403 | 0.659
consumo specifico combu | 2.5913 |  |  |  |  | 6935 | 0.47664
COEFFICIENTI PES
rend el separato | 0.4955
rend th separato | 0.92
PES | 23.3347 |  | CAR |  | perché lavora sempre a carico nominale con lo stesso rapporto di cogenerazione
| 1° cogen | 2° cogen | 3° cogen
portata vol gas nat [Sm^3/h] | 141.8314 | 141.8314 | 141.8314
consumo annuo gas nat [Sm^3/y] | 1087137.8772 | 908146.6181 | 705611.3424 | 2700895.8377 | sup a soglia
CALCOLO costi orari
accisa usi industriali [Euro/Sm^3] | 0.00972
ARISGAM [Euro/Sm^3] | 0.0056661
tot accise | 0.015386
prezzo gas nat senza accise | 1.8403
prezzo gas con accise | 1.8557
COSTO combustibile [cEuro/h] | 26141.4126
COSTO manutenzione [cEuro/h] | 420.8
COSTO conduzione [cEuro/h] | 100
COSTO assicurazione [cEuro/h] | 50
COSTO TOTALE LORDO | 26712.2126
COSTO TOTALE NETTO | 26712.2126
COSTO NETTO SPEC | 50.7837
COSTO INIZIALE IMPIANTO | 7890000
CALCOLO TEE
Energia elettrica [Kwh/y] | 10016618
Energia termica prodotta [Kwh/y] | 9773759.6083
Energia alimentata | 25955609
risparmio energetico [Kwh/y] | 4883215.3011
risparmio energetico [Mwh/y] | 4883.2153
coefficiente [TEP/Mwht] | 0.086
coefficiente K | 1.3
TEE | 545.9435
valore 1 TEE | 259.6
valore tot TEE | 141726.925
potenza [Kw] | costo tot [euro] | costo spec [euro/Kw]
200 | 1500000 | 7500
600 | 3750000 | 6250
2000 | 9400000 | 4700
6000 | 19800000 | 3300
20000 | 38000000 | 1900
200000 | 300000000 | 1500

## Piano economico
Power (kWel) | 1578 | kW
Power (kWth) | 1977 | kW |  |  |  | Rata | -318623.6691 | €
[6 empty] | autocons. | 0
Degradation | 0% |  |  |  |  | risparmio | 0 | €/kWh
Inflation | 0.5%
Turn key + autorization (€) | 7890000 |  |  |  |  | Tariffa energia | 0.096 | €/kWh
Total Investment (€) | 7890000 | € |  |  |  | IRES | 24%
| 50% |  |  |  |  | IRAP | 3.9%
Equity (outflow) (€) | 3945000 |  | 25 | anni |  | IMU | 1.06%
Refinancing Base Euribor 3 months | 0.5% | www.euribor.it/
Spread | 2%
Interest Rate | 2.5%
WACC | 5.5%
Duration (m) calcolo | 180 | mesi | 15 | anni
Duration | 180 | mesi
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Anni |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | TOTALE
Generazione Elettrica |  |  |  | kWh | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 10016618 | 250415450
Previsione PUN |  |  | 0.45 | €/kWh | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
Ricavo da Tariffa Incentivante |  |  |  | € | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 4507478.1 | 112686952.5
Generazione termica |  |  |  | kWh | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671 | 8307695.6671
Previsione vendita calore |  |  | 0.15 | €/kWh | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Ricavo |  |  |  | € | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501 | 1246154.3501
Titoli TEE |  |  |  | € | 141726.925 | 141726.925 | 141726.925 | 141726.925 | 141726.925 | 141726.925 | 141726.925 | 141726.925 | 141726.925 | 141726.925 | 141726.925 | 141726.925 | 141726.925 | 141726.925 | 141726.925
Inflazione |  |  |  |  | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Fattore d'Inflazione |  |  |  |  | 1 | 1.005 | 1.01 | 1.0151 | 1.0202 | 1.0253 | 1.0304 | 1.0355 | 1.0407 | 1.0459 | 1.0511 | 1.0564 | 1.0617 | 1.067 | 1.0723 | 1.0777 | 1.0831 | 1.0885 | 1.0939 | 1.0994 | 1.1049 | 1.1104 | 1.116 | 1.1216 | 1.1272
Ricavi totali (Erning) |  |  |  | € | 5895359.375 | 5895359.375 | 5895359.375 | 5895359.375 | 5895359.375 | 5895359.375 | 5895359.375 | 5895359.375 | 5895359.375 | 5895359.375 | 5895359.375 | 5895359.375 | 5895359.375 | 5895359.375 | 5895359.375 | 5753632.4501 | 5753632.4501 | 5753632.4501 | 5753632.4501 | 5753632.4501 | 5753632.4501 | 5753632.4501 | 5753632.4501 | 5753632.4501 | 5753632.4501 | 145966715.1263
Combustibile |  | 4978109.1967 |  | € | 4978109.1967 | 5002999.7427 | 5028014.7414 | 5053154.8151 | 5078420.5892 | 5103812.6922 | 5129331.7556 | 5154978.4144 | 5180753.3065 | 5206657.073 | 5232690.3584 | 5258853.8102 | 5285148.0792 | 5311573.8196 | 5338131.6887 | 5364822.3472 | 5391646.4589 | 5418604.6912 | 5445697.7146 | 5472926.2032 | 5500290.8342 | 5527792.2884 | 5555431.2498 | 5583208.4061 | 5611124.4481 | 132214174.7248
Manutenzione |  | 62400.432 |  | € | 62400.432 | 62712.4342 | 63025.9963 | 63341.1263 | 63657.8319 | 63976.1211 | 64296.0017 | 64617.4817 | 64940.5691 | 65265.272 | 65591.5983 | 65919.5563 | 66249.1541 | 66580.3999 | 66913.3019 | 67247.8684 | 67584.1077 | 67922.0283 | 68261.6384 | 68602.9466 | 68945.9613 | 69290.6911 | 69637.1446 | 69985.3303 | 70335.257 | 1657300.2506
Conduzione |  | 14829 |  | € | 14829 | 14903.145 | 14977.6607 | 15052.549 | 15127.8118 | 15203.4508 | 15279.4681 | 15355.8654 | 15432.6448 | 15509.808 | 15587.357 | 15665.2938 | 15743.6203 | 15822.3384 | 15901.4501 | 15980.9573 | 16060.8621 | 16141.1664 | 16221.8722 | 16302.9816 | 16384.4965 | 16466.419 | 16548.7511 | 16631.4948 | 16714.6523 | 393845.1166
O&M e assicurazione |  | 7414.5 |  | € | 7414.5 | 7451.5725 | 7488.8304 | 7526.2745 | 7563.9059 | 7601.7254 | 7639.734 | 7677.9327 | 7716.3224 | 7754.904 | 7793.6785 | 7832.6469 | 7871.8101 | 7911.1692 | 7950.725 | 7990.4787 | 8030.4311 | 8070.5832 | 8110.9361 | 8151.4908 | 8192.2483 | 8233.2095 | 8274.3755 | 8315.7474 | 8357.3262 | 196922.5583
Costi Totali |  |  |  | € | 5062753.1287 | 5088066.8944 | 5113507.2289 | 5139074.765 | 5164770.1388 | 5190593.9895 | 5216546.9595 | 5242629.6943 | 5268842.8427 | 5295187.0569 | 5321662.9922 | 5348271.3072 | 5375012.6637 | 5401887.7271 | 5428897.1657 | 5456041.6515 | 5483321.8598 | 5510738.4691 | 5538292.1614 | 5565983.6222 | 5593813.5403 | 5621782.608 | 5649891.5211 | 5678140.9787 | 5706531.6836 | 134462242.6503
Flussi di Cassa Operativi (EBITDA - margine operativo lordo) |  |  |  | € | 832606.2463 | 807292.4807 | 781852.1462 | 756284.61 | 730589.2362 | 704765.3855 | 678812.4156 | 652729.6808 | 626516.5323 | 600172.3181 | 573696.3828 | 547088.0678 | 520346.7113 | 493471.648 | 466462.2094 | 297590.7985 | 270310.5903 | 242893.981 | 215340.2886 | 187648.8278 | 159818.9097 | 131849.842 | 103740.929 | 75491.4714 | 47100.7665 | 11504472.4759
Rata (ipotesi) |  |  |  | € | -318623.6691 | -318623.6691 | -318623.6691 | -318623.6691 | -318623.6691 | -318623.6691 | -318623.6691 | -318623.6691 | -318623.6691 | -318623.6691 | -318623.6691 | -318623.6691 | -318623.6691 | -318623.6691 | -318623.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ammortamento |  |  |  | € | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800 | -157800
Riscatto |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profitti ante imposte (EBIT) |  |  |  | € | 356182.5772 | 330868.8115 | 305428.4771 | 279860.9409 | 254165.5671 | 228341.7164 | 202388.7465 | 176306.0117 | 150092.8632 | 123748.649 | 97272.7137 | 70664.3987 | 43923.0422 | 17047.9789 | -9961.4598 | 139790.7985 | 112510.5903 | 85093.981 | 57540.2886 | 29848.8278 | 2018.9097 | -25950.158 | -54059.071 | -82308.5286 | -110699.2335 | 2780117.4391
Ires (Imposta Redditi Societari) |  |  |  | € | 85483.8185 | 79408.5148 | 73302.8345 | 67166.6258 | 60999.7361 | 54802.0119 | 48573.2991 | 42313.4428 | 36022.2872 | 29699.6758 | 23345.4513 | 16959.4557 | 10541.5301 | 4091.5149 | -2390.7503 | 33549.7917 | 27002.5417 | 20422.5554 | 13809.6693 | 7163.7187 | 484.5383 | -6228.0379 | -12974.177 | -19754.0469 | -26567.816 | 667228.1854
Irap (Imposta Regionale Attività Produttive) |  |  |  | € | 13891.1205 | 12903.8836 | 11911.7106 | 10914.5767 | 9912.4571 | 8905.3269 | 7893.1611 | 6875.9345 | 5853.6217 | 4826.1973 | 3793.6358 | 2755.9116 | 1712.9986 | 664.8712 | -388.4969 | 5451.8411 | 4387.913 | 3318.6653 | 2244.0713 | 1164.1043 | 78.7375 | -1012.0562 | -2108.3038 | -3210.0326 | -4317.2701 | 108424.5801
IMU |  |  | 2718.105 | € | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 2718.105 | 67952.625
Net Cash Flow |  |  |  | -3945000 | 411889.5331 | 393638.3081 | 375295.827 | 356861.6334 | 338335.2689 | 319716.2725 | 301004.1812 | 282198.5294 | 263298.8494 | 244304.6709 | 225215.5216 | 206030.9265 | 186750.4084 | 167373.4878 | 147899.6825 | 255871.0608 | 236202.0306 | 216434.6553 | 196568.4431 | 176602.8999 | 156537.5289 | 136371.8311 | 116105.3048 | 95737.4459 | 75267.7476 | 1936512.0486
Cash Flow Cumulativo | -3945000 |  |  |  | -3533110.4669 | -3139472.1587 | -2764176.3318 | -2407314.6984 | -2068979.4295 | -1749263.157 | -1448258.9758 | -1166060.4464 | -902761.597 | -658456.9261 | -433241.4045 | -227210.4781 | -40460.0696 | 126913.4181 | 274813.1006 | 530684.1614 | 766886.192 | 983320.8473 | 1179889.2904 | 1356492.1903 | 1513029.7192 | 1649401.5503 | 1765506.8551 | 1861244.3009 | 1936512.0486
Cash flow cumulato (25 anni) |  |  |  | 1 2026: 1936512.0486
ROI 1° anno |  |  |  | 1 2026: 10.55%
ROE 1° anno |  |  |  | 1 2026: 10.44%
Tempo Ritorno Investimento (anni) |  |  |  | 1 2026: 14
VAN: valore dei flussi di cassa attesi attualizzati mediante un dato tasso di rendimento
TIR: tasso di ritorno effettivo generato da un investimento. In generale un progetto viene perseguito quando il TIR risulta essere maggiore del costo del capitale per quell'investimento
ROI: indice di redditività del capitale investito. Calcolato come rapporto tra risultato operativo e capitale investito netto.
ROE: è l'indicatore del grado di remunerazione del rischio affrontato dall'imprenditore e dai soci. Calcolato come rapporto tra utile netto e patrimonio netto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on B14: magni: tasso di attualizzazione. Nel nostro foglio di calcolo è al 12%