## Curva durate
| Bergeria Soubeirand | [5 empty] | Condomini del Frais |  |  |  |  | Acquedotto del frais solo Vallone | [7 empty] | Acquedotto del frais tutte le sorgenti | [11 empty] | Vasca di carico |  |  |  |  | Acquedotto di San Antonio
|  | PTA |  |  | PRESA A QUOTA 1700 |  |  | PTA |  |  | PRESA A QUOTA 1481 | QUOTA | 1800 | 1555 |  |  | [m] |  |  | QUOTA | 1645 | 1555 |  |  |  |  | [m] | [5 empty] | PTA |  |  | PRESA A QUOTA 1700 | QUOTA | 1470 | 1038 |  |  |  | [m]
| Q | l/s | disponibili |  |  |  | Q | l/s | disponibili | [6 empty] | QUOTA | 1800 | [8 empty] | QUOTA | 1645 |  |  |  |  | Q | l/s | disponibili | [7 empty] | QUOTA | 1470
|  |  |  | Superficie (km2) | 2.87 |  |  |  |  | Superficie (km2) | 3.547 | SALTO LORDO | 245 |  |  |  | Q min [L/s] | Q max [l/s] | Q med [l/s] | SALTO LORDO | 90 | [5 empty] | Q min [L/s] | Q max [l/s] | Q med [l/s] | [5 empty] | Superficie (km2) | 3.108 | SALTO LORDO | 432 |  |  |  |  | Q min [L/s] | Q max [l/s] | Q med [l/s]
| 10 | 166.1971 | 116.1971 |  |  |  | 10 | 205.4 | 155.4 | [6 empty] | PORTATA | 2.1 | 9.5 | 6 | [6 empty] | PORTATA | 4,1 | 12,5 | 8,5 |  |  | 10 | 179.9793 | 129.9793 | [7 empty] | PORTATA | 1,7 | 5,1 | 3,5
| 91 | 52.0916 | 2.0916 |  |  |  | 91 | 64.4 | 14.4 | [10 empty] | PORTATA | 4.1 | 12.5 | 8.5 | [8 empty] | 91 | 56.4114 | 6.4114 |  |  | PORTATA | 1.6882 | 5.1471 | 3.5
| 182 | 24.8055 | 0 |  |  |  | 182 | 30.7 | 0 | [22 empty] | 182 | 26.8626 | 0
| 274 | 12.4028 | 0 |  |  |  | 274 | 15.3 | 0 | [22 empty] | 274 | 13.4313 | 0
| 355 | 7.4417 | 0 |  |  |  | 355 | 9.2 | 0 | [22 empty] | 355 | 8.0588 | 0
[12 empty] | Q | [7 empty] | Q | [6 empty] | Q min [L/s] | Q max [l/s] | Q med [l/s] | Quota | [6 empty] | Q
[12 empty] | 1 | 9500 | [6 empty] | 1 | 12500 |  |  |  |  | Vallone | 2,1 | 9,5 | 6 | 1800 | [6 empty] | 1 | 5147.0588
[12 empty] | 10 | 9500 | 85500 | [5 empty] | 10 | 12500 | 112500 |  |  |  | Egoreilleux | 1 | 1,5 | 1,25 | 1645 | [6 empty] | 10 | 5147.0588 | 46323.5294
[12 empty] | 91 | 8750 | 739125 | [5 empty] | 91 | 11500 | 972000 |  |  |  | Losetto | 1 | 1,5 | 1,25 | 1650 | [6 empty] | 91 | 4735.2941 | 400235.2941
[12 empty] | 182 | 6500 | 693875 | [5 empty] | 182 | 8750 | 921375 |  |  |  | Vasca di carico | 4,1 | 12,5 | 8,5 | 1645 | [6 empty] | 182 | 3602.9412 | 379389.7059
[12 empty] | 274 | 3500 | 460000 | [5 empty] | 274 | 5750 | 667000 | [14 empty] | 274 | 2367.6471 | 274647.0588
[12 empty] | 355 | 2100 | 226800 | [5 empty] | 355 | 4100 | 398925 | [14 empty] | 355 | 1688.2353 | 164263.2353
[12 empty] | 365 | 2000 | 20500 | [5 empty] | 365 | 4100 | 41000 | [14 empty] | 365 | 1688.2353 | 16882.3529
[14 empty] | 2225800 | [7 empty] | 3112800 | [16 empty] | 1281741.1765
| NATURALI | DMV | DISPONIBILI |  |  |  | NATURALI | DMV | DISPONIBILI | [22 empty] | NATURALI | DMV | DISPONIBILI
| l/s | l/s | l/s |  |  |  | l/s | l/s | l/s |  |  |  |  | 6098.0822 | [7 empty] | 8528.2192 | [9 empty] | l/s | l/s | l/s |  |  |  |  | 3511.6197
1 | 189.0633 | 50 | 139.0633 |  |  | 1 | 233.661 | 50 | 183.7 | [21 empty] | 1 | 204.7417 | 50 | 154.7417
2 | 186.3747 | 50 | 136.3747 |  |  | 2 | 230.338 | 50 | 180.3 | [21 empty] | 2 | 201.8301 | 50 | 151.8301
3 | 183.7242 | 50 | 133.7242 |  |  | 3 | 227.063 | 50 | 177.1 |  |  |  |  | DISPONIBILI | [7 empty] | DISPONIBILI | [8 empty] | 3 | 198.9599 | 50 | 148.9599 |  |  |  |  | DISPONIBILI
4 | 181.1115 | 50 | 131.1115 |  |  | 4 | 223.834 | 50 | 173.8 |  |  |  |  | l/s | [7 empty] | l/s | [8 empty] | 4 | 196.1305 | 50 | 146.1305 |  |  |  |  | l/s
5 | 178.5359 | 50 | 128.5359 |  |  | 5 | 220.65 | 50 | 170.7 |  |  | 1 | 9502.3687 | 9.5024 | [5 empty] | 1 | 12494.1622 | 12.4942 | [8 empty] | 5 | 193.3413 | 50 | 143.3413 |  |  | 1 | 5144.655 | 5.1447
6 | 175.9969 | 50 | 125.9969 |  |  | 6 | 217.513 | 50 | 167.5 |  |  | 2 | 9502.2507 | 9.5023 | [5 empty] | 2 | 12497.1949 | 12.4972 | [8 empty] | 6 | 190.5918 | 50 | 140.5918 |  |  | 2 | 5145.9038 | 5.1459
7 | 173.4941 | 50 | 123.4941 |  |  | 7 | 214.419 | 50 | 164.4 |  |  | 3 | 9501.9736 | 9.502 | [5 empty] | 3 | 12499.858 | 12.4999 | [8 empty] | 7 | 187.8814 | 50 | 137.8814 |  |  | 3 | 5147.0004 | 5.147
8 | 171.0268 | 50 | 121.0268 |  |  | 8 | 211.37 | 50 | 161.4 |  |  | 4 | 9501.5361 | 9.5015 | [5 empty] | 4 | 12502.1531 | 12.5022 | [8 empty] | 8 | 185.2095 | 50 | 135.2095 |  |  | 4 | 5147.9454 | 5.1479
9 | 168.5946 | 50 | 118.5946 |  |  | 9 | 208.364 | 50 | 158.4 |  |  | 5 | 9500.937 | 9.5009 | giorni | Q [l/s] | Volumi [m^3] |  |  | 5 | 12504.0821 | 12.5041 | [8 empty] | 9 | 182.5757 | 50 | 132.5757 |  |  | 5 | 5148.7397 | 5.1487
10 | 166.1971 | 50 | 116.1971 |  |  | 10 | 205.401 | 50 | 155.4 |  |  | 6 | 9500.1753 | 9.5002 | 1 | 9.5 |  |  |  | 6 | 12505.6466 | 12.5056 | [8 empty] | 10 | 179.9793 | 50 | 129.9793 |  |  | 6 | 5149.3839 | 5.1494
11 | 163.8336 | 50 | 113.8336 |  |  | 11 | 202.48 | 50 | 152.5 |  |  | 7 | 9499.2496 | 9.4992 | 10 | 9.5 | 7387.2 |  |  | 7 | 12506.8483 | 12.5068 | [8 empty] | 11 | 177.4198 | 50 | 127.4198 |  |  | 7 | 5149.8787 | 5.1499 |  | 1 | 5.1
12 | 161.5037 | 50 | 111.5037 |  |  | 12 | 199.601 | 50 | 149.6 |  |  | 8 | 9498.159 | 9.4982 | 91 | 8.75 | 63860.4 |  |  | 8 | 12507.689 | 12.5077 | [8 empty] | 12 | 174.8967 | 50 | 124.8967 |  |  | 8 | 5150.2249 | 5.1502 |  | 10 | 5.1
13 | 159.2069 | 50 | 109.2069 |  |  | 13 | 196.762 | 50 | 146.8 |  |  | 9 | 9496.9023 | 9.4969 | 182 | 6.5 | 59950.8 |  |  | 9 | 12508.1703 | 12.5082 | [8 empty] | 13 | 172.4095 | 50 | 122.4095 |  |  | 9 | 5150.4231 | 5.1504 |  | 91 | 4.7
14 | 156.9429 | 50 | 106.9429 |  |  | 14 | 193.964 | 50 | 144 |  |  | 10 | 9495.4784 | 9.4955 | 274 | 3.5 | 39744 |  |  | 10 | 12508.2941 | 12.5083 | [8 empty] | 14 | 169.9576 | 50 | 119.9576 |  |  | 10 | 5150.4741 | 5.1505 |  | 182 | 3.6
15 | 154.711 | 50 | 104.711 |  |  | 15 | 191.206 | 50 | 141.2 |  |  | 11 | 9493.8862 | 9.4939 | 355 | 2.1 | 19595.52 |  |  | 11 | 12508.062 | 12.5081 | [8 empty] | 15 | 167.5407 | 50 | 117.5407 |  |  | 11 | 5150.3785 | 5.1504 |  | 274 | 2.4
16 | 152.5108 | 50 | 102.5108 |  |  | 16 | 188.486 | 50 | 138.5 |  |  | 12 | 9492.1247 | 9.4921 | 365 | 2 | 1771.2 |  |  | 12 | 12507.4758 | 12.5075 | [8 empty] | 16 | 165.1581 | 50 | 115.1581 |  |  | 12 | 5150.1371 | 5.1501 |  | 355 | 1.7
17 | 150.342 | 50 | 100.342 |  |  | 17 | 185.806 | 50 | 135.8 |  |  | 13 | 9490.1928 | 9.4902 | [5 empty] | 13 | 12506.5371 | 12.5065 | [8 empty] | 17 | 162.8094 | 50 | 112.8094 |  |  | 13 | 5149.7506 | 5.1498 |  | 365 | 1.7
18 | 148.204 | 50 | 98.204 |  |  | 18 | 183.164 | 50 | 133.2 |  |  | 14 | 9488.0895 | 9.4881 |  | Volumi tot [m^3/y] | 192309.12 |  |  | 14 | 12505.2478 | 12.5052 | [8 empty] | 18 | 160.4941 | 50 | 110.4941 |  |  | 14 | 5149.2197 | 5.1492
19 | 146.0964 | 50 | 96.0964 |  |  | 19 | 180.559 | 50 | 130.6 |  |  | 15 | 9485.8138 | 9.4858 | [5 empty] | 15 | 12503.6096 | 12.5036 | [8 empty] | 19 | 158.2117 | 50 | 108.2117 |  |  | 15 | 5148.5451 | 5.1485
20 | 144.0187 | 50 | 94.0187 |  |  | 20 | 177.991 | 50 | 128 |  |  | 16 | 9483.3647 | 9.4834 |  | Check Q med [l/s] | 6.0981 |  |  | 16 | 12501.6242 | 12.5016 | [8 empty] | 20 | 155.9617 | 50 | 105.9617 |  |  | 16 | 5147.7276 | 5.1477
21 | 141.9706 | 50 | 91.9706 |  |  | 21 | 175.46 | 50 | 125.5 |  |  | 17 | 9480.7413 | 9.4807 | [5 empty] | 17 | 12499.2933 | 12.4993 | [8 empty] | 21 | 153.7438 | 50 | 103.7438 |  |  | 17 | 5146.7678 | 5.1468
22 | 139.9517 | 50 | 89.9517 |  |  | 22 | 172.965 | 50 | 123 |  |  | 18 | 9477.9425 | 9.4779 | [5 empty] | 18 | 12496.6186 | 12.4966 | [8 empty] | 22 | 151.5574 | 50 | 101.5574 |  |  | 18 | 5145.6665 | 5.1457
23 | 137.9614 | 50 | 87.9614 |  |  | 23 | 170.505 | 50 | 120.5 |  |  | 19 | 9474.9675 | 9.475 | [5 empty] | 19 | 12493.602 | 12.4936 | [8 empty] | 23 | 149.4021 | 50 | 99.4021 |  |  | 19 | 5144.4244 | 5.1444
24 | 135.9995 | 50 | 85.9995 |  |  | 24 | 168.08 | 50 | 118.1 |  |  | 20 | 9471.8153 | 9.4718 | [5 empty] | 20 | 12490.2451 | 12.4902 | [8 empty] | 24 | 147.2775 | 50 | 97.2775 |  |  | 20 | 5143.0421 | 5.143
25 | 134.0654 | 50 | 84.0654 |  |  | 25 | 165.69 | 50 | 115.7 |  |  | 21 | 9468.485 | 9.4685 | [5 empty] | 21 | 12486.5498 | 12.4865 | [8 empty] | 25 | 145.183 | 50 | 95.183 |  |  | 21 | 5141.5205 | 5.1415
26 | 132.1589 | 50 | 82.1589 |  |  | 26 | 163.334 | 50 | 113.3 |  |  | 22 | 9464.9757 | 9.465 | [5 empty] | 22 | 12482.5177 | 12.4825 | [8 empty] | 26 | 143.1184 | 50 | 93.1184 |  |  | 22 | 5139.8602 | 5.1399
27 | 130.2794 | 50 | 80.2794 |  |  | 27 | 161.011 | 50 | 111 |  |  | 23 | 9461.2866 | 9.4613 | [5 empty] | 23 | 12478.1506 | 12.4782 | [8 empty] | 27 | 141.0831 | 50 | 91.0831 |  |  | 23 | 5138.062 | 5.1381
28 | 128.4267 | 50 | 78.4267 |  |  | 28 | 158.721 | 50 | 108.7 |  |  | 24 | 9457.4169 | 9.4574 | [5 empty] | 24 | 12473.4502 | 12.4735 | [8 empty] | 28 | 139.0768 | 50 | 89.0768 |  |  | 24 | 5136.1266 | 5.1361
29 | 126.6004 | 50 | 76.6004 |  |  | 29 | 156.464 | 50 | 106.5 |  |  | 25 | 9453.3656 | 9.4534 | [5 empty] | 25 | 12468.4183 | 12.4684 |  | 1 | 12.5 | [5 empty] | 29 | 137.0989 | 50 | 87.0989 |  |  | 25 | 5134.0546 | 5.1341
30 | 124.8 | 50 | 74.8 |  |  | 30 | 154.239 | 50 | 104.2 |  |  | 26 | 9449.132 | 9.4491 | [5 empty] | 26 | 12463.0567 | 12.4631 |  | 10 | 12.5 | [5 empty] | 30 | 135.1493 | 50 | 85.1493 |  |  | 26 | 5131.8469 | 5.1318
31 | 123.0252 | 50 | 73.0252 |  |  | 31 | 152.045 | 50 | 102 |  |  | 27 | 9444.7153 | 9.4447 | [5 empty] | 27 | 12457.367 | 12.4574 |  | 91 | 11.5 | [5 empty] | 31 | 133.2273 | 50 | 83.2273 |  |  | 27 | 5129.5041 | 5.1295
32 | 121.2757 | 50 | 71.2757 |  |  | 32 | 149.883 | 50 | 99.9 |  |  | 28 | 9440.1147 | 9.4401 | [5 empty] | 28 | 12451.3512 | 12.4514 |  | 182 | 8.75 | [5 empty] | 32 | 131.3327 | 50 | 81.3327 |  |  | 28 | 5127.027 | 5.127
33 | 119.551 | 50 | 69.551 |  |  | 33 | 147.752 | 50 | 97.8 |  |  | 29 | 9435.3294 | 9.4353 | [5 empty] | 29 | 12445.0108 | 12.445 |  | 274 | 5.75 | [5 empty] | 33 | 129.465 | 50 | 79.465 |  |  | 29 | 5124.4162 | 5.1244
34 | 117.8509 | 50 | 67.8509 |  |  | 34 | 145.651 | 50 | 95.7 |  |  | 30 | 9430.3587 | 9.4304 | [5 empty] | 30 | 12438.3477 | 12.4383 |  | 355 | 4.1 | [5 empty] | 34 | 127.6239 | 50 | 77.6239 |  |  | 30 | 5121.6726 | 5.1217
35 | 116.1749 | 50 | 66.1749 |  |  | 35 | 143.579 | 50 | 93.6 |  |  | 31 | 9425.2019 | 9.4252 | [5 empty] | 31 | 12431.3637 | 12.4314 |  | 365 | 4.1 | [5 empty] | 35 | 125.8089 | 50 | 75.8089 |  |  | 31 | 5118.7968 | 5.1188
36 | 114.5228 | 50 | 64.5228 |  |  | 36 | 141.537 | 50 | 91.5 |  |  | 32 | 9419.8582 | 9.4199 | [5 empty] | 32 | 12424.0604 | 12.4241 | [8 empty] | 36 | 124.0198 | 50 | 74.0198 |  |  | 32 | 5115.7896 | 5.1158
37 | 112.8942 | 50 | 62.8942 |  |  | 37 | 139.525 | 50 | 89.5 |  |  | 33 | 9414.327 | 9.4143 | [5 empty] | 33 | 12416.4397 | 12.4164 | [8 empty] | 37 | 122.2561 | 50 | 72.2561 |  |  | 33 | 5112.6517 | 5.1127
38 | 111.2887 | 50 | 61.2887 |  |  | 38 | 137.54 | 50 | 87.5 |  |  | 34 | 9408.6076 | 9.4086 | [5 empty] | 34 | 12408.5034 | 12.4085 | [8 empty] | 38 | 120.5175 | 50 | 70.5175 |  |  | 34 | 5109.3838 | 5.1094
39 | 109.7061 | 50 | 59.7061 |  |  | 39 | 135.584 | 50 | 85.6 |  |  | 35 | 9402.6994 | 9.4027 | [5 empty] | 35 | 12400.2531 | 12.4003 | [8 empty] | 39 | 118.8036 | 50 | 68.8036 |  |  | 35 | 5105.9866 | 5.106
40 | 108.1459 | 50 | 58.1459 |  |  | 40 | 133.656 | 50 | 83.7 |  |  | 36 | 9396.6016 | 9.3966 | [5 empty] | 36 | 12391.6907 | 12.3917 | [8 empty] | 40 | 117.1141 | 50 | 67.1141 |  |  | 36 | 5102.4609 | 5.1025
41 | 106.608 | 50 | 56.608 |  |  | 41 | 131.756 | 50 | 81.8 |  |  | 37 | 9390.3137 | 9.3903 | [5 empty] | 37 | 12382.8179 | 12.3828 | [8 empty] | 41 | 115.4486 | 50 | 65.4486 |  |  | 37 | 5098.8074 | 5.0988
42 | 105.0919 | 50 | 55.0919 |  |  | 42 | 129.882 | 50 | 79.9 |  |  | 38 | 9383.8351 | 9.3838 | [5 empty] | 38 | 12373.6366 | 12.3736 | [8 empty] | 42 | 113.8068 | 50 | 63.8068 |  |  | 38 | 5095.0268 | 5.095
43 | 103.5974 | 50 | 53.5974 |  |  | 43 | 128.035 | 50 | 78 |  |  | 39 | 9377.1652 | 9.3772 | [5 empty] | 39 | 12364.1484 | 12.3641 | [8 empty] | 43 | 112.1884 | 50 | 62.1884 |  |  | 39 | 5091.1199 | 5.0911
44 | 102.1241 | 50 | 52.1241 |  |  | 44 | 126.214 | 50 | 76.2 |  |  | 40 | 9370.3034 | 9.3703 | Q |  |  |  |  | 40 | 12354.3552 | 12.3544 | [8 empty] | 44 | 110.593 | 50 | 60.593 |  |  | 40 | 5087.0874 | 5.0871
45 | 100.6718 | 50 | 50.6718 |  |  | 45 | 124.419 | 50 | 74.4 |  |  | 41 | 9363.2491 | 9.3632 | 1 | 9.5 |  |  |  | 41 | 12344.2587 | 12.3443 | [8 empty] | 45 | 109.0202 | 50 | 59.0202 |  |  | 41 | 5082.9301 | 5.0829
46 | 99.2402 | 50 | 49.2402 |  |  | 46 | 122.65 | 50 | 72.6 |  |  | 42 | 9356.0019 | 9.356 | 10 | 9.5 | 85.5 |  |  | 42 | 12333.8607 | 12.3339 | [8 empty] | 46 | 107.4699 | 50 | 57.4699 |  |  | 42 | 5078.6486 | 5.0786
47 | 97.8289 | 50 | 47.8289 |  |  | 47 | 120.906 | 50 | 70.9 |  |  | 43 | 9348.5612 | 9.3486 | 91 | 8.75 | 739.125 |  |  | 43 | 12323.1631 | 12.3232 | [8 empty] | 47 | 105.9415 | 50 | 55.9415 |  |  | 43 | 5074.2436 | 5.0742
48 | 96.4377 | 50 | 46.4377 |  |  | 48 | 119.186 | 50 | 69.2 |  |  | 44 | 9340.9265 | 9.3409 | 182 | 6.5 | 693.875 |  |  | 44 | 12312.1675 | 12.3122 | [8 empty] | 48 | 104.4349 | 50 | 54.4349 |  |  | 44 | 5069.7161 | 5.0697
49 | 95.0662 | 50 | 45.0662 |  |  | 49 | 117.491 | 50 | 67.5 |  |  | 45 | 9333.0974 | 9.3331 | 274 | 3.5 | 460 |  |  | 45 | 12300.8758 | 12.3009 | [8 empty] | 49 | 102.9498 | 50 | 52.9498 |  |  | 45 | 5065.0665 | 5.0651
50 | 93.7143 | 50 | 43.7143 |  |  | 50 | 115.82 | 50 | 65.8 |  |  | 46 | 9325.0733 | 9.3251 | 355 | 2.1 | 226.8 |  |  | 46 | 12289.2897 | 12.2893 | [8 empty] | 50 | 101.4857 | 50 | 51.4857 |  |  | 46 | 5060.2958 | 5.0603
51 | 92.3816 | 50 | 42.3816 |  |  | 51 | 114.173 | 50 | 64.2 |  |  | 47 | 9316.8538 | 9.3169 | 365 | 2 | 20.5 |  |  | 47 | 12277.4111 | 12.2774 | [8 empty] | 51 | 100.0425 | 50 | 50.0425 |  |  | 47 | 5055.4046 | 5.0554
52 | 91.0678 | 50 | 41.0678 |  |  | 52 | 112.55 | 50 | 62.5 |  |  | 48 | 9308.4386 | 9.3084 | [5 empty] | 48 | 12265.2418 | 12.2652 | [8 empty] | 52 | 98.6198 | 50 | 48.6198 |  |  | 48 | 5050.3937 | 5.0504
53 | 89.7727 | 50 | 39.7727 |  |  | 53 | 110.949 | 50 | 60.9 |  |  | 49 | 9299.8271 | 9.2998 |  |  | 2225.8 |  |  | 49 | 12252.7834 | 12.2528 | [8 empty] | 53 | 97.2173 | 50 | 47.2173 |  |  | 49 | 5045.2638 | 5.0453
54 | 88.4961 | 50 | 38.4961 |  |  | 54 | 109.371 | 50 | 59.4 |  |  | 50 | 9291.019 | 9.291 | [5 empty] | 50 | 12240.0378 | 12.24 | [8 empty] | 54 | 95.8348 | 50 | 45.8348 |  |  | 50 | 5040.0156 | 5.04
55 | 87.2376 | 50 | 37.2376 |  |  | 55 | 107.816 | 50 | 57.8 |  |  | 51 | 9282.014 | 9.282 |  |  | 6.0981 |  |  | 51 | 12227.0069 | 12.227 | [8 empty] | 55 | 94.4719 | 50 | 44.4719 |  |  | 51 | 5034.6499 | 5.0346
56 | 85.997 | 50 | 35.997 |  |  | 56 | 106.283 | 50 | 56.3 |  |  | 52 | 9272.8116 | 9.2728 | [5 empty] | 52 | 12213.6924 | 12.2137 | [8 empty] | 56 | 93.1284 | 50 | 43.1284 |  |  | 52 | 5029.1675 | 5.0292
57 | 84.774 | 50 | 34.774 |  |  | 57 | 104.771 | 50 | 54.8 |  |  | 53 | 9263.4115 | 9.2634 | [5 empty] | 53 | 12200.0961 | 12.2001 | [8 empty] | 57 | 91.804 | 50 | 41.804 |  |  | 53 | 5023.569 | 5.0236
58 | 83.5684 | 50 | 33.5684 |  |  | 58 | 103.281 | 50 | 53.3 |  |  | 54 | 9253.8134 | 9.2538 | [5 empty] | 54 | 12186.2198 | 12.1862 | [8 empty] | 58 | 90.4985 | 50 | 40.4985 |  |  | 54 | 5017.8552 | 5.0179
59 | 82.38 | 50 | 32.38 |  |  | 59 | 101.813 | 50 | 51.8 |  |  | 55 | 9244.017 | 9.244 | [5 empty] | 55 | 12172.0653 | 12.1721 | [8 empty] | 59 | 89.2115 | 50 | 39.2115 |  |  | 55 | 5012.0269 | 5.012
60 | 81.2085 | 50 | 31.2085 |  |  | 60 | 100.365 | 50 | 50.4 |  |  | 56 | 9234.022 | 9.234 | [5 empty] | 56 | 12157.6344 | 12.1576 | [8 empty] | 60 | 87.9428 | 50 | 37.9428 |  |  | 56 | 5006.0848 | 5.0061
61 | 80.0536 | 50 | 30.0536 |  |  | 61 | 98.937 | 50 | 48.9 |  |  | 57 | 9223.8281 | 9.2238 | [5 empty] | 57 | 12142.9289 | 12.1429 | [8 empty] | 61 | 86.6922 | 50 | 36.6922 |  |  | 57 | 5000.0296 | 5
62 | 78.9152 | 50 | 28.9152 |  |  | 62 | 97.53 | 50 | 47.5 |  |  | 58 | 9213.4351 | 9.2134 | [5 empty] | 58 | 12127.9506 | 12.128 | [8 empty] | 62 | 85.4594 | 50 | 35.4594 |  |  | 58 | 4993.862 | 4.9939
63 | 77.7929 | 50 | 27.7929 |  |  | 63 | 96.143 | 50 | 46.1 |  |  | 59 | 9202.8427 | 9.2028 | [5 empty] | 59 | 12112.7014 | 12.1127 | [8 empty] | 63 | 84.244 | 50 | 34.244 |  |  | 59 | 4987.5829 | 4.9876
64 | 76.6866 | 50 | 26.6866 |  |  | 64 | 94.776 | 50 | 44.8 |  |  | 60 | 9192.0508 | 9.1921 | [5 empty] | 60 | 12097.183 | 12.0972 | [8 empty] | 64 | 83.046 | 50 | 33.046 |  |  | 60 | 4981.193 | 4.9812
65 | 75.5961 | 50 | 25.5961 |  |  | 65 | 93.428 | 50 | 43.4 |  |  | 61 | 9181.059 | 9.1811 | [5 empty] | 61 | 12081.3973 | 12.0814 | [8 empty] | 65 | 81.865 | 50 | 31.865 |  |  | 61 | 4974.693 | 4.9747
66 | 74.521 | 50 | 24.521 |  |  | 66 | 92.1 | 50 | 42.1 |  |  | 62 | 9169.8673 | 9.1699 | [5 empty] | 62 | 12065.346 | 12.0653 | [8 empty] | 66 | 80.7008 | 50 | 30.7008 |  |  | 62 | 4968.0837 | 4.9681
67 | 73.4613 | 50 | 23.4613 |  |  | 67 | 90.79 | 50 | 40.8 |  |  | 63 | 9158.4755 | 9.1585 | [5 empty] | 63 | 12049.031 | 12.049 | [8 empty] | 67 | 79.5532 | 50 | 29.5532 |  |  | 63 | 4961.3657 | 4.9614
68 | 72.4166 | 50 | 22.4166 |  |  | 68 | 89.499 | 50 | 39.5 |  |  | 64 | 9146.8834 | 9.1469 | [5 empty] | 64 | 12032.4541 | 12.0325 | [8 empty] | 68 | 78.4218 | 50 | 28.4218 |  |  | 64 | 4954.54 | 4.9545
69 | 71.3867 | 50 | 21.3867 |  |  | 69 | 88.226 | 50 | 38.2 |  |  | 65 | 9135.0909 | 9.1351 | [5 empty] | 65 | 12015.6172 | 12.0156 | [8 empty] | 69 | 77.3066 | 50 | 27.3066 |  |  | 65 | 4947.6071 | 4.9476
70 | 70.3715 | 50 | 20.3715 |  |  | 70 | 86.971 | 50 | 37 |  |  | 66 | 9123.0978 | 9.1231 | [5 empty] | 66 | 11998.5219 | 11.9985 | [8 empty] | 70 | 76.2072 | 50 | 26.2072 |  |  | 66 | 4940.5679 | 4.9406
71 | 69.3708 | 50 | 19.3708 |  |  | 71 | 85.735 | 50 | 35.7 |  |  | 67 | 9110.9042 | 9.1109 | [5 empty] | 67 | 11981.1703 | 11.9812 | [8 empty] | 71 | 75.1235 | 50 | 25.1235 |  |  | 67 | 4933.4231 | 4.9334
72 | 68.3843 | 50 | 18.3843 |  |  | 72 | 84.515 | 50 | 34.5 |  |  | 68 | 9098.5098 | 9.0985 | [5 empty] | 68 | 11963.564 | 11.9636 | [8 empty] | 72 | 74.0551 | 50 | 24.0551 |  |  | 68 | 4926.1734 | 4.9262
73 | 67.4118 | 50 | 17.4118 |  |  | 73 | 83.313 | 50 | 33.3 |  |  | 69 | 9085.9147 | 9.0859 | [5 empty] | 69 | 11945.7049 | 11.9457 | [8 empty] | 73 | 73.002 | 50 | 23.002 |  |  | 69 | 4918.8197 | 4.9188
74 | 66.4531 | 50 | 16.4531 |  |  | 74 | 82.129 | 50 | 32.1 |  |  | 70 | 9073.1187 | 9.0731 | [5 empty] | 70 | 11927.5948 | 11.9276 | [8 empty] | 74 | 71.9638 | 50 | 21.9638 |  |  | 70 | 4911.3626 | 4.9114
75 | 65.5081 | 50 | 15.5081 |  |  | 75 | 80.961 | 50 | 31 |  |  | 71 | 9060.122 | 9.0601 | [5 empty] | 71 | 11909.2357 | 11.9092 | [8 empty] | 75 | 70.9404 | 50 | 20.9404 |  |  | 71 | 4903.8029 | 4.9038
76 | 64.5765 | 50 | 14.5765 |  |  | 76 | 79.809 | 50 | 29.8 |  |  | 72 | 9046.9244 | 9.0469 | [5 empty] | 72 | 11890.6292 | 11.8906 | [8 empty] | 76 | 69.9316 | 50 | 19.9316 |  |  | 72 | 4896.1415 | 4.8961
77 | 63.6581 | 50 | 13.6581 |  |  | 77 | 78.674 | 50 | 28.7 |  |  | 73 | 9033.526 | 9.0335 | [5 empty] | 73 | 11871.7772 | 11.8718 | [8 empty] | 77 | 68.9371 | 50 | 18.9371 |  |  | 73 | 4888.3789 | 4.8884
78 | 62.7529 | 50 | 12.7529 |  |  | 78 | 77.556 | 50 | 27.6 |  |  | 74 | 9019.9268 | 9.0199 | [5 empty] | 74 | 11852.6816 | 11.8527 | [8 empty] | 78 | 67.9567 | 50 | 17.9567 |  |  | 74 | 4880.516 | 4.8805
79 | 61.8604 | 50 | 11.8604 |  |  | 79 | 76.453 | 50 | 26.5 |  |  | 75 | 9006.1268 | 9.0061 | [5 empty] | 75 | 11833.3442 | 11.8333 | [8 empty] | 79 | 66.9903 | 50 | 16.9903 |  |  | 75 | 4872.5535 | 4.8726
80 | 60.9807 | 50 | 10.9807 |  |  | 80 | 75.365 | 50 | 25.4 |  |  | 76 | 8992.1262 | 8.9921 | [5 empty] | 76 | 11813.7668 | 11.8138 | [8 empty] | 80 | 66.0377 | 50 | 16.0377 |  |  | 76 | 4864.4923 | 4.8645
81 | 60.1135 | 50 | 10.1135 |  |  | 81 | 74.294 | 50 | 24.3 |  |  | 77 | 8977.9249 | 8.9779 | [5 empty] | 77 | 11793.9513 | 11.794 | [8 empty] | 81 | 65.0985 | 50 | 15.0985 |  |  | 77 | 4856.3329 | 4.8563
82 | 59.2586 | 50 | 9.2586 |  |  | 82 | 73.237 | 50 | 23.2 |  |  | 78 | 8963.5231 | 8.9635 | [5 empty] | 78 | 11773.8996 | 11.7739 | [8 empty] | 82 | 64.1728 | 50 | 14.1728 |  |  | 78 | 4848.0763 | 4.8481
83 | 58.4159 | 50 | 8.4159 |  |  | 83 | 72.196 | 50 | 22.2 |  |  | 79 | 8948.9209 | 8.9489 | [5 empty] | 79 | 11753.6133 | 11.7536 | [8 empty] | 83 | 63.2602 | 50 | 13.2602 |  |  | 79 | 4839.7232 | 4.8397
84 | 57.5852 | 50 | 7.5852 |  |  | 84 | 71.169 | 50 | 21.2 |  |  | 80 | 8934.1184 | 8.9341 | [5 empty] | 80 | 11733.0945 | 11.7331 | [8 empty] | 84 | 62.3606 | 50 | 12.3606 |  |  | 80 | 4831.2742 | 4.8313
85 | 56.7663 | 50 | 6.7663 |  |  | 85 | 70.157 | 50 | 20.2 |  |  | 81 | 8919.1158 | 8.9191 | [5 empty] | 81 | 11712.3449 | 11.7123 | [8 empty] | 85 | 61.4737 | 50 | 11.4737 |  |  | 81 | 4822.7303 | 4.8227
86 | 55.959 | 50 | 5.959 |  |  | 86 | 69.159 | 50 | 19.2 |  |  | 82 | 8903.9133 | 8.9039 | [5 empty] | 82 | 11691.3664 | 11.6914 | [8 empty] | 86 | 60.5995 | 50 | 10.5995 |  |  | 82 | 4814.0921 | 4.8141
87 | 55.1632 | 50 | 5.1632 |  |  | 87 | 68.176 | 50 | 18.2 |  |  | 83 | 8888.511 | 8.8885 | [5 empty] | 83 | 11670.1609 | 11.6702 | [8 empty] | 87 | 59.7377 | 50 | 9.7377 |  |  | 83 | 4805.3604 | 4.8054
88 | 54.3787 | 50 | 4.3787 |  |  | 88 | 67.206 | 50 | 17.2 |  |  | 84 | 8872.9091 | 8.8729 | [5 empty] | 84 | 11648.7301 | 11.6487 | [8 empty] | 88 | 58.8882 | 50 | 8.8882 |  |  | 84 | 4796.536 | 4.7965
89 | 53.6054 | 50 | 3.6054 |  |  | 89 | 66.25 | 50 | 16.3 |  |  | 85 | 8857.1079 | 8.8571 | [5 empty] | 85 | 11627.076 | 11.6271 | [8 empty] | 89 | 58.0507 | 50 | 8.0507 |  |  | 85 | 4787.6196 | 4.7876
90 | 52.8431 | 50 | 2.8431 |  |  | 90 | 65.308 | 50 | 15.3 |  |  | 86 | 8841.1075 | 8.8411 | [5 empty] | 86 | 11605.2004 | 11.6052 | [8 empty] | 90 | 57.2252 | 50 | 7.2252 |  |  | 86 | 4778.612 | 4.7786
91 | 52.0916 | 50 | 2.0916 |  |  | 91 | 64.379 | 50 | 14.4 |  |  | 87 | 8824.9083 | 8.8249 | [5 empty] | 87 | 11583.1051 | 11.5831 | [8 empty] | 91 | 56.4114 | 50 | 6.4114 |  |  | 87 | 4769.5139 | 4.7695
92 | 51.681 | 50 | 1.681 |  |  | 92 | 63.872 | 50 | 13.9 |  |  | 88 | 8808.5105 | 8.8085 | [5 empty] | 88 | 11560.7921 | 11.5608 | [8 empty] | 92 | 55.9668 | 50 | 5.9668 |  |  | 88 | 4760.3262 | 4.7603
93 | 51.2732 | 50 | 1.2732 |  |  | 93 | 63.368 | 50 | 13.4 |  |  | 89 | 8791.9145 | 8.7919 | [5 empty] | 89 | 11538.2631 | 11.5383 | [8 empty] | 93 | 55.5252 | 50 | 5.5252 |  |  | 89 | 4751.0496 | 4.751
94 | 50.8682 | 50 | 0.86821 |  |  | 94 | 62.867 | 50 | 12.9 |  |  | 90 | 8775.1204 | 8.7751 | [5 empty] | 90 | 11515.5201 | 11.5155 | [8 empty] | 94 | 55.0866 | 50 | 5.0866 |  |  | 90 | 4741.6848 | 4.7417
95 | 50.4659 | 50 | 0.46594 |  |  | 95 | 62.37 | 50 | 12.4 |  |  | 91 | 8758.1287 | 8.7581 | [5 empty] | 91 | 11492.5648 | 11.4926 | [8 empty] | 95 | 54.6509 | 50 | 4.6509 |  |  | 91 | 4732.2326 | 4.7322
96 | 50.0664 | 50 | 0.066418 |  |  | 96 | 61.876 | 50 | 11.9 |  |  | 92 | 8740.9396 | 8.7409 | [5 empty] | 92 | 11469.3992 | 11.4694 | [8 empty] | 96 | 54.2183 | 50 | 4.2183 |  |  | 92 | 4722.6938 | 4.7227
97 | 49.6696 | 50 | 0 |  |  | 97 | 61.386 | 50 | 11.4 |  |  | 93 | 8723.5536 | 8.7236 | [5 empty] | 93 | 11446.0252 | 11.446 | [8 empty] | 97 | 53.7886 | 50 | 3.7886 |  |  | 93 | 4713.0692 | 4.7131
98 | 49.2756 | 50 | 0 |  |  | 98 | 60.899 | 50 | 10.9 |  |  | 94 | 8705.971 | 8.706 | [5 empty] | 94 | 11422.4445 | 11.4224 | [8 empty] | 98 | 53.3619 | 50 | 3.3619 |  |  | 94 | 4703.3596 | 4.7034
99 | 48.8843 | 50 | 0 |  |  | 99 | 60.415 | 50 | 10.4 |  |  | 95 | 8688.1922 | 8.6882 | [5 empty] | 95 | 11398.6591 | 11.3987 | [8 empty] | 99 | 52.9381 | 50 | 2.9381 |  |  | 95 | 4693.5656 | 4.6936
100 | 48.4956 | 50 | 0 |  |  | 100 | 59.935 | 50 | 9.9 |  |  | 96 | 8670.2176 | 8.6702 | [5 empty] | 96 | 11374.6708 | 11.3747 | [8 empty] | 100 | 52.5172 | 50 | 2.5172 |  |  | 96 | 4683.688 | 4.6837
101 | 48.1097 | 50 | 0 |  |  | 101 | 59.458 | 50 | 9.5 |  |  | 97 | 8652.0477 | 8.652 | [5 empty] | 97 | 11350.4815 | 11.3505 | [8 empty] | 101 | 52.0993 | 50 | 2.0993 |  |  | 97 | 4673.7278 | 4.6737
102 | 47.7264 | 50 | 0 |  |  | 102 | 58.985 | 50 | 9 |  |  | 98 | 8633.6829 | 8.6337 | [5 empty] | 98 | 11326.0932 | 11.3261 | [8 empty] | 102 | 51.6843 | 50 | 1.6843 |  |  | 98 | 4663.6855 | 4.6637
103 | 47.3459 | 50 | 0 |  |  | 103 | 58.514 | 50 | 8.5 |  |  | 99 | 8615.1237 | 8.6151 | [5 empty] | 99 | 11301.5075 | 11.3015 | [8 empty] | 103 | 51.2721 | 50 | 1.2721 |  |  | 99 | 4653.562 | 4.6536
104 | 46.968 | 50 | 0 |  |  | 104 | 58.047 | 50 | 8 |  |  | 100 | 8596.3705 | 8.5964 | [5 empty] | 100 | 11276.7265 | 11.2767 | [8 empty] | 104 | 50.8629 | 50 | 0.86287 |  |  | 100 | 4643.3581 | 4.6434
105 | 46.5927 | 50 | 0 |  |  | 105 | 57.583 | 50 | 7.6 |  |  | 101 | 8577.4238 | 8.5774 | [5 empty] | 101 | 11251.7521 | 11.2518 | [8 empty] | 105 | 50.4565 | 50 | 0.45649 |  |  | 101 | 4633.0744 | 4.6331
106 | 46.2201 | 50 | 0 |  |  | 106 | 57.123 | 50 | 7.1 |  |  | 102 | 8558.2842 | 8.5583 | [5 empty] | 102 | 11226.586 | 11.2266 | [8 empty] | 106 | 50.053 | 50 | 0.05297 |  |  | 102 | 4622.7119 | 4.6227
107 | 45.8501 | 50 | 0 |  |  | 107 | 56.666 | 50 | 6.7 |  |  | 103 | 8538.9523 | 8.539 | [5 empty] | 103 | 11201.2302 | 11.2012 | [8 empty] | 107 | 49.6523 | 50 | 0 |  |  | 103 | 4612.2713 | 4.6123
108 | 45.4827 | 50 | 0 |  |  | 108 | 56.212 | 50 | 6.2 |  |  | 104 | 8519.4284 | 8.5194 | [5 empty] | 104 | 11175.6866 | 11.1757 | [8 empty] | 108 | 49.2545 | 50 | 0 |  |  | 104 | 4601.7534 | 4.6018
109 | 45.118 | 50 | 0 |  |  | 109 | 55.761 | 50 | 5.8 |  |  | 105 | 8499.7133 | 8.4997 | [5 empty] | 105 | 11149.957 | 11.15 | [8 empty] | 109 | 48.8595 | 50 | 0 |  |  | 105 | 4591.1588 | 4.5912
110 | 44.7558 | 50 | 0 |  |  | 110 | 55.313 | 50 | 5.3 |  |  | 106 | 8479.8075 | 8.4798 | [5 empty] | 106 | 11124.0433 | 11.124 | [8 empty] | 110 | 48.4673 | 50 | 0 |  |  | 106 | 4580.4885 | 4.5805
111 | 44.3962 | 50 | 0 |  |  | 111 | 54.869 | 50 | 4.9 |  |  | 107 | 8459.7116 | 8.4597 | [5 empty] | 107 | 11097.9475 | 11.0979 | [8 empty] | 111 | 48.0779 | 50 | 0 |  |  | 107 | 4569.7432 | 4.5697
112 | 44.0392 | 50 | 0 |  |  | 112 | 54.428 | 50 | 4.4 |  |  | 108 | 8439.4262 | 8.4394 | [5 empty] | 108 | 11071.6714 | 11.0717 | [8 empty] | 112 | 47.6913 | 50 | 0 |  |  | 108 | 4558.9236 | 4.5589
113 | 43.6848 | 50 | 0 |  |  | 113 | 53.989 | 50 | 4 |  |  | 109 | 8418.9521 | 8.419 | [5 empty] | 109 | 11045.2169 | 11.0452 | [8 empty] | 113 | 47.3074 | 50 | 0 |  |  | 109 | 4548.0306 | 4.548
114 | 43.3329 | 50 | 0 |  |  | 114 | 53.555 | 50 | 3.6 |  |  | 110 | 8398.2897 | 8.3983 | [5 empty] | 110 | 11018.5859 | 11.0186 | [8 empty] | 114 | 46.9264 | 50 | 0 |  |  | 110 | 4537.0649 | 4.5371
115 | 42.9836 | 50 | 0 |  |  | 115 | 53.123 | 50 | 3.1 |  |  | 111 | 8377.4399 | 8.3774 | [5 empty] | 111 | 10991.7804 | 10.9918 | [8 empty] | 115 | 46.5481 | 50 | 0 |  |  | 111 | 4526.0273 | 4.526
116 | 42.6368 | 50 | 0 |  |  | 116 | 52.694 | 50 | 2.7 |  |  | 112 | 8356.4032 | 8.3564 | [5 empty] | 112 | 10964.8021 | 10.9648 | [8 empty] | 116 | 46.1725 | 50 | 0 |  |  | 112 | 4514.9186 | 4.5149
117 | 42.2925 | 50 | 0 |  |  | 117 | 52.269 | 50 | 2.3 |  |  | 113 | 8335.1805 | 8.3352 | [5 empty] | 113 | 10937.653 | 10.9377 | [8 empty] | 117 | 45.7997 | 50 | 0 |  |  | 113 | 4503.7396 | 4.5037
118 | 41.9507 | 50 | 0 |  |  | 118 | 51.846 | 50 | 1.8 |  |  | 114 | 8313.7724 | 8.3138 | [5 empty] | 114 | 10910.335 | 10.9103 | [8 empty] | 118 | 45.4296 | 50 | 0 |  |  | 114 | 4492.491 | 4.4925
119 | 41.6115 | 50 | 0 |  |  | 119 | 51.427 | 50 | 1.4 |  |  | 115 | 8292.1797 | 8.2922 | [5 empty] | 115 | 10882.8501 | 10.8829 | [8 empty] | 119 | 45.0622 | 50 | 0 |  |  | 115 | 4481.1737 | 4.4812
120 | 41.2747 | 50 | 0 |  |  | 120 | 51.011 | 50 | 1 |  |  | 116 | 8270.4032 | 8.2704 | [5 empty] | 116 | 10855.2 | 10.8552 | [8 empty] | 120 | 44.6975 | 50 | 0 |  |  | 116 | 4469.7883 | 4.4698
121 | 40.9404 | 50 | 0 |  |  | 121 | 50.598 | 50 | 0.6 |  |  | 117 | 8248.4436 | 8.2484 | [5 empty] | 117 | 10827.3868 | 10.8274 | [8 empty] | 121 | 44.3355 | 50 | 0 |  |  | 117 | 4458.3358 | 4.4583
122 | 40.6086 | 50 | 0 |  |  | 122 | 50.188 | 50 | 0.2 |  |  | 118 | 8226.3017 | 8.2263 | [5 empty] | 118 | 10799.4123 | 10.7994 | [8 empty] | 122 | 43.9761 | 50 | 0 |  |  | 118 | 4446.8169 | 4.4468
123 | 40.2792 | 50 | 0 |  |  | 123 | 49.78 | 50 | 0 |  |  | 119 | 8203.9783 | 8.204 | [5 empty] | 119 | 10771.2784 | 10.7713 | [8 empty] | 123 | 43.6194 | 50 | 0 |  |  | 119 | 4435.2324 | 4.4352
124 | 39.9523 | 50 | 0 |  |  | 124 | 49.376 | 50 | 0 |  |  | 120 | 8181.4743 | 8.1815 | [5 empty] | 120 | 10742.9871 | 10.743 | [8 empty] | 124 | 43.2654 | 50 | 0 |  |  | 120 | 4423.583 | 4.4236
125 | 39.6278 | 50 | 0 |  |  | 125 | 48.975 | 50 | 0 |  |  | 121 | 8158.7906 | 8.1588 | [5 empty] | 121 | 10714.5403 | 10.7145 | [8 empty] | 125 | 42.914 | 50 | 0 |  |  | 121 | 4411.8696 | 4.4119
126 | 39.3057 | 50 | 0 |  |  | 126 | 48.577 | 50 | 0 |  |  | 122 | 8135.9279 | 8.1359 | [5 empty] | 122 | 10685.9398 | 10.6859 | [8 empty] | 126 | 42.5652 | 50 | 0 |  |  | 122 | 4400.093 | 4.4001
127 | 38.9861 | 50 | 0 |  |  | 127 | 48.182 | 50 | 0 |  |  | 123 | 8112.8872 | 8.1129 | [5 empty] | 123 | 10657.1876 | 10.6572 | [8 empty] | 127 | 42.2191 | 50 | 0 |  |  | 123 | 4388.2538 | 4.3883
128 | 38.6688 | 50 | 0 |  |  | 128 | 47.79 | 50 | 0 |  |  | 124 | 8089.6694 | 8.0897 | [5 empty] | 124 | 10628.2856 | 10.6283 | [8 empty] | 128 | 41.8755 | 50 | 0 |  |  | 124 | 4376.353 | 4.3764
129 | 38.3539 | 50 | 0 |  |  | 129 | 47.401 | 50 | 0 |  |  | 125 | 8066.2754 | 8.0663 | [5 empty] | 125 | 10599.2358 | 10.5992 | [8 empty] | 129 | 41.5345 | 50 | 0 |  |  | 125 | 4364.3913 | 4.3644
130 | 38.0415 | 50 | 0 |  |  | 130 | 47.015 | 50 | 0 |  |  | 126 | 8042.7061 | 8.0427 | [5 empty] | 126 | 10570.04 | 10.57 | [8 empty] | 130 | 41.1961 | 50 | 0 |  |  | 126 | 4352.3695 | 4.3524
131 | 37.7314 | 50 | 0 |  |  | 131 | 46.632 | 50 | 0 |  |  | 127 | 8018.9625 | 8.019 | [5 empty] | 127 | 10540.7002 | 10.5407 | [8 empty] | 131 | 40.8603 | 50 | 0 |  |  | 127 | 4340.2884 | 4.3403
132 | 37.4236 | 50 | 0 |  |  | 132 | 46.251 | 50 | 0 |  |  | 128 | 7995.0456 | 7.995 | [5 empty] | 128 | 10511.2183 | 10.5112 | [8 empty] | 132 | 40.5271 | 50 | 0 |  |  | 128 | 4328.1488 | 4.3281
133 | 37.1182 | 50 | 0 |  |  | 133 | 45.874 | 50 | 0 |  |  | 129 | 7970.9563 | 7.971 | [5 empty] | 129 | 10481.5963 | 10.4816 | [8 empty] | 133 | 40.1963 | 50 | 0 |  |  | 129 | 4315.9515 | 4.316
134 | 36.8152 | 50 | 0 |  |  | 134 | 45.499 | 50 | 0 |  |  | 130 | 7946.6957 | 7.9467 | [5 empty] | 130 | 10451.8359 | 10.4518 | [8 empty] | 134 | 39.8681 | 50 | 0 |  |  | 130 | 4303.6973 | 4.3037
135 | 36.5144 | 50 | 0 |  |  | 135 | 45.128 | 50 | 0 |  |  | 131 | 7922.2648 | 7.9223 | [5 empty] | 131 | 10421.9393 | 10.4219 | [8 empty] | 135 | 39.5425 | 50 | 0 |  |  | 131 | 4291.3869 | 4.2914
136 | 36.216 | 50 | 0 |  |  | 136 | 44.759 | 50 | 0 |  |  | 132 | 7897.6646 | 7.8977 | [5 empty] | 132 | 10391.9083 | 10.3919 | [8 empty] | 136 | 39.2193 | 50 | 0 |  |  | 132 | 4279.0212 | 4.279
137 | 35.9199 | 50 | 0 |  |  | 137 | 44.393 | 50 | 0 |  |  | 133 | 7872.8962 | 7.8729 | [5 empty] | 133 | 10361.7449 | 10.3617 | [8 empty] | 137 | 38.8986 | 50 | 0 |  |  | 133 | 4266.601 | 4.2666
138 | 35.6261 | 50 | 0 |  |  | 138 | 44.03 | 50 | 0 |  |  | 134 | 7847.9607 | 7.848 | [5 empty] | 134 | 10331.451 | 10.3315 | [8 empty] | 138 | 38.5805 | 50 | 0 |  |  | 134 | 4254.127 | 4.2541
139 | 35.3346 | 50 | 0 |  |  | 139 | 43.669 | 50 | 0 |  |  | 135 | 7822.8592 | 7.8229 | [5 empty] | 135 | 10301.0284 | 10.301 | [8 empty] | 139 | 38.2648 | 50 | 0 |  |  | 135 | 4241.6001 | 4.2416
140 | 35.0453 | 50 | 0 |  |  | 140 | 43.312 | 50 | 0 |  |  | 136 | 7797.5927 | 7.7976 | [5 empty] | 136 | 10270.4793 | 10.2705 | [8 empty] | 140 | 37.9515 | 50 | 0 |  |  | 136 | 4229.021 | 4.229
141 | 34.7583 | 50 | 0 |  |  | 141 | 42.957 | 50 | 0 |  |  | 137 | 7772.1624 | 7.7722 | [5 empty] | 137 | 10239.8054 | 10.2398 | [8 empty] | 141 | 37.6407 | 50 | 0 |  |  | 137 | 4216.3906 | 4.2164
142 | 34.4736 | 50 | 0 |  |  | 142 | 42.605 | 50 | 0 |  |  | 138 | 7746.5695 | 7.7466 | [5 empty] | 138 | 10209.0089 | 10.209 | [8 empty] | 142 | 37.3324 | 50 | 0 |  |  | 138 | 4203.7097 | 4.2037
143 | 34.1911 | 50 | 0 |  |  | 143 | 42.256 | 50 | 0 |  |  | 139 | 7720.8152 | 7.7208 | [5 empty] | 139 | 10178.0915 | 10.1781 | [8 empty] | 143 | 37.0264 | 50 | 0 |  |  | 139 | 4190.979 | 4.191
144 | 33.9108 | 50 | 0 |  |  | 144 | 41.91 | 50 | 0 |  |  | 140 | 7694.9005 | 7.6949 | [5 empty] | 140 | 10147.0552 | 10.1471 | [8 empty] | 144 | 36.7229 | 50 | 0 |  |  | 140 | 4178.1994 | 4.1782
145 | 33.6327 | 50 | 0 |  |  | 145 | 41.566 | 50 | 0 |  |  | 141 | 7668.8267 | 7.6688 | [5 empty] | 141 | 10115.902 | 10.1159 | [8 empty] | 145 | 36.4218 | 50 | 0 |  |  | 141 | 4165.3716 | 4.1654
146 | 33.3569 | 50 | 0 |  |  | 146 | 41.225 | 50 | 0 |  |  | 142 | 7642.5951 | 7.6426 | [5 empty] | 142 | 10084.6339 | 10.0846 | [8 empty] | 146 | 36.1231 | 50 | 0 |  |  | 142 | 4152.4965 | 4.1525
147 | 33.0832 | 50 | 0 |  |  | 147 | 40.887 | 50 | 0 |  |  | 143 | 7616.2068 | 7.6162 | [5 empty] | 143 | 10053.2528 | 10.0533 | [8 empty] | 147 | 35.8267 | 50 | 0 |  |  | 143 | 4139.5748 | 4.1396
148 | 32.8118 | 50 | 0 |  |  | 148 | 40.552 | 50 | 0 |  |  | 144 | 7589.6632 | 7.5897 | [5 empty] | 144 | 10021.7605 | 10.0218 | [8 empty] | 148 | 35.5328 | 50 | 0 |  |  | 144 | 4126.6075 | 4.1266
149 | 32.5425 | 50 | 0 |  |  | 149 | 40.219 | 50 | 0 |  |  | 145 | 7562.9654 | 7.563 | [5 empty] | 145 | 9990.1592 | 9.9902 | [8 empty] | 149 | 35.2411 | 50 | 0 |  |  | 145 | 4113.5952 | 4.1136
150 | 32.2753 | 50 | 0 |  |  | 150 | 39.889 | 50 | 0 |  |  | 146 | 7536.1148 | 7.5361 | [5 empty] | 146 | 9958.4508 | 9.9585 | [8 empty] | 150 | 34.9519 | 50 | 0 |  |  | 146 | 4100.5387 | 4.1005
151 | 32.0104 | 50 | 0 |  |  | 151 | 39.561 | 50 | 0 |  |  | 147 | 7509.1127 | 7.5091 | [5 empty] | 147 | 9926.6371 | 9.9266 | [8 empty] | 151 | 34.6649 | 50 | 0 |  |  | 147 | 4087.439 | 4.0874
152 | 31.7476 | 50 | 0 |  |  | 152 | 39.236 | 50 | 0 |  |  | 148 | 7481.9604 | 7.482 | [5 empty] | 148 | 9894.7202 | 9.8947 | [8 empty] | 152 | 34.3803 | 50 | 0 |  |  | 148 | 4074.2968 | 4.0743
153 | 31.4869 | 50 | 0 |  |  | 153 | 38.914 | 50 | 0 |  |  | 149 | 7454.6592 | 7.4547 | [5 empty] | 149 | 9862.7021 | 9.8627 | [8 empty] | 153 | 34.098 | 50 | 0 |  |  | 149 | 4061.1128 | 4.0611
154 | 31.2283 | 50 | 0 |  |  | 154 | 38.594 | 50 | 0 |  |  | 150 | 7427.2105 | 7.4272 | [5 empty] | 150 | 9830.5846 | 9.8306 | [8 empty] | 154 | 33.818 | 50 | 0 |  |  | 150 | 4047.888 | 4.0479
155 | 30.9718 | 50 | 0 |  |  | 155 | 38.278 | 50 | 0 |  |  | 151 | 7399.6157 | 7.3996 | [5 empty] | 151 | 9798.3698 | 9.7984 | [8 empty] | 155 | 33.5402 | 50 | 0 |  |  | 151 | 4034.6231 | 4.0346
156 | 30.7175 | 50 | 0 |  |  | 156 | 37.963 | 50 | 0 |  |  | 152 | 7371.8762 | 7.3719 | [5 empty] | 152 | 9766.0596 | 9.7661 | [8 empty] | 156 | 33.2648 | 50 | 0 |  |  | 152 | 4021.3189 | 4.0213
157 | 30.4652 | 50 | 0 |  |  | 157 | 37.651 | 50 | 0 |  |  | 153 | 7343.9934 | 7.344 | [5 empty] | 153 | 9733.656 | 9.7337 | [8 empty] | 157 | 32.9916 | 50 | 0 |  |  | 153 | 4007.9762 | 4.008
158 | 30.215 | 50 | 0 |  |  | 158 | 37.342 | 50 | 0 |  |  | 154 | 7315.9686 | 7.316 | [5 empty] | 154 | 9701.1609 | 9.7012 | [8 empty] | 158 | 32.7207 | 50 | 0 |  |  | 154 | 3994.5959 | 3.9946
159 | 29.9669 | 50 | 0 |  |  | 159 | 37.035 | 50 | 0 |  |  | 155 | 7287.8035 | 7.2878 | [5 empty] | 155 | 9668.5764 | 9.6686 | [8 empty] | 159 | 32.4519 | 50 | 0 |  |  | 155 | 3981.1787 | 3.9812
160 | 29.7208 | 50 | 0 |  |  | 160 | 36.731 | 50 | 0 |  |  | 156 | 7259.4993 | 7.2595 | [5 empty] | 156 | 9635.9044 | 9.6359 | [8 empty] | 160 | 32.1855 | 50 | 0 |  |  | 156 | 3967.7256 | 3.9677
161 | 29.4768 | 50 | 0 |  |  | 161 | 36.43 | 50 | 0 |  |  | 157 | 7231.0577 | 7.2311 | [5 empty] | 157 | 9603.1468 | 9.6031 | [8 empty] | 161 | 31.9212 | 50 | 0 |  |  | 157 | 3954.2372 | 3.9542
162 | 29.2348 | 50 | 0 |  |  | 162 | 36.131 | 50 | 0 |  |  | 158 | 7202.48 | 7.2025 | [5 empty] | 158 | 9570.3057 | 9.5703 | [8 empty] | 162 | 31.6591 | 50 | 0 |  |  | 158 | 3940.7144 | 3.9407
163 | 28.9948 | 50 | 0 |  |  | 163 | 35.834 | 50 | 0 |  |  | 159 | 7173.7679 | 7.1738 | [5 empty] | 159 | 9537.3831 | 9.5374 | [8 empty] | 163 | 31.3993 | 50 | 0 |  |  | 159 | 3927.158 | 3.9272
164 | 28.7568 | 50 | 0 |  |  | 164 | 35.54 | 50 | 0 |  |  | 160 | 7144.9228 | 7.1449 | [5 empty] | 160 | 9504.3808 | 9.5044 | [8 empty] | 164 | 31.1416 | 50 | 0 |  |  | 160 | 3913.5688 | 3.9136
165 | 28.5209 | 50 | 0 |  |  | 165 | 35.248 | 50 | 0 |  |  | 161 | 7115.9463 | 7.1159 | [5 empty] | 161 | 9471.3009 | 9.4713 | [8 empty] | 165 | 30.8861 | 50 | 0 |  |  | 161 | 3899.9477 | 3.8999
166 | 28.2869 | 50 | 0 |  |  | 166 | 34.959 | 50 | 0 |  |  | 162 | 7086.84 | 7.0868 | [5 empty] | 162 | 9438.1455 | 9.4381 | [8 empty] | 166 | 30.6327 | 50 | 0 |  |  | 162 | 3886.2954 | 3.8863
167 | 28.0549 | 50 | 0 |  |  | 167 | 34.673 | 50 | 0 |  |  | 163 | 7057.6054 | 7.0576 | [5 empty] | 163 | 9404.9163 | 9.4049 | [8 empty] | 167 | 30.3815 | 50 | 0 |  |  | 163 | 3872.6129 | 3.8726
168 | 27.8249 | 50 | 0 |  |  | 168 | 34.388 | 50 | 0 |  |  | 164 | 7028.2442 | 7.0282 | [5 empty] | 164 | 9371.6155 | 9.3716 | [8 empty] | 168 | 30.1324 | 50 | 0 |  |  | 164 | 3858.9008 | 3.8589
169 | 27.5969 | 50 | 0 |  |  | 169 | 34.106 | 50 | 0 |  |  | 165 | 6998.758 | 6.9988 | [5 empty] | 165 | 9338.2451 | 9.3382 | [8 empty] | 169 | 29.8854 | 50 | 0 |  |  | 165 | 3845.16 | 3.8452
170 | 27.3708 | 50 | 0 |  |  | 170 | 33.827 | 50 | 0 |  |  | 166 | 6969.1484 | 6.9691 | [5 empty] | 166 | 9304.8069 | 9.3048 | [8 empty] | 170 | 29.6406 | 50 | 0 |  |  | 166 | 3831.3914 | 3.8314
171 | 27.1466 | 50 | 0 |  |  | 171 | 33.55 | 50 | 0 |  |  | 167 | 6939.417 | 6.9394 | [5 empty] | 167 | 9271.3031 | 9.2713 | [8 empty] | 171 | 29.3978 | 50 | 0 |  |  | 167 | 3817.5957 | 3.8176
172 | 26.9244 | 50 | 0 |  |  | 172 | 33.275 | 50 | 0 |  |  | 168 | 6909.5656 | 6.9096 | [5 empty] | 168 | 9237.7356 | 9.2377 | [8 empty] | 172 | 29.1572 | 50 | 0 |  |  | 168 | 3803.7738 | 3.8038
173 | 26.704 | 50 | 0 |  |  | 173 | 33.003 | 50 | 0 |  |  | 169 | 6879.5959 | 6.8796 | [5 empty] | 169 | 9204.1064 | 9.2041 | [8 empty] | 173 | 28.9186 | 50 | 0 |  |  | 169 | 3789.9264 | 3.7899
174 | 26.4856 | 50 | 0 |  |  | 174 | 32.733 | 50 | 0 |  |  | 170 | 6849.5095 | 6.8495 | [5 empty] | 170 | 9170.4174 | 9.1704 | [8 empty] | 174 | 28.682 | 50 | 0 |  |  | 170 | 3776.0545 | 3.7761
175 | 26.2691 | 50 | 0 |  |  | 175 | 32.465 | 50 | 0 |  |  | 171 | 6819.3082 | 6.8193 | [5 empty] | 171 | 9136.6708 | 9.1367 | [8 empty] | 175 | 28.4476 | 50 | 0 |  |  | 171 | 3762.1589 | 3.7622
176 | 26.0545 | 50 | 0 |  |  | 176 | 32.2 | 50 | 0 |  |  | 172 | 6788.9937 | 6.789 | [5 empty] | 172 | 9102.8685 | 9.1029 | [8 empty] | 176 | 28.2151 | 50 | 0 |  |  | 172 | 3748.2403 | 3.7482
177 | 25.8417 | 50 | 0 |  |  | 177 | 31.937 | 50 | 0 |  |  | 173 | 6758.5677 | 6.7586 | [5 empty] | 173 | 9069.0125 | 9.069 | [8 empty] | 177 | 27.9847 | 50 | 0 |  |  | 173 | 3734.2995 | 3.7343
178 | 25.6308 | 50 | 0 |  |  | 178 | 31.676 | 50 | 0 |  |  | 174 | 6728.0322 | 6.728 | [5 empty] | 174 | 9035.1047 | 9.0351 | [8 empty] | 178 | 27.7563 | 50 | 0 |  |  | 174 | 3720.3375 | 3.7203
179 | 25.4217 | 50 | 0 |  |  | 179 | 31.418 | 50 | 0 |  |  | 175 | 6697.3888 | 6.6974 | [5 empty] | 175 | 9001.1473 | 9.0011 | [8 empty] | 179 | 27.5299 | 50 | 0 |  |  | 175 | 3706.3551 | 3.7064
180 | 25.2145 | 50 | 0 |  |  | 180 | 31.162 | 50 | 0 |  |  | 176 | 6666.6393 | 6.6666 | [5 empty] | 176 | 8967.1422 | 8.9671 | [8 empty] | 180 | 27.3055 | 50 | 0 |  |  | 176 | 3692.353 | 3.6924
181 | 25.0091 | 50 | 0 |  |  | 181 | 30.908 | 50 | 0 |  |  | 177 | 6635.7857 | 6.6358 | [5 empty] | 177 | 8933.0914 | 8.9331 | [8 empty] | 181 | 27.0831 | 50 | 0 |  |  | 177 | 3678.3321 | 3.6783
182 | 24.8055 | 50 | 0 |  |  | 182 | 30.657 | 50 | 0 |  |  | 178 | 6604.8297 | 6.6048 | [5 empty] | 178 | 8898.9969 | 8.899 | [8 empty] | 182 | 26.8626 | 50 | 0 |  |  | 178 | 3664.2932 | 3.6643
183 | 24.6038 | 50 | 0 |  |  | 183 | 30.407 | 50 | 0 |  |  | 179 | 6573.7732 | 6.5738 | [5 empty] | 179 | 8864.8608 | 8.8649 | [8 empty] | 183 | 26.6441 | 50 | 0 |  |  | 179 | 3650.2371 | 3.6502
184 | 24.4038 | 50 | 0 |  |  | 184 | 30.16 | 50 | 0 |  |  | 180 | 6542.6181 | 6.5426 | [5 empty] | 180 | 8830.685 | 8.8307 | [8 empty] | 184 | 26.4276 | 50 | 0 |  |  | 180 | 3636.1648 | 3.6362
185 | 24.2056 | 50 | 0 |  |  | 185 | 29.915 | 50 | 0 |  |  | 181 | 6511.3663 | 6.5114 | [5 empty] | 181 | 8796.4716 | 8.7965 | [8 empty] | 185 | 26.213 | 50 | 0 |  |  | 181 | 3622.0769 | 3.6221
186 | 24.0092 | 50 | 0 |  |  | 186 | 29.672 | 50 | 0 |  |  | 182 | 6480.0198 | 6.48 | [5 empty] | 182 | 8762.2226 | 8.7622 | [8 empty] | 186 | 26.0003 | 50 | 0 |  |  | 182 | 3607.9744 | 3.608
187 | 23.8146 | 50 | 0 |  |  | 187 | 29.432 | 50 | 0 |  |  | 183 | 6448.5804 | 6.4486 | [5 empty] | 183 | 8727.94 | 8.7279 | [8 empty] | 187 | 25.7895 | 50 | 0 |  |  | 183 | 3593.858 | 3.5939
188 | 23.6217 | 50 | 0 |  |  | 188 | 29.193 | 50 | 0 |  |  | 184 | 6417.0501 | 6.4171 | [5 empty] | 184 | 8693.6259 | 8.6936 | [8 empty] | 188 | 25.5806 | 50 | 0 |  |  | 184 | 3579.7287 | 3.5797
189 | 23.4305 | 50 | 0 |  |  | 189 | 28.957 | 50 | 0 |  |  | 185 | 6385.4308 | 6.3854 | [5 empty] | 185 | 8659.2821 | 8.6593 | [8 empty] | 189 | 25.3736 | 50 | 0 |  |  | 185 | 3565.5871 | 3.5656
190 | 23.2411 | 50 | 0 |  |  | 190 | 28.723 | 50 | 0 |  |  | 186 | 6353.7247 | 6.3537 | [5 empty] | 186 | 8624.9109 | 8.6249 | [8 empty] | 190 | 25.1685 | 50 | 0 |  |  | 186 | 3551.4343 | 3.5514
191 | 23.0534 | 50 | 0 |  |  | 191 | 28.491 | 50 | 0 |  |  | 187 | 6321.9336 | 6.3219 | [5 empty] | 187 | 8590.5141 | 8.5905 | [8 empty] | 191 | 24.9652 | 50 | 0 |  |  | 187 | 3537.2709 | 3.5373
192 | 22.8674 | 50 | 0 |  |  | 192 | 28.261 | 50 | 0 |  |  | 188 | 6290.0597 | 6.2901 | [5 empty] | 188 | 8556.0939 | 8.5561 | [8 empty] | 192 | 24.7638 | 50 | 0 |  |  | 188 | 3523.0979 | 3.5231
193 | 22.6831 | 50 | 0 |  |  | 193 | 28.033 | 50 | 0 |  |  | 189 | 6258.1048 | 6.2581 | [5 empty] | 189 | 8521.6522 | 8.5217 | [8 empty] | 193 | 24.5642 | 50 | 0 |  |  | 189 | 3508.916 | 3.5089
194 | 22.5005 | 50 | 0 |  |  | 194 | 27.808 | 50 | 0 |  |  | 190 | 6226.0712 | 6.2261 | [5 empty] | 190 | 8487.1911 | 8.4872 | [8 empty] | 194 | 24.3665 | 50 | 0 |  |  | 190 | 3494.7261 | 3.4947
195 | 22.3196 | 50 | 0 |  |  | 195 | 27.584 | 50 | 0 |  |  | 191 | 6193.9609 | 6.194 | [5 empty] | 191 | 8452.7126 | 8.4527 | [8 empty] | 195 | 24.1706 | 50 | 0 |  |  | 191 | 3480.5291 | 3.4805
196 | 22.1404 | 50 | 0 |  |  | 196 | 27.363 | 50 | 0 |  |  | 192 | 6161.7759 | 6.1618 | [5 empty] | 192 | 8418.2188 | 8.4182 | [8 empty] | 196 | 23.9764 | 50 | 0 |  |  | 192 | 3466.3258 | 3.4663
197 | 21.9628 | 50 | 0 |  |  | 197 | 27.143 | 50 | 0 |  |  | 193 | 6129.5184 | 6.1295 | [5 empty] | 193 | 8383.7116 | 8.3837 | [8 empty] | 197 | 23.7841 | 50 | 0 |  |  | 193 | 3452.117 | 3.4521
198 | 21.7868 | 50 | 0 |  |  | 198 | 26.926 | 50 | 0 |  |  | 194 | 6097.1905 | 6.0972 | [5 empty] | 194 | 8349.1932 | 8.3492 | [8 empty] | 198 | 23.5936 | 50 | 0 |  |  | 194 | 3437.9035 | 3.4379
199 | 21.6125 | 50 | 0 |  |  | 199 | 26.71 | 50 | 0 |  |  | 195 | 6064.7944 | 6.0648 | [5 empty] | 195 | 8314.6655 | 8.3147 | [8 empty] | 199 | 23.4048 | 50 | 0 |  |  | 195 | 3423.6862 | 3.4237
200 | 21.4398 | 50 | 0 |  |  | 200 | 26.497 | 50 | 0 |  |  | 196 | 6032.3323 | 6.0323 | [5 empty] | 196 | 8280.1306 | 8.2801 | [8 empty] | 200 | 23.2178 | 50 | 0 |  |  | 196 | 3409.466 | 3.4095
201 | 21.2687 | 50 | 0 |  |  | 201 | 26.285 | 50 | 0 |  |  | 197 | 5999.8062 | 5.9998 | [5 empty] | 197 | 8245.5906 | 8.2456 | [8 empty] | 201 | 23.0325 | 50 | 0 |  |  | 197 | 3395.2436 | 3.3952
202 | 21.0992 | 50 | 0 |  |  | 202 | 26.076 | 50 | 0 |  |  | 198 | 5967.2184 | 5.9672 | [5 empty] | 198 | 8211.0474 | 8.211 | [8 empty] | 202 | 22.849 | 50 | 0 |  |  | 198 | 3381.02 | 3.381
203 | 20.9313 | 50 | 0 |  |  | 203 | 25.868 | 50 | 0 |  |  | 199 | 5934.5711 | 5.9346 | [5 empty] | 199 | 8176.5032 | 8.1765 | [8 empty] | 203 | 22.6672 | 50 | 0 |  |  | 199 | 3366.7959 | 3.3668
204 | 20.765 | 50 | 0 |  |  | 204 | 25.663 | 50 | 0 |  |  | 200 | 5901.8667 | 5.9019 | [5 empty] | 200 | 8141.96 | 8.142 | [8 empty] | 204 | 22.487 | 50 | 0 |  |  | 200 | 3352.5722 | 3.3526
205 | 20.6003 | 50 | 0 |  |  | 205 | 25.459 | 50 | 0 |  |  | 201 | 5869.1072 | 5.8691 | [5 empty] | 201 | 8107.4198 | 8.1074 | [8 empty] | 205 | 22.3086 | 50 | 0 |  |  | 201 | 3338.3498 | 3.3383
206 | 20.4371 | 50 | 0 |  |  | 206 | 25.258 | 50 | 0 |  |  | 202 | 5836.295 | 5.8363 | [5 empty] | 202 | 8072.8847 | 8.0729 | [8 empty] | 206 | 22.1319 | 50 | 0 |  |  | 202 | 3324.1295 | 3.3241
207 | 20.2754 | 50 | 0 |  |  | 207 | 25.058 | 50 | 0 |  |  | 203 | 5803.4323 | 5.8034 | [5 empty] | 203 | 8038.3567 | 8.0384 | [8 empty] | 207 | 21.9569 | 50 | 0 |  |  | 203 | 3309.9121 | 3.3099
208 | 20.1153 | 50 | 0 |  |  | 208 | 24.86 | 50 | 0 |  |  | 204 | 5770.5215 | 5.7705 | [5 empty] | 204 | 8003.8379 | 8.0038 | [8 empty] | 208 | 21.7835 | 50 | 0 |  |  | 204 | 3295.6984 | 3.2957
209 | 19.9567 | 50 | 0 |  |  | 209 | 24.664 | 50 | 0 |  |  | 205 | 5737.565 | 5.7376 | [5 empty] | 205 | 7969.3303 | 7.9693 | [8 empty] | 209 | 21.6118 | 50 | 0 |  |  | 205 | 3281.4895 | 3.2815
210 | 19.7997 | 50 | 0 |  |  | 210 | 24.47 | 50 | 0 |  |  | 206 | 5704.5649 | 5.7046 | [5 empty] | 206 | 7934.836 | 7.9348 | [8 empty] | 210 | 21.4417 | 50 | 0 |  |  | 206 | 3267.2859 | 3.2673
211 | 19.6441 | 50 | 0 |  |  | 211 | 24.277 | 50 | 0 |  |  | 207 | 5671.5238 | 5.6715 | [5 empty] | 207 | 7900.3571 | 7.9004 | [8 empty] | 211 | 21.2732 | 50 | 0 |  |  | 207 | 3253.0887 | 3.2531
212 | 19.4901 | 50 | 0 |  |  | 212 | 24.087 | 50 | 0 |  |  | 208 | 5638.4439 | 5.6384 | [5 empty] | 208 | 7865.8956 | 7.8659 | [8 empty] | 212 | 21.1064 | 50 | 0 |  |  | 208 | 3238.8987 | 3.2389
213 | 19.3375 | 50 | 0 |  |  | 213 | 23.898 | 50 | 0 |  |  | 209 | 5605.3276 | 5.6053 | [5 empty] | 209 | 7831.4536 | 7.8315 | [8 empty] | 213 | 20.9411 | 50 | 0 |  |  | 209 | 3224.7167 | 3.2247
214 | 19.1864 | 50 | 0 |  |  | 214 | 23.712 | 50 | 0 |  |  | 210 | 5572.1774 | 5.5722 | [5 empty] | 210 | 7797.0332 | 7.797 | [8 empty] | 214 | 20.7775 | 50 | 0 |  |  | 210 | 3210.5436 | 3.2105
215 | 19.0367 | 50 | 0 |  |  | 215 | 23.527 | 50 | 0 |  |  | 211 | 5538.9957 | 5.539 | [5 empty] | 211 | 7762.6363 | 7.7626 | [8 empty] | 215 | 20.6154 | 50 | 0 |  |  | 211 | 3196.3802 | 3.1964
216 | 18.8885 | 50 | 0 |  |  | 216 | 23.344 | 50 | 0 |  |  | 212 | 5505.785 | 5.5058 | [5 empty] | 212 | 7728.2651 | 7.7283 | [8 empty] | 216 | 20.455 | 50 | 0 |  |  | 212 | 3182.2274 | 3.1822
217 | 18.7417 | 50 | 0 |  |  | 217 | 23.162 | 50 | 0 |  |  | 213 | 5472.5476 | 5.4725 | [5 empty] | 213 | 7693.9217 | 7.6939 | [8 empty] | 217 | 20.296 | 50 | 0 |  |  | 213 | 3168.086 | 3.1681
218 | 18.5964 | 50 | 0 |  |  | 218 | 22.983 | 50 | 0 |  |  | 214 | 5439.2862 | 5.4393 | [5 empty] | 214 | 7659.6081 | 7.6596 | [8 empty] | 218 | 20.1386 | 50 | 0 |  |  | 214 | 3153.9568 | 3.154
219 | 18.4525 | 50 | 0 |  |  | 219 | 22.805 | 50 | 0 |  |  | 215 | 5406.0031 | 5.406 | [5 empty] | 215 | 7625.3264 | 7.6253 | [8 empty] | 219 | 19.9828 | 50 | 0 |  |  | 215 | 3139.8409 | 3.1398
220 | 18.31 | 50 | 0 |  |  | 220 | 22.629 | 50 | 0 |  |  | 216 | 5372.7008 | 5.3727 | [5 empty] | 216 | 7591.0786 | 7.5911 | [8 empty] | 220 | 19.8285 | 50 | 0 |  |  | 216 | 3125.7388 | 3.1257
221 | 18.1689 | 50 | 0 |  |  | 221 | 22.454 | 50 | 0 |  |  | 217 | 5339.382 | 5.3394 | [5 empty] | 217 | 7556.8669 | 7.5569 | [8 empty] | 221 | 19.6756 | 50 | 0 |  |  | 217 | 3111.6517 | 3.1117
222 | 18.0291 | 50 | 0 |  |  | 222 | 22.281 | 50 | 0 |  |  | 218 | 5306.0492 | 5.306 | [5 empty] | 218 | 7522.6933 | 7.5227 | [8 empty] | 222 | 19.5243 | 50 | 0 |  |  | 218 | 3097.5802 | 3.0976
223 | 17.8908 | 50 | 0 |  |  | 223 | 22.11 | 50 | 0 |  |  | 219 | 5272.7049 | 5.2727 | [5 empty] | 219 | 7488.56 | 7.4886 | [8 empty] | 223 | 19.3745 | 50 | 0 |  |  | 219 | 3083.5253 | 3.0835
224 | 17.7538 | 50 | 0 |  |  | 224 | 21.941 | 50 | 0 |  |  | 220 | 5239.3518 | 5.2394 | [5 empty] | 220 | 7454.4688 | 7.4545 | [8 empty] | 224 | 19.2261 | 50 | 0 |  |  | 220 | 3069.4878 | 3.0695
225 | 17.6182 | 50 | 0 |  |  | 225 | 21.773 | 50 | 0 |  |  | 221 | 5205.9923 | 5.206 | [5 empty] | 221 | 7420.4221 | 7.4204 | [8 empty] | 225 | 19.0793 | 50 | 0 |  |  | 221 | 3055.4686 | 3.0555
226 | 17.4839 | 50 | 0 |  |  | 226 | 21.608 | 50 | 0 |  |  | 222 | 5172.6292 | 5.1726 | [5 empty] | 222 | 7386.4218 | 7.3864 | [8 empty] | 226 | 18.9338 | 50 | 0 |  |  | 222 | 3041.4684 | 3.0415
227 | 17.3509 | 50 | 0 |  |  | 227 | 21.443 | 50 | 0 |  |  | 223 | 5139.2651 | 5.1393 | [5 empty] | 223 | 7352.4701 | 7.3525 | [8 empty] | 227 | 18.7898 | 50 | 0 |  |  | 223 | 3027.4883 | 3.0275
228 | 17.2192 | 50 | 0 |  |  | 228 | 21.28 | 50 | 0 |  |  | 224 | 5105.9027 | 5.1059 | [5 empty] | 224 | 7318.5689 | 7.3186 | [8 empty] | 228 | 18.6473 | 50 | 0 |  |  | 224 | 3013.529 | 3.0135
229 | 17.0889 | 50 | 0 |  |  | 229 | 21.119 | 50 | 0 |  |  | 225 | 5072.5445 | 5.0725 | [5 empty] | 225 | 7284.7205 | 7.2847 | [8 empty] | 229 | 18.5061 | 50 | 0 |  |  | 225 | 2999.5915 | 2.9996
230 | 16.9599 | 50 | 0 |  |  | 230 | 20.96 | 50 | 0 |  |  | 226 | 5039.1933 | 5.0392 | [5 empty] | 226 | 7250.9269 | 7.2509 | [8 empty] | 230 | 18.3664 | 50 | 0 |  |  | 226 | 2985.6765 | 2.9857
231 | 16.8321 | 50 | 0 |  |  | 231 | 20.802 | 50 | 0 |  |  | 227 | 5005.8519 | 5.0059 | [5 empty] | 227 | 7217.1902 | 7.2172 | [8 empty] | 231 | 18.228 | 50 | 0 |  |  | 227 | 2971.7849 | 2.9718
232 | 16.7056 | 50 | 0 |  |  | 232 | 20.646 | 50 | 0 |  |  | 228 | 4972.5229 | 4.9725 | [5 empty] | 228 | 7183.5124 | 7.1835 | [8 empty] | 232 | 18.0911 | 50 | 0 |  |  | 228 | 2957.9176 | 2.9579
233 | 16.5804 | 50 | 0 |  |  | 233 | 20.491 | 50 | 0 |  |  | 229 | 4939.209 | 4.9392 | [5 empty] | 229 | 7149.8958 | 7.1499 | [8 empty] | 233 | 17.9555 | 50 | 0 |  |  | 229 | 2944.0754 | 2.9441
234 | 16.4565 | 50 | 0 |  |  | 234 | 20.338 | 50 | 0 |  |  | 230 | 4905.9131 | 4.9059 | [5 empty] | 230 | 7116.3423 | 7.1163 | [8 empty] | 234 | 17.8212 | 50 | 0 |  |  | 230 | 2930.2593 | 2.9303
235 | 16.3337 | 50 | 0 |  |  | 235 | 20.186 | 50 | 0 |  |  | 231 | 4872.6379 | 4.8726 | [5 empty] | 231 | 7082.8542 | 7.0829 | [8 empty] | 235 | 17.6883 | 50 | 0 |  |  | 231 | 2916.4701 | 2.9165
236 | 16.2123 | 50 | 0 |  |  | 236 | 20.036 | 50 | 0 |  |  | 232 | 4839.3862 | 4.8394 | [5 empty] | 232 | 7049.4334 | 7.0494 | [8 empty] | 236 | 17.5568 | 50 | 0 |  |  | 232 | 2902.7086 | 2.9027
237 | 16.092 | 50 | 0 |  |  | 237 | 19.887 | 50 | 0 |  |  | 233 | 4806.1608 | 4.8062 | [5 empty] | 233 | 7016.0821 | 7.0161 | [8 empty] | 237 | 17.4266 | 50 | 0 |  |  | 233 | 2888.9757 | 2.889
238 | 15.973 | 50 | 0 |  |  | 238 | 19.74 | 50 | 0 |  |  | 234 | 4772.9646 | 4.773 | [5 empty] | 234 | 6982.8024 | 6.9828 | [8 empty] | 238 | 17.2976 | 50 | 0 |  |  | 234 | 2875.2723 | 2.8753
239 | 15.8551 | 50 | 0 |  |  | 239 | 19.594 | 50 | 0 |  |  | 235 | 4739.8004 | 4.7398 | [5 empty] | 235 | 6949.5964 | 6.9496 | [8 empty] | 239 | 17.17 | 50 | 0 |  |  | 235 | 2861.5993 | 2.8616
240 | 15.7385 | 50 | 0 |  |  | 240 | 19.45 | 50 | 0 |  |  | 236 | 4706.671 | 4.7067 | [5 empty] | 236 | 6916.4662 | 6.9165 | [8 empty] | 240 | 17.0437 | 50 | 0 |  |  | 236 | 2847.9574 | 2.848
241 | 15.623 | 50 | 0 |  |  | 241 | 19.308 | 50 | 0 |  |  | 237 | 4673.5794 | 4.6736 | [5 empty] | 237 | 6883.4139 | 6.8834 | [8 empty] | 241 | 16.9186 | 50 | 0 |  |  | 237 | 2834.3477 | 2.8343
242 | 15.5087 | 50 | 0 |  |  | 242 | 19.166 | 50 | 0 |  |  | 238 | 4640.5284 | 4.6405 | [5 empty] | 238 | 6850.4417 | 6.8504 | [8 empty] | 242 | 16.7949 | 50 | 0 |  |  | 238 | 2820.7709 | 2.8208
243 | 15.3955 | 50 | 0 |  |  | 243 | 19.026 | 50 | 0 |  |  | 239 | 4607.521 | 4.6075 | [5 empty] | 239 | 6817.5516 | 6.8176 | [8 empty] | 243 | 16.6723 | 50 | 0 |  |  | 239 | 2807.2279 | 2.8072
244 | 15.2835 | 50 | 0 |  |  | 244 | 18.888 | 50 | 0 |  |  | 240 | 4574.56 | 4.5746 | [5 empty] | 240 | 6784.7458 | 6.7847 | [8 empty] | 244 | 16.551 | 50 | 0 |  |  | 240 | 2793.7197 | 2.7937
245 | 15.1726 | 50 | 0 |  |  | 245 | 18.751 | 50 | 0 |  |  | 241 | 4541.6486 | 4.5416 | [5 empty] | 241 | 6752.0263 | 6.752 | [8 empty] | 245 | 16.431 | 50 | 0 |  |  | 241 | 2780.247 | 2.7802
246 | 15.0629 | 50 | 0 |  |  | 246 | 18.615 | 50 | 0 |  |  | 242 | 4508.7895 | 4.5088 | [5 empty] | 242 | 6719.3954 | 6.7194 | [8 empty] | 246 | 16.3121 | 50 | 0 |  |  | 242 | 2766.8107 | 2.7668
247 | 14.9543 | 50 | 0 |  |  | 247 | 18.481 | 50 | 0 |  |  | 243 | 4475.9859 | 4.476 | [5 empty] | 243 | 6686.855 | 6.6869 | [8 empty] | 247 | 16.1945 | 50 | 0 |  |  | 243 | 2753.4117 | 2.7534
248 | 14.8467 | 50 | 0 |  |  | 248 | 18.348 | 50 | 0 |  |  | 244 | 4443.2406 | 4.4432 | [5 empty] | 244 | 6654.4074 | 6.6544 | [8 empty] | 248 | 16.0781 | 50 | 0 |  |  | 244 | 2740.051 | 2.7401
249 | 14.7403 | 50 | 0 |  |  | 249 | 18.217 | 50 | 0 |  |  | 245 | 4410.5568 | 4.4106 | [5 empty] | 245 | 6622.0547 | 6.6221 | [8 empty] | 249 | 15.9628 | 50 | 0 |  |  | 245 | 2726.7293 | 2.7267
250 | 14.635 | 50 | 0 |  |  | 250 | 18.086 | 50 | 0 |  |  | 246 | 4377.9375 | 4.3779 | [5 empty] | 246 | 6589.7989 | 6.5898 | [8 empty] | 250 | 15.8487 | 50 | 0 |  |  | 246 | 2713.4475 | 2.7134
251 | 14.5307 | 50 | 0 |  |  | 251 | 17.957 | 50 | 0 |  |  | 247 | 4345.3857 | 4.3454 | [5 empty] | 247 | 6557.6423 | 6.5576 | [8 empty] | 251 | 15.7358 | 50 | 0 |  |  | 247 | 2700.2065 | 2.7002
252 | 14.4274 | 50 | 0 |  |  | 252 | 17.83 | 50 | 0 |  |  | 248 | 4312.9045 | 4.3129 | [5 empty] | 248 | 6525.5869 | 6.5256 | [8 empty] | 252 | 15.624 | 50 | 0 |  |  | 248 | 2687.0073 | 2.687
253 | 14.3253 | 50 | 0 |  |  | 253 | 17.704 | 50 | 0 |  |  | 249 | 4280.4971 | 4.2805 | [5 empty] | 249 | 6493.6349 | 6.4936 | [8 empty] | 253 | 15.5134 | 50 | 0 |  |  | 249 | 2673.8506 | 2.6739
254 | 14.2241 | 50 | 0 |  |  | 254 | 17.579 | 50 | 0 |  |  | 250 | 4248.1664 | 4.2482 | [5 empty] | 250 | 6461.7884 | 6.4618 | [8 empty] | 254 | 15.4038 | 50 | 0 |  |  | 250 | 2660.7373 | 2.6607
255 | 14.124 | 50 | 0 |  |  | 255 | 17.455 | 50 | 0 |  |  | 251 | 4215.9157 | 4.2159 | [5 empty] | 251 | 6430.0495 | 6.43 | [8 empty] | 255 | 15.2954 | 50 | 0 |  |  | 251 | 2647.6684 | 2.6477
256 | 14.0249 | 50 | 0 |  |  | 256 | 17.332 | 50 | 0 |  |  | 252 | 4183.748 | 4.1837 | [5 empty] | 252 | 6398.4203 | 6.3984 | [8 empty] | 256 | 15.1881 | 50 | 0 |  |  | 252 | 2634.6446 | 2.6346
257 | 13.9269 | 50 | 0 |  |  | 257 | 17.211 | 50 | 0 |  |  | 253 | 4151.6666 | 4.1517 | [5 empty] | 253 | 6366.9031 | 6.3669 | [8 empty] | 257 | 15.0819 | 50 | 0 |  |  | 253 | 2621.667 | 2.6217
258 | 13.8298 | 50 | 0 |  |  | 258 | 17.091 | 50 | 0 |  |  | 254 | 4119.6747 | 4.1197 | [5 empty] | 254 | 6335.5 | 6.3355 | [8 empty] | 258 | 14.9768 | 50 | 0 |  |  | 254 | 2608.7363 | 2.6087
259 | 13.7337 | 50 | 0 |  |  | 259 | 16.972 | 50 | 0 |  |  | 255 | 4087.7753 | 4.0878 | [5 empty] | 255 | 6304.213 | 6.3042 | [8 empty] | 259 | 14.8727 | 50 | 0 |  |  | 255 | 2595.8534 | 2.5959
260 | 13.6385 | 50 | 0 |  |  | 260 | 16.855 | 50 | 0 |  |  | 256 | 4055.9718 | 4.056 | [5 empty] | 256 | 6273.0444 | 6.273 | [8 empty] | 260 | 14.7697 | 50 | 0 |  |  | 256 | 2583.0193 | 2.583
261 | 13.5444 | 50 | 0 |  |  | 261 | 16.738 | 50 | 0 |  |  | 257 | 4024.2674 | 4.0243 | [5 empty] | 257 | 6241.9962 | 6.242 | [8 empty] | 261 | 14.6677 | 50 | 0 |  |  | 257 | 2570.2347 | 2.5702
262 | 13.4511 | 50 | 0 |  |  | 262 | 16.623 | 50 | 0 |  |  | 258 | 3992.6653 | 3.9927 | [5 empty] | 258 | 6211.0707 | 6.2111 | [8 empty] | 262 | 14.5667 | 50 | 0 |  |  | 258 | 2557.5007 | 2.5575
263 | 13.3589 | 50 | 0 |  |  | 263 | 16.509 | 50 | 0 |  |  | 259 | 3961.1688 | 3.9612 | [5 empty] | 259 | 6180.2699 | 6.1803 | [8 empty] | 263 | 14.4668 | 50 | 0 |  |  | 259 | 2544.8181 | 2.5448
264 | 13.2675 | 50 | 0 |  |  | 264 | 16.396 | 50 | 0 |  |  | 260 | 3929.7812 | 3.9298 | [5 empty] | 260 | 6149.5961 | 6.1496 | [8 empty] | 264 | 14.3679 | 50 | 0 |  |  | 260 | 2532.1877 | 2.5322
265 | 13.1771 | 50 | 0 |  |  | 265 | 16.284 | 50 | 0 |  |  | 261 | 3898.5057 | 3.8985 | [5 empty] | 261 | 6119.0513 | 6.1191 | [8 empty] | 265 | 14.27 | 50 | 0 |  |  | 261 | 2519.6104 | 2.5196
266 | 13.0876 | 50 | 0 |  |  | 266 | 16.174 | 50 | 0 |  |  | 262 | 3867.3458 | 3.8673 | [5 empty] | 262 | 6088.6377 | 6.0886 | [8 empty] | 266 | 14.173 | 50 | 0 |  |  | 262 | 2507.0872 | 2.5071
267 | 12.9989 | 50 | 0 |  |  | 267 | 16.064 | 50 | 0 |  |  | 263 | 3836.3047 | 3.8363 | [5 empty] | 263 | 6058.3575 | 6.0584 | [8 empty] | 267 | 14.077 | 50 | 0 |  |  | 263 | 2494.6189 | 2.4946
268 | 12.9112 | 50 | 0 |  |  | 268 | 15.956 | 50 | 0 |  |  | 264 | 3805.3858 | 3.8054 | [5 empty] | 264 | 6028.2129 | 6.0282 | [8 empty] | 268 | 13.982 | 50 | 0 |  |  | 264 | 2482.2064 | 2.4822
269 | 12.8243 | 50 | 0 |  |  | 269 | 15.848 | 50 | 0 |  |  | 265 | 3774.5925 | 3.7746 | [5 empty] | 265 | 5998.2059 | 5.9982 | [8 empty] | 269 | 13.888 | 50 | 0 |  |  | 265 | 2469.8506 | 2.4699
270 | 12.7383 | 50 | 0 |  |  | 270 | 15.742 | 50 | 0 |  |  | 266 | 3743.9281 | 3.7439 | [5 empty] | 266 | 5968.3388 | 5.9683 | [8 empty] | 270 | 13.7948 | 50 | 0 |  |  | 266 | 2457.5524 | 2.4576
271 | 12.6532 | 50 | 0 |  |  | 271 | 15.637 | 50 | 0 |  |  | 267 | 3713.3961 | 3.7134 | [5 empty] | 267 | 5938.6137 | 5.9386 | [8 empty] | 271 | 13.7026 | 50 | 0 |  |  | 267 | 2445.3126 | 2.4453
272 | 12.5689 | 50 | 0 |  |  | 272 | 15.533 | 50 | 0 |  |  | 268 | 3682.9999 | 3.683 | [5 empty] | 268 | 5909.0327 | 5.909 | [8 empty] | 272 | 13.6114 | 50 | 0 |  |  | 268 | 2433.1323 | 2.4331
273 | 12.4854 | 50 | 0 |  |  | 273 | 15.43 | 50 | 0 |  |  | 269 | 3652.7429 | 3.6527 | [5 empty] | 269 | 5879.5981 | 5.8796 | [8 empty] | 273 | 13.521 | 50 | 0 |  |  | 269 | 2421.0121 | 2.421
274 | 12.4028 | 50 | 0 |  |  | 274 | 15.327 | 50 | 0 |  |  | 270 | 3622.6287 | 3.6226 | [5 empty] | 270 | 5850.312 | 5.8503 | [8 empty] | 274 | 13.4315 | 50 | 0 |  |  | 270 | 2408.9532 | 2.409
275 | 12.3209 | 50 | 0 |  |  | 275 | 15.226 | 50 | 0 |  |  | 271 | 3592.6606 | 3.5927 | [5 empty] | 271 | 5821.1765 | 5.8212 | [8 empty] | 275 | 13.3428 | 50 | 0 |  |  | 271 | 2396.9562 | 2.397
276 | 12.2399 | 50 | 0 |  |  | 276 | 15.126 | 50 | 0 |  |  | 272 | 3562.8421 | 3.5628 | [5 empty] | 272 | 5792.1939 | 5.7922 | [8 empty] | 276 | 13.2551 | 50 | 0 |  |  | 272 | 2385.0222 | 2.385
277 | 12.1597 | 50 | 0 |  |  | 277 | 15.027 | 50 | 0 |  |  | 273 | 3533.1769 | 3.5332 | [5 empty] | 273 | 5763.3663 | 5.7634 | [8 empty] | 277 | 13.1682 | 50 | 0 |  |  | 273 | 2373.152 | 2.3732
278 | 12.0802 | 50 | 0 |  |  | 278 | 14.929 | 50 | 0 |  |  | 274 | 3503.6684 | 3.5037 | [5 empty] | 274 | 5734.6959 | 5.7347 | [8 empty] | 278 | 13.0821 | 50 | 0 |  |  | 274 | 2361.3466 | 2.3613
279 | 12.0015 | 50 | 0 |  |  | 279 | 14.831 | 50 | 0 |  |  | 275 | 3474.3201 | 3.4743 | [5 empty] | 275 | 5706.1848 | 5.7062 | [8 empty] | 279 | 12.9969 | 50 | 0 |  |  | 275 | 2349.6067 | 2.3496
280 | 11.9236 | 50 | 0 |  |  | 280 | 14.735 | 50 | 0 |  |  | 276 | 3445.1357 | 3.4451 | [5 empty] | 276 | 5677.8353 | 5.6778 | [8 empty] | 280 | 12.9125 | 50 | 0 |  |  | 276 | 2337.9334 | 2.3379
281 | 11.8464 | 50 | 0 |  |  | 281 | 14.64 | 50 | 0 |  |  | 277 | 3416.1187 | 3.4161 | [5 empty] | 277 | 5649.6494 | 5.6496 | [8 empty] | 281 | 12.8289 | 50 | 0 |  |  | 277 | 2326.3275 | 2.3263
282 | 11.7699 | 50 | 0 |  |  | 282 | 14.545 | 50 | 0 |  |  | 278 | 3387.2727 | 3.3873 | [5 empty] | 278 | 5621.6295 | 5.6216 | [8 empty] | 282 | 12.7461 | 50 | 0 |  |  | 278 | 2314.7899 | 2.3148
283 | 11.6942 | 50 | 0 |  |  | 283 | 14.452 | 50 | 0 |  |  | 279 | 3358.6013 | 3.3586 | [5 empty] | 279 | 5593.7776 | 5.5938 | [8 empty] | 283 | 12.6641 | 50 | 0 |  |  | 279 | 2303.3215 | 2.3033
284 | 11.6191 | 50 | 0 |  |  | 284 | 14.359 | 50 | 0 |  |  | 280 | 3330.1082 | 3.3301 | [5 empty] | 280 | 5566.096 | 5.5661 | [8 empty] | 284 | 12.5828 | 50 | 0 |  |  | 280 | 2291.9232 | 2.2919
285 | 11.5448 | 50 | 0 |  |  | 285 | 14.267 | 50 | 0 |  |  | 281 | 3301.797 | 3.3018 | [5 empty] | 281 | 5538.5868 | 5.5386 | [8 empty] | 285 | 12.5024 | 50 | 0 |  |  | 281 | 2280.5959 | 2.2806
286 | 11.4712 | 50 | 0 |  |  | 286 | 14.176 | 50 | 0 |  |  | 282 | 3273.6714 | 3.2737 | [5 empty] | 282 | 5511.2522 | 5.5113 | [8 empty] | 286 | 12.4226 | 50 | 0 |  |  | 282 | 2269.3405 | 2.2693
287 | 11.3982 | 50 | 0 |  |  | 287 | 14.086 | 50 | 0 |  |  | 283 | 3245.7351 | 3.2457 | [5 empty] | 283 | 5484.0945 | 5.4841 | [8 empty] | 287 | 12.3436 | 50 | 0 |  |  | 283 | 2258.1579 | 2.2582
288 | 11.3259 | 50 | 0 |  |  | 288 | 13.996 | 50 | 0 |  |  | 284 | 3217.9918 | 3.218 | [5 empty] | 284 | 5457.1157 | 5.4571 | [8 empty] | 288 | 12.2654 | 50 | 0 |  |  | 284 | 2247.049 | 2.247
289 | 11.2543 | 50 | 0 |  |  | 289 | 13.908 | 50 | 0 |  |  | 285 | 3190.4452 | 3.1904 | [5 empty] | 285 | 5430.3181 | 5.4303 | [8 empty] | 289 | 12.1878 | 50 | 0 |  |  | 285 | 2236.0147 | 2.236
290 | 11.1833 | 50 | 0 |  |  | 290 | 13.82 | 50 | 0 |  |  | 286 | 3163.0991 | 3.1631 | [5 empty] | 286 | 5403.704 | 5.4037 | [8 empty] | 290 | 12.1109 | 50 | 0 |  |  | 286 | 2225.056 | 2.2251
291 | 11.113 | 50 | 0 |  |  | 291 | 13.733 | 50 | 0 |  |  | 287 | 3135.9571 | 3.136 | [5 empty] | 287 | 5377.2754 | 5.3773 | [8 empty] | 291 | 12.0348 | 50 | 0 |  |  | 287 | 2214.1736 | 2.2142
292 | 11.0433 | 50 | 0 |  |  | 292 | 13.647 | 50 | 0 |  |  | 288 | 3109.0232 | 3.109 | [5 empty] | 288 | 5351.0345 | 5.351 | [8 empty] | 292 | 11.9593 | 50 | 0 |  |  | 288 | 2203.3686 | 2.2034
293 | 10.9742 | 50 | 0 |  |  | 293 | 13.562 | 50 | 0 |  |  | 289 | 3082.301 | 3.0823 | [5 empty] | 289 | 5324.9837 | 5.325 | [8 empty] | 293 | 11.8845 | 50 | 0 |  |  | 289 | 2192.6418 | 2.1926
294 | 10.9057 | 50 | 0 |  |  | 294 | 13.477 | 50 | 0 |  |  | 290 | 3055.7944 | 3.0558 | [5 empty] | 290 | 5299.125 | 5.2991 | [8 empty] | 294 | 11.8103 | 50 | 0 |  |  | 290 | 2181.9941 | 2.182
295 | 10.8378 | 50 | 0 |  |  | 295 | 13.393 | 50 | 0 |  |  | 291 | 3029.5073 | 3.0295 | [5 empty] | 291 | 5273.4607 | 5.2735 | [8 empty] | 295 | 11.7368 | 50 | 0 |  |  | 291 | 2171.4265 | 2.1714
296 | 10.7705 | 50 | 0 |  |  | 296 | 13.31 | 50 | 0 |  |  | 292 | 3003.4434 | 3.0034 | [5 empty] | 292 | 5247.993 | 5.248 | [8 empty] | 296 | 11.6639 | 50 | 0 |  |  | 292 | 2160.9398 | 2.1609
297 | 10.7038 | 50 | 0 |  |  | 297 | 13.227 | 50 | 0 |  |  | 293 | 2977.6066 | 2.9776 | [5 empty] | 293 | 5222.724 | 5.2227 | [8 empty] | 297 | 11.5916 | 50 | 0 |  |  | 293 | 2150.5349 | 2.1505
298 | 10.6376 | 50 | 0 |  |  | 298 | 13.146 | 50 | 0 |  |  | 294 | 2952.0009 | 2.952 | [5 empty] | 294 | 5197.6561 | 5.1977 | [8 empty] | 298 | 11.5199 | 50 | 0 |  |  | 294 | 2140.2128 | 2.1402
299 | 10.572 | 50 | 0 |  |  | 299 | 13.064 | 50 | 0 |  |  | 295 | 2926.6301 | 2.9266 | [5 empty] | 295 | 5172.7913 | 5.1728 | [8 empty] | 299 | 11.4489 | 50 | 0 |  |  | 295 | 2129.9744 | 2.13
300 | 10.5069 | 50 | 0 |  |  | 300 | 12.984 | 50 | 0 |  |  | 296 | 2901.4981 | 2.9015 | [5 empty] | 296 | 5148.1319 | 5.1481 | [8 empty] | 300 | 11.3784 | 50 | 0 |  |  | 296 | 2119.8206 | 2.1198
301 | 10.4423 | 50 | 0 |  |  | 301 | 12.904 | 50 | 0 |  |  | 297 | 2876.6088 | 2.8766 | [5 empty] | 297 | 5123.6802 | 5.1237 | [8 empty] | 301 | 11.3085 | 50 | 0 |  |  | 297 | 2109.7522 | 2.1098
302 | 10.3783 | 50 | 0 |  |  | 302 | 12.825 | 50 | 0 |  |  | 298 | 2851.9663 | 2.852 | [5 empty] | 298 | 5099.4383 | 5.0994 | [8 empty] | 302 | 11.2391 | 50 | 0 |  |  | 298 | 2099.7703 | 2.0998
303 | 10.3148 | 50 | 0 |  |  | 303 | 12.746 | 50 | 0 |  |  | 299 | 2827.5744 | 2.8276 | [5 empty] | 299 | 5075.4084 | 5.0754 | [8 empty] | 303 | 11.1703 | 50 | 0 |  |  | 299 | 2089.8757 | 2.0899
304 | 10.2517 | 50 | 0 |  |  | 304 | 12.669 | 50 | 0 |  |  | 300 | 2803.4372 | 2.8034 | [5 empty] | 300 | 5051.5928 | 5.0516 | [8 empty] | 304 | 11.1021 | 50 | 0 |  |  | 300 | 2080.0693 | 2.0801
305 | 10.1892 | 50 | 0 |  |  | 305 | 12.591 | 50 | 0 |  |  | 301 | 2779.5587 | 2.7796 | [5 empty] | 301 | 5027.9937 | 5.028 | [8 empty] | 305 | 11.0343 | 50 | 0 |  |  | 301 | 2070.352 | 2.0704
306 | 10.1271 | 50 | 0 |  |  | 306 | 12.515 | 50 | 0 |  |  | 302 | 2755.9429 | 2.7559 | [5 empty] | 302 | 5004.6133 | 5.0046 | [8 empty] | 306 | 10.9671 | 50 | 0 |  |  | 302 | 2060.7248 | 2.0607
307 | 10.0655 | 50 | 0 |  |  | 307 | 12.438 | 50 | 0 |  |  | 303 | 2732.5938 | 2.7326 | [5 empty] | 303 | 4981.4538 | 4.9815 | [8 empty] | 307 | 10.9004 | 50 | 0 |  |  | 303 | 2051.1885 | 2.0512
308 | 10.0043 | 50 | 0 |  |  | 308 | 12.363 | 50 | 0 |  |  | 304 | 2709.5155 | 2.7095 | [5 empty] | 304 | 4958.5175 | 4.9585 | [8 empty] | 308 | 10.8342 | 50 | 0 |  |  | 304 | 2041.7442 | 2.0417
309 | 9.9436 | 50 | 0 |  |  | 309 | 12.288 | 50 | 0 |  |  | 305 | 2686.712 | 2.6867 | [5 empty] | 305 | 4935.8065 | 4.9358 | [8 empty] | 309 | 10.7684 | 50 | 0 |  |  | 305 | 2032.3926 | 2.0324
310 | 9.8833 | 50 | 0 |  |  | 310 | 12.213 | 50 | 0 |  |  | 306 | 2664.1875 | 2.6642 | [5 empty] | 306 | 4913.3232 | 4.9133 | [8 empty] | 310 | 10.7032 | 50 | 0 |  |  | 306 | 2023.1348 | 2.0231
311 | 9.8235 | 50 | 0 |  |  | 311 | 12.139 | 50 | 0 |  |  | 307 | 2641.9461 | 2.6419 | [5 empty] | 307 | 4891.0696 | 4.8911 | [8 empty] | 311 | 10.6383 | 50 | 0 |  |  | 307 | 2013.9716 | 2.014
312 | 9.764 | 50 | 0 |  |  | 312 | 12.066 | 50 | 0 |  |  | 308 | 2619.9919 | 2.62 | [5 empty] | 308 | 4869.0482 | 4.869 | [8 empty] | 312 | 10.574 | 50 | 0 |  |  | 308 | 2004.9039 | 2.0049
313 | 9.705 | 50 | 0 |  |  | 313 | 11.993 | 50 | 0 |  |  | 309 | 2598.329 | 2.5983 | [5 empty] | 309 | 4847.261 | 4.8473 | [8 empty] | 313 | 10.51 | 50 | 0 |  |  | 309 | 1995.9328 | 1.9959
314 | 9.6463 | 50 | 0 |  |  | 314 | 11.92 | 50 | 0 |  |  | 310 | 2576.9615 | 2.577 | [5 empty] | 310 | 4825.7103 | 4.8257 | [8 empty] | 314 | 10.4465 | 50 | 0 |  |  | 310 | 1987.059 | 1.9871
315 | 9.588 | 50 | 0 |  |  | 315 | 11.848 | 50 | 0 |  |  | 311 | 2555.8938 | 2.5559 | [5 empty] | 311 | 4804.3984 | 4.8044 | [8 empty] | 315 | 10.3834 | 50 | 0 |  |  | 311 | 1978.2835 | 1.9783
316 | 9.5301 | 50 | 0 |  |  | 316 | 11.777 | 50 | 0 |  |  | 312 | 2535.1299 | 2.5351 | [5 empty] | 312 | 4783.3275 | 4.7833 | [8 empty] | 316 | 10.3206 | 50 | 0 |  |  | 312 | 1969.6073 | 1.9696
317 | 9.4725 | 50 | 0 |  |  | 317 | 11.705 | 50 | 0 |  |  | 313 | 2514.6741 | 2.5147 | [5 empty] | 313 | 4762.4998 | 4.7625 | [8 empty] | 317 | 10.2583 | 50 | 0 |  |  | 313 | 1961.0312 | 1.961
318 | 9.4153 | 50 | 0 |  |  | 318 | 11.635 | 50 | 0 |  |  | 314 | 2494.5307 | 2.4945 | [5 empty] | 314 | 4741.9176 | 4.7419 | [8 empty] | 318 | 10.1963 | 50 | 0 |  |  | 314 | 1952.5562 | 1.9526
319 | 9.3584 | 50 | 0 |  |  | 319 | 11.564 | 50 | 0 |  |  | 315 | 2474.7038 | 2.4747 | [5 empty] | 315 | 4721.5831 | 4.7216 | [8 empty] | 319 | 10.1347 | 50 | 0 |  |  | 315 | 1944.1832 | 1.9442
320 | 9.3019 | 50 | 0 |  |  | 320 | 11.494 | 50 | 0 |  |  | 316 | 2455.1977 | 2.4552 | [5 empty] | 316 | 4701.4986 | 4.7015 | [8 empty] | 320 | 10.0735 | 50 | 0 |  |  | 316 | 1935.9131 | 1.9359
321 | 9.2456 | 50 | 0 |  |  | 321 | 11.425 | 50 | 0 |  |  | 317 | 2436.0167 | 2.436 | [5 empty] | 317 | 4681.6663 | 4.6817 | [8 empty] | 321 | 10.0126 | 50 | 0 |  |  | 317 | 1927.7469 | 1.9277
322 | 9.1897 | 50 | 0 |  |  | 322 | 11.356 | 50 | 0 |  |  | 318 | 2417.1652 | 2.4172 | [5 empty] | 318 | 4662.0884 | 4.6621 | [8 empty] | 322 | 9.952 | 50 | 0 |  |  | 318 | 1919.6854 | 1.9197
323 | 9.134 | 50 | 0 |  |  | 323 | 11.287 | 50 | 0 |  |  | 319 | 2398.6474 | 2.3986 | [5 empty] | 319 | 4642.7673 | 4.6428 | [8 empty] | 323 | 9.8917 | 50 | 0 |  |  | 319 | 1911.7296 | 1.9117
324 | 9.0786 | 50 | 0 |  |  | 324 | 11.218 | 50 | 0 |  |  | 320 | 2380.4676 | 2.3805 | [5 empty] | 320 | 4623.705 | 4.6237 | [8 empty] | 324 | 9.8318 | 50 | 0 |  |  | 320 | 1903.8805 | 1.9039
325 | 9.0235 | 50 | 0 |  |  | 325 | 11.15 | 50 | 0 |  |  | 321 | 2362.6303 | 2.3626 | [5 empty] | 321 | 4604.904 | 4.6049 | [8 empty] | 325 | 9.7721 | 50 | 0 |  |  | 321 | 1896.1389 | 1.8961
326 | 8.9687 | 50 | 0 |  |  | 326 | 11.083 | 50 | 0 |  |  | 322 | 2345.1398 | 2.3451 | [5 empty] | 322 | 4586.3665 | 4.5864 | [8 empty] | 326 | 9.7127 | 50 | 0 |  |  | 322 | 1888.5059 | 1.8885
327 | 8.9141 | 50 | 0 |  |  | 327 | 11.015 | 50 | 0 |  |  | 323 | 2328.0005 | 2.328 | [5 empty] | 323 | 4568.0947 | 4.5681 | [8 empty] | 327 | 9.6536 | 50 | 0 |  |  | 323 | 1880.9822 | 1.881
328 | 8.8597 | 50 | 0 |  |  | 328 | 10.948 | 50 | 0 |  |  | 324 | 2311.2168 | 2.3112 | [5 empty] | 324 | 4550.0908 | 4.5501 | [8 empty] | 328 | 9.5947 | 50 | 0 |  |  | 324 | 1873.5689 | 1.8736
329 | 8.8056 | 50 | 0 |  |  | 329 | 10.881 | 50 | 0 |  |  | 325 | 2294.7931 | 2.2948 | [5 empty] | 325 | 4532.3572 | 4.5324 | [8 empty] | 329 | 9.5361 | 50 | 0 |  |  | 325 | 1866.2668 | 1.8663
330 | 8.7516 | 50 | 0 |  |  | 330 | 10.814 | 50 | 0 |  |  | 326 | 2278.7338 | 2.2787 | [5 empty] | 326 | 4514.8961 | 4.5149 | [8 empty] | 330 | 9.4777 | 50 | 0 |  |  | 326 | 1859.0769 | 1.8591
331 | 8.6979 | 50 | 0 |  |  | 331 | 10.748 | 50 | 0 |  |  | 327 | 2263.0435 | 2.263 | [5 empty] | 327 | 4497.7097 | 4.4977 | [8 empty] | 331 | 9.4195 | 50 | 0 |  |  | 327 | 1852.0002 | 1.852
332 | 8.6444 | 50 | 0 |  |  | 332 | 10.682 | 50 | 0 |  |  | 328 | 2247.7266 | 2.2477 | [5 empty] | 328 | 4480.8003 | 4.4808 | [8 empty] | 332 | 9.3615 | 50 | 0 |  |  | 328 | 1845.0376 | 1.845
333 | 8.591 | 50 | 0 |  |  | 333 | 10.616 | 50 | 0 |  |  | 329 | 2232.7875 | 2.2328 | [5 empty] | 329 | 4464.1703 | 4.4642 | [8 empty] | 333 | 9.3038 | 50 | 0 |  |  | 329 | 1838.1899 | 1.8382
334 | 8.5379 | 50 | 0 |  |  | 334 | 10.55 | 50 | 0 |  |  | 330 | 2218.2309 | 2.2182 | [5 empty] | 330 | 4447.8218 | 4.4478 | [8 empty] | 334 | 9.2462 | 50 | 0 |  |  | 330 | 1831.4582 | 1.8315
335 | 8.4849 | 50 | 0 |  |  | 335 | 10.484 | 50 | 0 |  |  | 331 | 2204.0612 | 2.2041 | [5 empty] | 331 | 4431.7571 | 4.4318 | [8 empty] | 335 | 9.1888 | 50 | 0 |  |  | 331 | 1824.8433 | 1.8248
336 | 8.432 | 50 | 0 |  |  | 336 | 10.419 | 50 | 0 |  |  | 332 | 2190.283 | 2.1903 | [5 empty] | 332 | 4415.9784 | 4.416 | [8 empty] | 336 | 9.1315 | 50 | 0 |  |  | 332 | 1818.3463 | 1.8183
337 | 8.3793 | 50 | 0 |  |  | 337 | 10.354 | 50 | 0 |  |  | 333 | 2176.9008 | 2.1769 | [5 empty] | 333 | 4400.4882 | 4.4005 | [8 empty] | 337 | 9.0744 | 50 | 0 |  |  | 333 | 1811.968 | 1.812
338 | 8.3267 | 50 | 0 |  |  | 338 | 10.289 | 50 | 0 |  |  | 334 | 2163.9193 | 2.1639 | [5 empty] | 334 | 4385.2886 | 4.3853 | [8 empty] | 338 | 9.0175 | 50 | 0 |  |  | 334 | 1805.7093 | 1.8057
339 | 8.2742 | 50 | 0 |  |  | 339 | 10.224 | 50 | 0 |  |  | 335 | 2151.3429 | 2.1513 | [5 empty] | 335 | 4370.3819 | 4.3704 | [8 empty] | 339 | 8.9607 | 50 | 0 |  |  | 335 | 1799.5713 | 1.7996
340 | 8.2218 | 50 | 0 |  |  | 340 | 10.159 | 50 | 0 |  |  | 336 | 2139.1765 | 2.1392 | [5 empty] | 336 | 4355.7704 | 4.3558 | [8 empty] | 340 | 8.9039 | 50 | 0 |  |  | 336 | 1793.5548 | 1.7936
341 | 8.1695 | 50 | 0 |  |  | 341 | 10.095 | 50 | 0 |  |  | 337 | 2127.4245 | 2.1274 | [5 empty] | 337 | 4341.4564 | 4.3415 | [8 empty] | 341 | 8.8473 | 50 | 0 |  |  | 337 | 1787.6608 | 1.7877
342 | 8.1174 | 50 | 0 |  |  | 342 | 10.03 | 50 | 0 |  |  | 338 | 2116.0916 | 2.1161 | [5 empty] | 338 | 4327.4421 | 4.3274 | [8 empty] | 342 | 8.7908 | 50 | 0 |  |  | 338 | 1781.8903 | 1.7819
343 | 8.0652 | 50 | 0 |  |  | 343 | 9.966 | 50 | 0 |  |  | 339 | 2105.1825 | 2.1052 | [5 empty] | 339 | 4313.7299 | 4.3137 | [8 empty] | 343 | 8.7344 | 50 | 0 |  |  | 339 | 1776.2441 | 1.7762
344 | 8.0132 | 50 | 0 |  |  | 344 | 9.901 | 50 | 0 |  |  | 340 | 2094.702 | 2.0947 | [5 empty] | 340 | 4300.322 | 4.3003 | [8 empty] | 344 | 8.678 | 50 | 0 |  |  | 340 | 1770.7232 | 1.7707
345 | 7.9612 | 50 | 0 |  |  | 345 | 9.837 | 50 | 0 |  |  | 341 | 2084.6546 | 2.0847 | [5 empty] | 341 | 4287.2207 | 4.2872 | [8 empty] | 345 | 8.6217 | 50 | 0 |  |  | 341 | 1765.3286 | 1.7653
346 | 7.9092 | 50 | 0 |  |  | 346 | 9.773 | 50 | 0 |  |  | 342 | 2075.0451 | 2.075 | [5 empty] | 342 | 4274.4283 | 4.2744 | [8 empty] | 346 | 8.5654 | 50 | 0 |  |  | 342 | 1760.0611 | 1.7601
347 | 7.8573 | 50 | 0 |  |  | 347 | 9.709 | 50 | 0 |  |  | 343 | 2065.8783 | 2.0659 | [5 empty] | 343 | 4261.9471 | 4.2619 | [8 empty] | 347 | 8.5092 | 50 | 0 |  |  | 343 | 1754.9218 | 1.7549
348 | 7.8054 | 50 | 0 |  |  | 348 | 9.644 | 50 | 0 |  |  | 344 | 2057.1589 | 2.0572 | [5 empty] | 344 | 4249.7793 | 4.2498 | [8 empty] | 348 | 8.453 | 50 | 0 |  |  | 344 | 1749.9116 | 1.7499
349 | 7.7535 | 50 | 0 |  |  | 349 | 9.58 | 50 | 0 |  |  | 345 | 2048.8917 | 2.0489 | [5 empty] | 345 | 4237.9273 | 4.2379 | [8 empty] | 349 | 8.3968 | 50 | 0 |  |  | 345 | 1745.0314 | 1.745
350 | 7.7016 | 50 | 0 |  |  | 350 | 9.516 | 50 | 0 |  |  | 346 | 2041.0814 | 2.0411 | [5 empty] | 346 | 4226.3934 | 4.2264 | [8 empty] | 350 | 8.3406 | 50 | 0 |  |  | 346 | 1740.2821 | 1.7403
351 | 7.6497 | 50 | 0 |  |  | 351 | 9.452 | 50 | 0 |  |  | 347 | 2033.7329 | 2.0337 | [5 empty] | 347 | 4215.1798 | 4.2152 | [8 empty] | 351 | 8.2844 | 50 | 0 |  |  | 347 | 1735.6648 | 1.7357
352 | 7.5977 | 50 | 0 |  |  | 352 | 9.388 | 50 | 0 |  |  | 348 | 2026.8511 | 2.0269 | [5 empty] | 348 | 4204.2889 | 4.2043 | [8 empty] | 352 | 8.2281 | 50 | 0 |  |  | 348 | 1731.1803 | 1.7312
353 | 7.5458 | 50 | 0 |  |  | 353 | 9.324 | 50 | 0 |  |  | 349 | 2020.4407 | 2.0204 | [5 empty] | 349 | 4193.723 | 4.1937 | [8 empty] | 353 | 8.1719 | 50 | 0 |  |  | 349 | 1726.8297 | 1.7268
354 | 7.4938 | 50 | 0 |  |  | 354 | 9.259 | 50 | 0 |  |  | 350 | 2014.5067 | 2.0145 | [5 empty] | 350 | 4183.4843 | 4.1835 | [8 empty] | 354 | 8.1155 | 50 | 0 |  |  | 350 | 1722.6138 | 1.7226
355 | 7.4417 | 50 | 0 |  |  | 355 | 9.195 | 50 | 0 |  |  | 351 | 2009.0538 | 2.0091 | [5 empty] | 351 | 4173.5752 | 4.1736 | [8 empty] | 355 | 8.0592 | 50 | 0 |  |  | 351 | 1718.5336 | 1.7185
356 | 7.3896 | 50 | 0 |  |  | 356 | 9.13 | 50 | 0 |  |  | 352 | 2004.087 | 2.0041 | [5 empty] | 352 | 4163.9979 | 4.164 | [8 empty] | 356 | 8.0027 | 50 | 0 |  |  | 352 | 1714.59 | 1.7146
357 | 7.3373 | 50 | 0 |  |  | 357 | 9.066 | 50 | 0 |  |  | 353 | 1999.6113 | 1.9996 | [5 empty] | 353 | 4154.7548 | 4.1548 | [8 empty] | 357 | 7.9462 | 50 | 0 |  |  | 353 | 1710.7841 | 1.7108
358 | 7.285 | 50 | 0 |  |  | 358 | 9.001 | 50 | 0 |  |  | 354 | 1995.6315 | 1.9956 | [5 empty] | 354 | 4145.8482 | 4.1458 | [8 empty] | 358 | 7.8895 | 50 | 0 |  |  | 354 | 1707.1167 | 1.7071
359 | 7.2326 | 50 | 0 |  |  | 359 | 8.936 | 50 | 0 |  |  | 355 | 1992.1526 | 1.9922 | [5 empty] | 355 | 4137.2804 | 4.1373 | [8 empty] | 359 | 7.8328 | 50 | 0 |  |  | 355 | 1703.5888 | 1.7036
360 | 7.1801 | 50 | 0 |  |  | 360 | 8.871 | 50 | 0 |  |  | 356 | 1989.1796 | 1.9892 | [5 empty] | 356 | 4129.0537 | 4.1291 | [8 empty] | 360 | 7.7759 | 50 | 0 |  |  | 356 | 1700.2013 | 1.7002
361 | 7.1275 | 50 | 0 |  |  | 361 | 8.806 | 50 | 0 |  |  | 357 | 1986.7174 | 1.9867 | [5 empty] | 357 | 4121.1704 | 4.1212 | [8 empty] | 361 | 7.7189 | 50 | 0 |  |  | 357 | 1696.9553 | 1.697
362 | 7.0747 | 50 | 0 |  |  | 362 | 8.741 | 50 | 0 |  |  | 358 | 1984.771 | 1.9848 | [5 empty] | 358 | 4113.6328 | 4.1136 | [8 empty] | 362 | 7.6618 | 50 | 0 |  |  | 358 | 1693.8516 | 1.6939
363 | 7.0218 | 50 | 0 |  |  | 363 | 8.676 | 50 | 0 |  |  | 359 | 1983.3456 | 1.9833 | [5 empty] | 359 | 4106.4433 | 4.1064 | [8 empty] | 363 | 7.6045 | 50 | 0 |  |  | 359 | 1690.8912 | 1.6909
364 | 6.9688 | 50 | 0 |  |  | 364 | 8.61 | 50 | 0 |  |  | 360 | 1982.446 | 1.9824 | [5 empty] | 360 | 4099.6041 | 4.0996 | [8 empty] | 364 | 7.547 | 50 | 0 |  |  | 360 | 1688.0751 | 1.6881
365 | 6.9155 | 50 | 0 |  |  | 365 | 8.544 | 50 | 0 |  |  | 361 | 1982.0774 | 1.9821 | [5 empty] | 361 | 4093.1177 | 4.0931 | [8 empty] | 365 | 7.4894 | 50 | 0 |  |  | 361 | 1685.4042 | 1.6854
[12 empty] | 362 | 1982.2448 | 1.9822 | [5 empty] | 362 | 4086.9862 | 4.087 | [14 empty] | 362 | 1682.8795 | 1.6829
[12 empty] | 363 | 1982.9534 | 1.983 | [5 empty] | 363 | 4081.2121 | 4.0812 | [14 empty] | 363 | 1680.502 | 1.6805
[12 empty] | 364 | 1984.2082 | 1.9842 | [5 empty] | 364 | 4075.7976 | 4.0758 | [14 empty] | 364 | 1678.2725 | 1.6783
[12 empty] | 365 | 1986.0144 | 1.986 | [5 empty] | 365 | 4070.7451 | 4.0707 | [14 empty] | 365 | 1676.1921 | 1.6762

## Producibilità Condomini Frais
PRODUCIBILITA' CENTRALE CONDOMINI FRAIS
CHIOMONTE - PELTON
| Potenza nominale | [13 empty] | Autorizzazione unica | [6 empty] | metodo ERA
| Potenza di concessione dell'impianto (kW) |  | COMBASCURA Portata massima derivabile (mc/s) | MOLIERES Portata massima derivabile (mc/s) | Portata massima derivabile (mc/s) | Portata minima derivabile (mc/s) |  | Salto lordo (m) |  |  |  | Potenza nominale massima (kW) | Potenza netta ai morsetti (kW) |  | P installata (kW) 1 turbina | [6 empty] | L | S |  | S/L | D | Qn | D/Qn |  | IMPIANTO
| 26.6925 |  |  | 0.023 | 0.023 | 0.00575 |  | 505 |  |  |  | 113.9432 | 92.5232 |  | 95 | [6 empty] | 6.59 | 1.468 |  | 0.22276 | 23 | 64.57 | 0.3562 | MODERATO | REPULSIONE
[5 empty] | DMV base (mc/s) | X modulazione |  | Derivazioni | Giorni fermo impianto | Gironi portata massima |  | Diametro interno della condotta (mm) | L condotta (m) | K condotta |  | Eta turbine | Eta trasform |  | Prezzo medio vendita minimi garantiti
[5 empty] | 0.05 | 0% |  | 0.0075 | 272 | 75 |  | 209.1 | 1639 | 80 |  | 0.85 | 0.97 |  | 0
0.35%
1.7675
| CURVA DELLE DURATE MOLLIERES (mc/s) | DMV (mc/s) | Portate naturali in alveo sezione di presa (mc/s) | Derivazioni (mc/s) | Portate potenzialmente derivabili (mc/s) | Portate effettivamente derivata (mc/s) | Portate effettivamente rilasciate a valle (mc/s) | Percentuale della portata massima | Salto lordo (m) | Diametro interno della condotta (mm) | Sezione interna della condotta A (m2) | Raggio idraulico RH (m) | L condotta (m) | Beta | Perdite di carico tubi usati (m) | Salto netto (m) | eta gruppo | eta trasformazione, consegna e autoconsumo |  | P disp (kW) 1 turbina | P utile (kW) 1 turbina | P installata (kW) 1 turbina | E annua (kWh) 1 turbina | GWh | Ricavo annuo
somma | [18 empty] | somma |  |  |  | 190009.4317 | 0.19001 | 0
media | 0.052486 | 0.05 | 0.052486 | 0.0075 | 0.018576 | 0.005388 | 0.047098 | 23.43% | 505 | 209.1 |  |  |  | 0.0027115 | 1.3219 | 500.2169 | 0.85 | 0.97 | media | 26.6925 | 21.7995 | 25
[19 empty] | dati di targa |  |  | 95
1 | 0.23366 | 0.05 | 0.23366 | 0.0075 | 0.17616 | 0.023 | 0.21066 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
2 | 0.23034 | 0.05 | 0.23034 | 0.0075 | 0.17284 | 0.023 | 0.20734 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
3 | 0.22706 | 0.05 | 0.22706 | 0.0075 | 0.16956 | 0.023 | 0.20406 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
4 | 0.22383 | 0.05 | 0.22383 | 0.0075 | 0.16633 | 0.023 | 0.20083 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
5 | 0.22065 | 0.05 | 0.22065 | 0.0075 | 0.16315 | 0.023 | 0.19765 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
6 | 0.21751 | 0.05 | 0.21751 | 0.0075 | 0.16001 | 0.023 | 0.19451 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
7 | 0.21442 | 0.05 | 0.21442 | 0.0075 | 0.15692 | 0.023 | 0.19142 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
8 | 0.21137 | 0.05 | 0.21137 | 0.0075 | 0.15387 | 0.023 | 0.18837 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
9 | 0.20836 | 0.05 | 0.20836 | 0.0075 | 0.15086 | 0.023 | 0.18536 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
10 | 0.2054 | 0.05 | 0.2054 | 0.0075 | 0.1479 | 0.023 | 0.1824 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
11 | 0.20248 | 0.05 | 0.20248 | 0.0075 | 0.14498 | 0.023 | 0.17948 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
12 | 0.1996 | 0.05 | 0.1996 | 0.0075 | 0.1421 | 0.023 | 0.1766 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
13 | 0.19676 | 0.05 | 0.19676 | 0.0075 | 0.13926 | 0.023 | 0.17376 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
14 | 0.19396 | 0.05 | 0.19396 | 0.0075 | 0.13646 | 0.023 | 0.17096 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
15 | 0.19121 | 0.05 | 0.19121 | 0.0075 | 0.13371 | 0.023 | 0.16821 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
16 | 0.18849 | 0.05 | 0.18849 | 0.0075 | 0.13099 | 0.023 | 0.16549 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
17 | 0.18581 | 0.05 | 0.18581 | 0.0075 | 0.12831 | 0.023 | 0.16281 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
18 | 0.18316 | 0.05 | 0.18316 | 0.0075 | 0.12566 | 0.023 | 0.16016 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
19 | 0.18056 | 0.05 | 0.18056 | 0.0075 | 0.12306 | 0.023 | 0.15756 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
20 | 0.17799 | 0.05 | 0.17799 | 0.0075 | 0.12049 | 0.023 | 0.15499 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
21 | 0.17546 | 0.05 | 0.17546 | 0.0075 | 0.11796 | 0.023 | 0.15246 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
22 | 0.17297 | 0.05 | 0.17297 | 0.0075 | 0.11547 | 0.023 | 0.14997 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
23 | 0.1705 | 0.05 | 0.1705 | 0.0075 | 0.113 | 0.023 | 0.1475 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
24 | 0.16808 | 0.05 | 0.16808 | 0.0075 | 0.11058 | 0.023 | 0.14508 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
25 | 0.16569 | 0.05 | 0.16569 | 0.0075 | 0.10819 | 0.023 | 0.14269 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
26 | 0.16333 | 0.05 | 0.16333 | 0.0075 | 0.10583 | 0.023 | 0.14033 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
27 | 0.16101 | 0.05 | 0.16101 | 0.0075 | 0.10351 | 0.023 | 0.13801 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
28 | 0.15872 | 0.05 | 0.15872 | 0.0075 | 0.10122 | 0.023 | 0.13572 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
29 | 0.15646 | 0.05 | 0.15646 | 0.0075 | 0.098964 | 0.023 | 0.13346 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
30 | 0.15424 | 0.05 | 0.15424 | 0.0075 | 0.096739 | 0.023 | 0.13124 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
31 | 0.15204 | 0.05 | 0.15204 | 0.0075 | 0.094545 | 0.023 | 0.12904 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
32 | 0.14988 | 0.05 | 0.14988 | 0.0075 | 0.092383 | 0.023 | 0.12688 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
33 | 0.14775 | 0.05 | 0.14775 | 0.0075 | 0.090252 | 0.023 | 0.12475 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
34 | 0.14565 | 0.05 | 0.14565 | 0.0075 | 0.088151 | 0.023 | 0.12265 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
35 | 0.14358 | 0.05 | 0.14358 | 0.0075 | 0.086079 | 0.023 | 0.12058 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
36 | 0.14154 | 0.05 | 0.14154 | 0.0075 | 0.084037 | 0.023 | 0.11854 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
37 | 0.13953 | 0.05 | 0.13953 | 0.0075 | 0.082025 | 0.023 | 0.11653 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
38 | 0.13754 | 0.05 | 0.13754 | 0.0075 | 0.08004 | 0.023 | 0.11454 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
39 | 0.13558 | 0.05 | 0.13558 | 0.0075 | 0.078084 | 0.023 | 0.11258 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
40 | 0.13366 | 0.05 | 0.13366 | 0.0075 | 0.076156 | 0.023 | 0.11066 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
41 | 0.13176 | 0.05 | 0.13176 | 0.0075 | 0.074256 | 0.023 | 0.10876 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
42 | 0.12988 | 0.05 | 0.12988 | 0.0075 | 0.072382 | 0.023 | 0.10688 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
43 | 0.12804 | 0.05 | 0.12804 | 0.0075 | 0.070535 | 0.023 | 0.10504 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
44 | 0.12621 | 0.05 | 0.12621 | 0.0075 | 0.068714 | 0.023 | 0.10321 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
45 | 0.12442 | 0.05 | 0.12442 | 0.0075 | 0.066919 | 0.023 | 0.10142 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
46 | 0.12265 | 0.05 | 0.12265 | 0.0075 | 0.06515 | 0.023 | 0.09965 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
47 | 0.12091 | 0.05 | 0.12091 | 0.0075 | 0.063406 | 0.023 | 0.097906 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
48 | 0.11919 | 0.05 | 0.11919 | 0.0075 | 0.061686 | 0.023 | 0.096186 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
49 | 0.11749 | 0.05 | 0.11749 | 0.0075 | 0.059991 | 0.023 | 0.094491 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
50 | 0.11582 | 0.05 | 0.11582 | 0.0075 | 0.05832 | 0.023 | 0.09282 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
51 | 0.11417 | 0.05 | 0.11417 | 0.0075 | 0.056673 | 0.023 | 0.091173 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
52 | 0.11255 | 0.05 | 0.11255 | 0.0075 | 0.05505 | 0.023 | 0.08955 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
53 | 0.11095 | 0.05 | 0.11095 | 0.0075 | 0.053449 | 0.023 | 0.087949 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
54 | 0.10937 | 0.05 | 0.10937 | 0.0075 | 0.051871 | 0.023 | 0.086371 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
55 | 0.10782 | 0.05 | 0.10782 | 0.0075 | 0.050316 | 0.023 | 0.084816 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
56 | 0.10628 | 0.05 | 0.10628 | 0.0075 | 0.048783 | 0.023 | 0.083283 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
57 | 0.10477 | 0.05 | 0.10477 | 0.0075 | 0.047271 | 0.023 | 0.081771 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
58 | 0.10328 | 0.05 | 0.10328 | 0.0075 | 0.045781 | 0.023 | 0.080281 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
59 | 0.10181 | 0.05 | 0.10181 | 0.0075 | 0.044313 | 0.023 | 0.078813 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
60 | 0.10036 | 0.05 | 0.10036 | 0.0075 | 0.042865 | 0.023 | 0.077365 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
61 | 0.098937 | 0.05 | 0.098937 | 0.0075 | 0.041437 | 0.023 | 0.075937 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
62 | 0.09753 | 0.05 | 0.09753 | 0.0075 | 0.04003 | 0.023 | 0.07453 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
63 | 0.096143 | 0.05 | 0.096143 | 0.0075 | 0.038643 | 0.023 | 0.073143 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
64 | 0.094776 | 0.05 | 0.094776 | 0.0075 | 0.037276 | 0.023 | 0.071776 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
65 | 0.093428 | 0.05 | 0.093428 | 0.0075 | 0.035928 | 0.023 | 0.070428 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
66 | 0.0921 | 0.05 | 0.0921 | 0.0075 | 0.0346 | 0.023 | 0.0691 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
67 | 0.09079 | 0.05 | 0.09079 | 0.0075 | 0.03329 | 0.023 | 0.06779 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
68 | 0.089499 | 0.05 | 0.089499 | 0.0075 | 0.031999 | 0.023 | 0.066499 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
69 | 0.088226 | 0.05 | 0.088226 | 0.0075 | 0.030726 | 0.023 | 0.065226 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
70 | 0.086971 | 0.05 | 0.086971 | 0.0075 | 0.029471 | 0.023 | 0.063971 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
71 | 0.085735 | 0.05 | 0.085735 | 0.0075 | 0.028235 | 0.023 | 0.062735 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
72 | 0.084515 | 0.05 | 0.084515 | 0.0075 | 0.027015 | 0.023 | 0.061515 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
73 | 0.083313 | 0.05 | 0.083313 | 0.0075 | 0.025813 | 0.023 | 0.060313 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
74 | 0.082129 | 0.05 | 0.082129 | 0.0075 | 0.024629 | 0.023 | 0.059129 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
75 | 0.080961 | 0.05 | 0.080961 | 0.0075 | 0.023461 | 0.023 | 0.057961 | 100% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.8813 | 497.3512 | 0.85 | 0.97 |  | 112.2174 | 92.5232 | 95 | 2220.5571
76 | 0.079809 | 0.05 | 0.079809 | 0.0075 | 0.022309 | 0.022309 | 0.0575 | 97% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 5.5332 | 497.6993 | 0.85 | 0.97 |  | 108.9221 | 89.8063 | 90 | 2155.3513
77 | 0.078674 | 0.05 | 0.078674 | 0.0075 | 0.021174 | 0.021174 | 0.0575 | 92.06% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 4.9845 | 498.248 | 0.85 | 0.97 |  | 103.4946 | 85.3313 | 90 | 2047.9502
78 | 0.077556 | 0.05 | 0.077556 | 0.0075 | 0.020056 | 0.020056 | 0.0575 | 87.2% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 4.472 | 498.7605 | 0.85 | 0.97 |  | 98.1308 | 80.9088 | 85 | 1941.8124
79 | 0.076453 | 0.05 | 0.076453 | 0.0075 | 0.018953 | 0.018953 | 0.0575 | 82.4% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 3.9937 | 499.2388 | 0.85 | 0.97 |  | 92.8229 | 76.5325 | 80 | 1836.7804
80 | 0.075365 | 0.05 | 0.075365 | 0.0075 | 0.017865 | 0.017865 | 0.0575 | 77.67% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 3.5483 | 499.6842 | 0.85 | 0.97 |  | 87.5725 | 72.2035 | 75 | 1732.8842
81 | 0.074294 | 0.05 | 0.074294 | 0.0075 | 0.016794 | 0.016794 | 0.0575 | 73.02% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 3.1356 | 500.0969 | 0.85 | 0.97 |  | 82.3905 | 67.931 | 70 | 1630.3438
82 | 0.073237 | 0.05 | 0.073237 | 0.0075 | 0.015737 | 0.015737 | 0.0575 | 68.42% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 2.7533 | 500.4792 | 0.85 | 0.97 |  | 77.264 | 63.7041 | 65 | 1528.8992
83 | 0.072196 | 0.05 | 0.072196 | 0.0075 | 0.014696 | 0.014696 | 0.0575 | 63.9% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 2.4011 | 500.8314 | 0.85 | 0.97 |  | 72.2037 | 59.532 | 60 | 1428.7676
84 | 0.071169 | 0.05 | 0.071169 | 0.0075 | 0.013669 | 0.013669 | 0.0575 | 59.43% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 2.0772 | 501.1553 | 0.85 | 0.97 |  | 67.2014 | 55.4075 | 60 | 1329.7804
85 | 0.070157 | 0.05 | 0.070157 | 0.0075 | 0.012657 | 0.012657 | 0.0575 | 55.03% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 1.7811 | 501.4514 | 0.85 | 0.97 |  | 62.2628 | 51.3357 | 55 | 1232.0564
86 | 0.069159 | 0.05 | 0.069159 | 0.0075 | 0.011659 | 0.011659 | 0.0575 | 50.69% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 1.5113 | 501.7212 | 0.85 | 0.97 |  | 57.3843 | 47.3133 | 50 | 1135.5198
87 | 0.068176 | 0.05 | 0.068176 | 0.0075 | 0.010676 | 0.010676 | 0.0575 | 46.42% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 1.2672 | 501.9653 | 0.85 | 0.97 |  | 52.5716 | 43.3453 | 45 | 1040.2871
88 | 0.067206 | 0.05 | 0.067206 | 0.0075 | 0.009706 | 0.009706 | 0.0575 | 42.2% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 1.0474 | 502.1851 | 0.85 | 0.97 |  | 47.816 | 39.4243 | 40 | 946.1828
89 | 0.06625 | 0.05 | 0.06625 | 0.0075 | 0.00875 | 0.00875 | 0.0575 | 38.04% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0.8512 | 502.3813 | 0.85 | 0.97 |  | 43.1232 | 35.555 | 40 | 853.321
90 | 0.065308 | 0.05 | 0.065308 | 0.0075 | 0.007808 | 0.007808 | 0.0575 | 33.95% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0.67779 | 502.5547 | 0.85 | 0.97 |  | 38.4939 | 31.7382 | 35 | 761.7177
91 | 0.064379 | 0.05 | 0.064379 | 0.0075 | 0.006879 | 0.006879 | 0.0575 | 29.91% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0.5261 | 502.7064 | 0.85 | 0.97 |  | 33.9241 | 27.9704 | 30 | 671.2907
92 | 0.063872 | 0.05 | 0.063872 | 0.0075 | 0.006372 | 0.006372 | 0.0575 | 27.7% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0.4514 | 502.7811 | 0.85 | 0.97 |  | 31.4285 | 25.9128 | 30 | 621.9072
93 | 0.063368 | 0.05 | 0.063368 | 0.0075 | 0.005868 | 0.005868 | 0.0575 | 25.51% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0.38282 | 502.8497 | 0.85 | 0.97 |  | 28.9466 | 23.8665 | 25 | 572.795
94 | 0.062867 | 0.05 | 0.062867 | 0.0075 | 0.005367 | 0 | 0.062867 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 0.06237 | 0.05 | 0.06237 | 0.0075 | 0.00487 | 0 | 0.06237 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0.061876 | 0.05 | 0.061876 | 0.0075 | 0.004376 | 0 | 0.061876 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 0.061386 | 0.05 | 0.061386 | 0.0075 | 0.003886 | 0 | 0.061386 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0.060899 | 0.05 | 0.060899 | 0.0075 | 0.003399 | 0 | 0.060899 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 0.060415 | 0.05 | 0.060415 | 0.0075 | 0.002915 | 0 | 0.060415 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0.059935 | 0.05 | 0.059935 | 0.0075 | 0.002435 | 0 | 0.059935 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 0.059458 | 0.05 | 0.059458 | 0.0075 | 0.001958 | 0 | 0.059458 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 0.058985 | 0.05 | 0.058985 | 0.0075 | 0.001485 | 0 | 0.058985 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 0.058514 | 0.05 | 0.058514 | 0.0075 | 0.001014 | 0 | 0.058514 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 0.058047 | 0.05 | 0.058047 | 0.0075 | 0.000547 | 0 | 0.058047 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 0.057583 | 0.05 | 0.057583 | 0.0075 | 8.3e-05 | 0 | 0.057583 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 0.057123 | 0.05 | 0.057123 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.057123 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 0.056666 | 0.05 | 0.056666 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.056666 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 0.056212 | 0.05 | 0.056212 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.056212 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 0.055761 | 0.05 | 0.055761 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.055761 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 0.055313 | 0.05 | 0.055313 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.055313 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 0.054869 | 0.05 | 0.054869 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.054869 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 0.054428 | 0.05 | 0.054428 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.054428 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 0.053989 | 0.05 | 0.053989 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.053989 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 0.053555 | 0.05 | 0.053555 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.053555 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 0.053123 | 0.05 | 0.053123 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.053123 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 0.052694 | 0.05 | 0.052694 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.052694 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 0.052269 | 0.05 | 0.052269 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.052269 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 0.051846 | 0.05 | 0.051846 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.051846 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 0.051427 | 0.05 | 0.051427 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.051427 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0.051011 | 0.05 | 0.051011 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.051011 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 0.050598 | 0.05 | 0.050598 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.050598 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 0.050188 | 0.05 | 0.050188 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.050188 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 0.04978 | 0.05 | 0.04978 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.04978 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 0.049376 | 0.05 | 0.049376 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.049376 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0.048975 | 0.05 | 0.048975 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.048975 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 0.048577 | 0.05 | 0.048577 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.048577 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 0.048182 | 0.05 | 0.048182 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.048182 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 0.04779 | 0.05 | 0.04779 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.04779 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 0.047401 | 0.05 | 0.047401 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.047401 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 0.047015 | 0.05 | 0.047015 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.047015 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 0.046632 | 0.05 | 0.046632 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.046632 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 0.046251 | 0.05 | 0.046251 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.046251 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 0.045874 | 0.05 | 0.045874 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.045874 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 0.045499 | 0.05 | 0.045499 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.045499 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 0.045128 | 0.05 | 0.045128 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.045128 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 0.044759 | 0.05 | 0.044759 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.044759 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 0.044393 | 0.05 | 0.044393 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.044393 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 0.04403 | 0.05 | 0.04403 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.04403 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 0.043669 | 0.05 | 0.043669 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.043669 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 0.043312 | 0.05 | 0.043312 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.043312 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 0.042957 | 0.05 | 0.042957 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.042957 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 0.042605 | 0.05 | 0.042605 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.042605 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 0.042256 | 0.05 | 0.042256 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.042256 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 0.04191 | 0.05 | 0.04191 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.04191 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 0.041566 | 0.05 | 0.041566 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.041566 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 0.041225 | 0.05 | 0.041225 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.041225 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 0.040887 | 0.05 | 0.040887 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.040887 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 0.040552 | 0.05 | 0.040552 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.040552 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 0.040219 | 0.05 | 0.040219 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.040219 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0.039889 | 0.05 | 0.039889 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.039889 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 0.039561 | 0.05 | 0.039561 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.039561 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 0.039236 | 0.05 | 0.039236 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.039236 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 0.038914 | 0.05 | 0.038914 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.038914 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 0.038594 | 0.05 | 0.038594 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.038594 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 0.038278 | 0.05 | 0.038278 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.038278 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 0.037963 | 0.05 | 0.037963 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.037963 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 0.037651 | 0.05 | 0.037651 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.037651 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 0.037342 | 0.05 | 0.037342 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.037342 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 0.037035 | 0.05 | 0.037035 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.037035 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 0.036731 | 0.05 | 0.036731 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.036731 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 0.03643 | 0.05 | 0.03643 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.03643 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 0.036131 | 0.05 | 0.036131 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.036131 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 0.035834 | 0.05 | 0.035834 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.035834 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 0.03554 | 0.05 | 0.03554 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.03554 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 0.035248 | 0.05 | 0.035248 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.035248 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 0.034959 | 0.05 | 0.034959 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.034959 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 0.034673 | 0.05 | 0.034673 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.034673 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 0.034388 | 0.05 | 0.034388 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.034388 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 0.034106 | 0.05 | 0.034106 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.034106 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 0.033827 | 0.05 | 0.033827 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.033827 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 0.03355 | 0.05 | 0.03355 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.03355 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 0.033275 | 0.05 | 0.033275 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.033275 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 0.033003 | 0.05 | 0.033003 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.033003 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 0.032733 | 0.05 | 0.032733 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.032733 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 0.032465 | 0.05 | 0.032465 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.032465 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 0.0322 | 0.05 | 0.0322 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0322 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 0.031937 | 0.05 | 0.031937 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.031937 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 0.031676 | 0.05 | 0.031676 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.031676 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 0.031418 | 0.05 | 0.031418 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.031418 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 0.031162 | 0.05 | 0.031162 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.031162 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 0.030908 | 0.05 | 0.030908 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.030908 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 0.030657 | 0.05 | 0.030657 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.030657 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 0.030407 | 0.05 | 0.030407 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.030407 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 0.03016 | 0.05 | 0.03016 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.03016 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 0.029915 | 0.05 | 0.029915 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.029915 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 0.029672 | 0.05 | 0.029672 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.029672 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 0.029432 | 0.05 | 0.029432 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.029432 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 0.029193 | 0.05 | 0.029193 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.029193 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 0.028957 | 0.05 | 0.028957 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.028957 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 0.028723 | 0.05 | 0.028723 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.028723 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 0.028491 | 0.05 | 0.028491 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.028491 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 0.028261 | 0.05 | 0.028261 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.028261 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 0.028033 | 0.05 | 0.028033 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.028033 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 0.027808 | 0.05 | 0.027808 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.027808 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 0.027584 | 0.05 | 0.027584 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.027584 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 0.027363 | 0.05 | 0.027363 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.027363 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 0.027143 | 0.05 | 0.027143 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.027143 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 0.026926 | 0.05 | 0.026926 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.026926 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 0.02671 | 0.05 | 0.02671 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.02671 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0.026497 | 0.05 | 0.026497 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.026497 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 0.026285 | 0.05 | 0.026285 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.026285 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 0.026076 | 0.05 | 0.026076 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.026076 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 0.025868 | 0.05 | 0.025868 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.025868 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 0.025663 | 0.05 | 0.025663 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.025663 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 0.025459 | 0.05 | 0.025459 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.025459 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 0.025258 | 0.05 | 0.025258 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.025258 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 0.025058 | 0.05 | 0.025058 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.025058 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 0.02486 | 0.05 | 0.02486 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.02486 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 0.024664 | 0.05 | 0.024664 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.024664 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 0.02447 | 0.05 | 0.02447 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.02447 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 0.024277 | 0.05 | 0.024277 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.024277 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 0.024087 | 0.05 | 0.024087 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.024087 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 0.023898 | 0.05 | 0.023898 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.023898 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 0.023712 | 0.05 | 0.023712 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.023712 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 0.023527 | 0.05 | 0.023527 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.023527 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 0.023344 | 0.05 | 0.023344 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.023344 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 0.023162 | 0.05 | 0.023162 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.023162 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 0.022983 | 0.05 | 0.022983 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.022983 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 0.022805 | 0.05 | 0.022805 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.022805 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 0.022629 | 0.05 | 0.022629 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.022629 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 0.022454 | 0.05 | 0.022454 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.022454 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 0.022281 | 0.05 | 0.022281 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.022281 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 0.02211 | 0.05 | 0.02211 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.02211 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 0.021941 | 0.05 | 0.021941 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.021941 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 0.021773 | 0.05 | 0.021773 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.021773 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 0.021608 | 0.05 | 0.021608 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.021608 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 0.021443 | 0.05 | 0.021443 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.021443 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 0.02128 | 0.05 | 0.02128 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.02128 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 0.021119 | 0.05 | 0.021119 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.021119 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 0.02096 | 0.05 | 0.02096 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.02096 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 0.020802 | 0.05 | 0.020802 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.020802 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 0.020646 | 0.05 | 0.020646 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.020646 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 0.020491 | 0.05 | 0.020491 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.020491 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 0.020338 | 0.05 | 0.020338 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.020338 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 0.020186 | 0.05 | 0.020186 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.020186 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 0.020036 | 0.05 | 0.020036 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.020036 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 0.019887 | 0.05 | 0.019887 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.019887 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 0.01974 | 0.05 | 0.01974 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.01974 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 0.019594 | 0.05 | 0.019594 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.019594 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 0.01945 | 0.05 | 0.01945 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.01945 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 0.019308 | 0.05 | 0.019308 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.019308 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 0.019166 | 0.05 | 0.019166 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.019166 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 0.019026 | 0.05 | 0.019026 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.019026 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 0.018888 | 0.05 | 0.018888 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.018888 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 0.018751 | 0.05 | 0.018751 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.018751 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 0.018615 | 0.05 | 0.018615 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.018615 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 0.018481 | 0.05 | 0.018481 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.018481 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 0.018348 | 0.05 | 0.018348 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.018348 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 0.018217 | 0.05 | 0.018217 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.018217 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0.018086 | 0.05 | 0.018086 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.018086 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 0.017957 | 0.05 | 0.017957 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.017957 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 0.01783 | 0.05 | 0.01783 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.01783 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 0.017704 | 0.05 | 0.017704 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.017704 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 0.017579 | 0.05 | 0.017579 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.017579 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 0.017455 | 0.05 | 0.017455 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.017455 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 0.017332 | 0.05 | 0.017332 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.017332 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 0.017211 | 0.05 | 0.017211 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.017211 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 0.017091 | 0.05 | 0.017091 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.017091 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 0.016972 | 0.05 | 0.016972 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.016972 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 0.016855 | 0.05 | 0.016855 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.016855 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 0.016738 | 0.05 | 0.016738 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.016738 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 0.016623 | 0.05 | 0.016623 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.016623 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 0.016509 | 0.05 | 0.016509 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.016509 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 0.016396 | 0.05 | 0.016396 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.016396 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 0.016284 | 0.05 | 0.016284 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.016284 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 0.016174 | 0.05 | 0.016174 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.016174 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 0.016064 | 0.05 | 0.016064 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.016064 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 0.015956 | 0.05 | 0.015956 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.015956 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 0.015848 | 0.05 | 0.015848 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.015848 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 0.015742 | 0.05 | 0.015742 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.015742 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 0.015637 | 0.05 | 0.015637 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.015637 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 0.015533 | 0.05 | 0.015533 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.015533 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 0.01543 | 0.05 | 0.01543 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.01543 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 0.015327 | 0.05 | 0.015327 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.015327 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 0.015226 | 0.05 | 0.015226 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.015226 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 0.015126 | 0.05 | 0.015126 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.015126 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 0.015027 | 0.05 | 0.015027 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.015027 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 0.014929 | 0.05 | 0.014929 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.014929 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 0.014831 | 0.05 | 0.014831 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.014831 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 0.014735 | 0.05 | 0.014735 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.014735 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 0.01464 | 0.05 | 0.01464 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.01464 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 0.014545 | 0.05 | 0.014545 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.014545 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 0.014452 | 0.05 | 0.014452 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.014452 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 0.014359 | 0.05 | 0.014359 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.014359 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 0.014267 | 0.05 | 0.014267 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.014267 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 0.014176 | 0.05 | 0.014176 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.014176 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 0.014086 | 0.05 | 0.014086 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.014086 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 0.013996 | 0.05 | 0.013996 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013996 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 0.013908 | 0.05 | 0.013908 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013908 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 0.01382 | 0.05 | 0.01382 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.01382 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 0.013733 | 0.05 | 0.013733 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013733 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 0.013647 | 0.05 | 0.013647 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013647 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 0.013562 | 0.05 | 0.013562 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013562 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 0.013477 | 0.05 | 0.013477 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013477 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 0.013393 | 0.05 | 0.013393 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013393 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 0.01331 | 0.05 | 0.01331 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.01331 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 0.013227 | 0.05 | 0.013227 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013227 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 0.013146 | 0.05 | 0.013146 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013146 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 0.013064 | 0.05 | 0.013064 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013064 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0.012984 | 0.05 | 0.012984 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012984 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 0.012904 | 0.05 | 0.012904 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012904 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 0.012825 | 0.05 | 0.012825 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012825 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 0.012746 | 0.05 | 0.012746 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012746 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 0.012669 | 0.05 | 0.012669 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012669 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 0.012591 | 0.05 | 0.012591 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012591 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 0.012515 | 0.05 | 0.012515 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012515 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 0.012438 | 0.05 | 0.012438 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012438 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 0.012363 | 0.05 | 0.012363 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012363 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 0.012288 | 0.05 | 0.012288 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012288 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 0.012213 | 0.05 | 0.012213 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012213 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 0.012139 | 0.05 | 0.012139 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012139 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 0.012066 | 0.05 | 0.012066 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012066 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 0.011993 | 0.05 | 0.011993 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011993 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 0.01192 | 0.05 | 0.01192 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.01192 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 0.011848 | 0.05 | 0.011848 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011848 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 0.011777 | 0.05 | 0.011777 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011777 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 0.011705 | 0.05 | 0.011705 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011705 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 0.011635 | 0.05 | 0.011635 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011635 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 0.011564 | 0.05 | 0.011564 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011564 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 0.011494 | 0.05 | 0.011494 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011494 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 0.011425 | 0.05 | 0.011425 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011425 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 0.011356 | 0.05 | 0.011356 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011356 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 0.011287 | 0.05 | 0.011287 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011287 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 0.011218 | 0.05 | 0.011218 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011218 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 0.01115 | 0.05 | 0.01115 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.01115 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 0.011083 | 0.05 | 0.011083 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011083 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 0.011015 | 0.05 | 0.011015 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011015 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 0.010948 | 0.05 | 0.010948 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010948 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 0.010881 | 0.05 | 0.010881 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010881 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 0.010814 | 0.05 | 0.010814 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010814 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 0.010748 | 0.05 | 0.010748 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010748 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 0.010682 | 0.05 | 0.010682 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010682 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 0.010616 | 0.05 | 0.010616 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010616 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 0.01055 | 0.05 | 0.01055 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.01055 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 0.010484 | 0.05 | 0.010484 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010484 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 0.010419 | 0.05 | 0.010419 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010419 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 0.010354 | 0.05 | 0.010354 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010354 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 0.010289 | 0.05 | 0.010289 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010289 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 0.010224 | 0.05 | 0.010224 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010224 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 0.010159 | 0.05 | 0.010159 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010159 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 0.010095 | 0.05 | 0.010095 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010095 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 0.01003 | 0.05 | 0.01003 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.01003 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 0.009966 | 0.05 | 0.009966 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.009966 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 0.009901 | 0.05 | 0.009901 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.009901 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 0.009837 | 0.05 | 0.009837 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.009837 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 0.009773 | 0.05 | 0.009773 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.009773 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 0.009709 | 0.05 | 0.009709 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.009709 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 0.009644 | 0.05 | 0.009644 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.009644 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 0.00958 | 0.05 | 0.00958 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.00958 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 0.009516 | 0.05 | 0.009516 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.009516 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 0.009452 | 0.05 | 0.009452 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.009452 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 0.009388 | 0.05 | 0.009388 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.009388 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 0.009324 | 0.05 | 0.009324 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.009324 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 0.009259 | 0.05 | 0.009259 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.009259 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 0.009195 | 0.05 | 0.009195 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.009195 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 0.00913 | 0.05 | 0.00913 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.00913 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 0.009066 | 0.05 | 0.009066 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.009066 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 0.009001 | 0.05 | 0.009001 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.009001 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 0.008936 | 0.05 | 0.008936 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.008936 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 0.008871 | 0.05 | 0.008871 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.008871 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 0.008806 | 0.05 | 0.008806 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.008806 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 0.008741 | 0.05 | 0.008741 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.008741 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 0.008676 | 0.05 | 0.008676 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.008676 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 0.00861 | 0.05 | 0.00861 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.00861 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 0.008544 | 0.05 | 0.008544 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.008544 | 0% | 505 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 1639 | 0.0027115 | 0 | 503.2325 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on J9: Luca Agagliate: TOLGO SOLO QUELLA CHE DURA TUTTO L'ANNO
Note on Q14: magni: ho inserito una addizione alle perdite di carico, considerando anche le perdite per le curve. La formula è diversa da quella che considerano loro nel progetto esecutivo, ma metteno il dato del perimetro bagnato sbagliato

## Producibilità Vasca di carico F
PRODUCIBILITA' CENTRALE CONDOMINI FRAIS
CHIOMONTE - PELTON
| Potenza nominale | [13 empty] | Autorizzazione unica | [6 empty] | metodo ERA
| Potenza di concessione dell'impianto (kW) |  | COMBASCURA Portata massima derivabile (mc/s) | MOLIERES Portata massima derivabile (mc/s) | Portata massima derivabile (mc/s) | Portata minima derivabile (mc/s) |  | Salto lordo (m) |  |  |  | Potenza nominale massima (kW) | Potenza netta ai morsetti (kW) |  | P installata (kW) 1 turbina | [6 empty] | L | S |  | S/L | D | Qn | D/Qn |  | IMPIANTO
| 24.0553 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.005 |  | 578 |  |  |  | 113.4036 | 92.1469 |  | 95 | [6 empty] | 6.59 | 2.157 |  | 0.32731 | 20 | 57.6 | 0.34722 | MODERATO | REPULSIONE
[5 empty] | DMV base (mc/s) | X modulazione |  | Derivazioni | Giorni fermo impianto | Gironi portata massima |  | Diametro interno della condotta (mm) | L condotta (m) | K condotta |  | Eta turbine | Eta trasform |  | Prezzo medio vendita minimi garantiti
[5 empty] | 0.05 | 0% |  | 0.0075 | 282 | 68 |  | 209.1 | 2340 | 80 |  | 0.85 | 0.97 |  | 0
0.35%
2.023
| CURVA DELLE DURATE MOLLIERES (mc/s) | DMV (mc/s) | Portate naturali in alveo sezione di presa (mc/s) | Derivazioni (mc/s) | Portate potenzialmente derivabili (mc/s) | Portate effettivamente derivata (mc/s) | Portate effettivamente rilasciate a valle (mc/s) | Percentuale della portata massima | Salto lordo (m) | Diametro interno della condotta (mm) | Sezione interna della condotta A (m2) | Raggio idraulico RH (m) | L condotta (m) | Beta | Perdite di carico tubi usati (m) | Salto netto (m) | eta gruppo | eta trasformazione, consegna e autoconsumo |  | P disp (kW) 1 turbina | P utile (kW) 1 turbina | P installata (kW) 1 turbina | E annua (kWh) 1 turbina | GWh | Ricavo annuo
somma | [18 empty] | somma |  |  |  | 171333.2438 | 0.17133 | 0
media | 0.045991 | 0.05 | 0.045991 | 0.0075 | 0.014399 | 0.0042424 | 0.041749 | 21.21% | 578 | 209.1 |  |  |  | 0.0027115 | 1.2981 | 573.0157 | 0.85 | 0.97 | media | 24.0553 | 19.6626 | 20
[19 empty] | dati di targa |  |  | 95
1 | 0.20474 | 0.05 | 0.20474 | 0.0075 | 0.14724 | 0.02 | 0.18474 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
2 | 0.20183 | 0.05 | 0.20183 | 0.0075 | 0.14433 | 0.02 | 0.18183 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
3 | 0.19896 | 0.05 | 0.19896 | 0.0075 | 0.14146 | 0.02 | 0.17896 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
4 | 0.19613 | 0.05 | 0.19613 | 0.0075 | 0.13863 | 0.02 | 0.17613 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
5 | 0.19334 | 0.05 | 0.19334 | 0.0075 | 0.13584 | 0.02 | 0.17334 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
6 | 0.19059 | 0.05 | 0.19059 | 0.0075 | 0.13309 | 0.02 | 0.17059 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
7 | 0.18788 | 0.05 | 0.18788 | 0.0075 | 0.13038 | 0.02 | 0.16788 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
8 | 0.18521 | 0.05 | 0.18521 | 0.0075 | 0.12771 | 0.02 | 0.16521 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
9 | 0.18258 | 0.05 | 0.18258 | 0.0075 | 0.12508 | 0.02 | 0.16258 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
10 | 0.17998 | 0.05 | 0.17998 | 0.0075 | 0.12248 | 0.02 | 0.15998 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
11 | 0.17742 | 0.05 | 0.17742 | 0.0075 | 0.11992 | 0.02 | 0.15742 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
12 | 0.1749 | 0.05 | 0.1749 | 0.0075 | 0.1174 | 0.02 | 0.1549 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
13 | 0.17241 | 0.05 | 0.17241 | 0.0075 | 0.11491 | 0.02 | 0.15241 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
14 | 0.16996 | 0.05 | 0.16996 | 0.0075 | 0.11246 | 0.02 | 0.14996 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
15 | 0.16754 | 0.05 | 0.16754 | 0.0075 | 0.11004 | 0.02 | 0.14754 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
16 | 0.16516 | 0.05 | 0.16516 | 0.0075 | 0.10766 | 0.02 | 0.14516 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
17 | 0.16281 | 0.05 | 0.16281 | 0.0075 | 0.10531 | 0.02 | 0.14281 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
18 | 0.16049 | 0.05 | 0.16049 | 0.0075 | 0.10299 | 0.02 | 0.14049 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
19 | 0.15821 | 0.05 | 0.15821 | 0.0075 | 0.10071 | 0.02 | 0.13821 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
20 | 0.15596 | 0.05 | 0.15596 | 0.0075 | 0.098462 | 0.02 | 0.13596 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
21 | 0.15374 | 0.05 | 0.15374 | 0.0075 | 0.096244 | 0.02 | 0.13374 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
22 | 0.15156 | 0.05 | 0.15156 | 0.0075 | 0.094057 | 0.02 | 0.13156 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
23 | 0.1494 | 0.05 | 0.1494 | 0.0075 | 0.091902 | 0.02 | 0.1294 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
24 | 0.14728 | 0.05 | 0.14728 | 0.0075 | 0.089777 | 0.02 | 0.12728 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
25 | 0.14518 | 0.05 | 0.14518 | 0.0075 | 0.087683 | 0.02 | 0.12518 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
26 | 0.14312 | 0.05 | 0.14312 | 0.0075 | 0.085618 | 0.02 | 0.12312 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
27 | 0.14108 | 0.05 | 0.14108 | 0.0075 | 0.083583 | 0.02 | 0.12108 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
28 | 0.13908 | 0.05 | 0.13908 | 0.0075 | 0.081577 | 0.02 | 0.11908 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
29 | 0.1371 | 0.05 | 0.1371 | 0.0075 | 0.079599 | 0.02 | 0.1171 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
30 | 0.13515 | 0.05 | 0.13515 | 0.0075 | 0.077649 | 0.02 | 0.11515 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
31 | 0.13323 | 0.05 | 0.13323 | 0.0075 | 0.075727 | 0.02 | 0.11323 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
32 | 0.13133 | 0.05 | 0.13133 | 0.0075 | 0.073833 | 0.02 | 0.11133 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
33 | 0.12946 | 0.05 | 0.12946 | 0.0075 | 0.071965 | 0.02 | 0.10946 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
34 | 0.12762 | 0.05 | 0.12762 | 0.0075 | 0.070124 | 0.02 | 0.10762 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
35 | 0.12581 | 0.05 | 0.12581 | 0.0075 | 0.068309 | 0.02 | 0.10581 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
36 | 0.12402 | 0.05 | 0.12402 | 0.0075 | 0.06652 | 0.02 | 0.10402 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
37 | 0.12226 | 0.05 | 0.12226 | 0.0075 | 0.064756 | 0.02 | 0.10226 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
38 | 0.12052 | 0.05 | 0.12052 | 0.0075 | 0.063018 | 0.02 | 0.10052 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
39 | 0.1188 | 0.05 | 0.1188 | 0.0075 | 0.061304 | 0.02 | 0.098804 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
40 | 0.11711 | 0.05 | 0.11711 | 0.0075 | 0.059614 | 0.02 | 0.097114 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
41 | 0.11545 | 0.05 | 0.11545 | 0.0075 | 0.057949 | 0.02 | 0.095449 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
42 | 0.11381 | 0.05 | 0.11381 | 0.0075 | 0.056307 | 0.02 | 0.093807 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
43 | 0.11219 | 0.05 | 0.11219 | 0.0075 | 0.054688 | 0.02 | 0.092188 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
44 | 0.11059 | 0.05 | 0.11059 | 0.0075 | 0.053093 | 0.02 | 0.090593 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
45 | 0.10902 | 0.05 | 0.10902 | 0.0075 | 0.05152 | 0.02 | 0.08902 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
46 | 0.10747 | 0.05 | 0.10747 | 0.0075 | 0.04997 | 0.02 | 0.08747 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
47 | 0.10594 | 0.05 | 0.10594 | 0.0075 | 0.048442 | 0.02 | 0.085942 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
48 | 0.10443 | 0.05 | 0.10443 | 0.0075 | 0.046935 | 0.02 | 0.084435 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
49 | 0.10295 | 0.05 | 0.10295 | 0.0075 | 0.04545 | 0.02 | 0.08295 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
50 | 0.10149 | 0.05 | 0.10149 | 0.0075 | 0.043986 | 0.02 | 0.081486 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
51 | 0.10004 | 0.05 | 0.10004 | 0.0075 | 0.042542 | 0.02 | 0.080042 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
52 | 0.09862 | 0.05 | 0.09862 | 0.0075 | 0.04112 | 0.02 | 0.07862 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
53 | 0.097217 | 0.05 | 0.097217 | 0.0075 | 0.039717 | 0.02 | 0.077217 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
54 | 0.095835 | 0.05 | 0.095835 | 0.0075 | 0.038335 | 0.02 | 0.075835 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
55 | 0.094472 | 0.05 | 0.094472 | 0.0075 | 0.036972 | 0.02 | 0.074472 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
56 | 0.093128 | 0.05 | 0.093128 | 0.0075 | 0.035628 | 0.02 | 0.073128 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
57 | 0.091804 | 0.05 | 0.091804 | 0.0075 | 0.034304 | 0.02 | 0.071804 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
58 | 0.090498 | 0.05 | 0.090498 | 0.0075 | 0.032998 | 0.02 | 0.070498 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
59 | 0.089212 | 0.05 | 0.089212 | 0.0075 | 0.031712 | 0.02 | 0.069212 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
60 | 0.087943 | 0.05 | 0.087943 | 0.0075 | 0.030443 | 0.02 | 0.067943 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
61 | 0.086692 | 0.05 | 0.086692 | 0.0075 | 0.029192 | 0.02 | 0.066692 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
62 | 0.085459 | 0.05 | 0.085459 | 0.0075 | 0.027959 | 0.02 | 0.065459 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
63 | 0.084244 | 0.05 | 0.084244 | 0.0075 | 0.026744 | 0.02 | 0.064244 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
64 | 0.083046 | 0.05 | 0.083046 | 0.0075 | 0.025546 | 0.02 | 0.063046 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
65 | 0.081865 | 0.05 | 0.081865 | 0.0075 | 0.024365 | 0.02 | 0.061865 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
66 | 0.080701 | 0.05 | 0.080701 | 0.0075 | 0.023201 | 0.02 | 0.060701 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
67 | 0.079553 | 0.05 | 0.079553 | 0.0075 | 0.022053 | 0.02 | 0.059553 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
68 | 0.078422 | 0.05 | 0.078422 | 0.0075 | 0.020922 | 0.02 | 0.058422 | 100% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.3491 | 569.6279 | 0.85 | 0.97 |  | 111.761 | 92.1469 | 95 | 2211.5266
69 | 0.077307 | 0.05 | 0.077307 | 0.0075 | 0.019807 | 0.019807 | 0.0575 | 99.03% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 6.2269 | 569.7501 | 0.85 | 0.97 |  | 110.704 | 91.2754 | 95 | 2190.6105
70 | 0.076207 | 0.05 | 0.076207 | 0.0075 | 0.018707 | 0.018707 | 0.0575 | 93.54% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 5.5548 | 570.4222 | 0.85 | 0.97 |  | 104.6826 | 86.3108 | 90 | 2071.4599
71 | 0.075123 | 0.05 | 0.075123 | 0.0075 | 0.017623 | 0.017623 | 0.0575 | 88.12% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 4.9299 | 571.0471 | 0.85 | 0.97 |  | 98.7262 | 81.3998 | 85 | 1953.5945
72 | 0.074055 | 0.05 | 0.074055 | 0.0075 | 0.016555 | 0.016555 | 0.0575 | 82.78% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 4.3503 | 571.6267 | 0.85 | 0.97 |  | 92.8356 | 76.5429 | 80 | 1837.0306
73 | 0.073002 | 0.05 | 0.073002 | 0.0075 | 0.015502 | 0.015502 | 0.0575 | 77.51% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 3.8144 | 572.1626 | 0.85 | 0.97 |  | 87.0114 | 71.7409 | 75 | 1721.7824
74 | 0.071964 | 0.05 | 0.071964 | 0.0075 | 0.014464 | 0.014464 | 0.0575 | 72.32% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 3.3206 | 572.6564 | 0.85 | 0.97 |  | 81.2544 | 66.9942 | 70 | 1607.8619
75 | 0.07094 | 0.05 | 0.07094 | 0.0075 | 0.01344 | 0.01344 | 0.0575 | 67.2% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 2.8673 | 573.1097 | 0.85 | 0.97 |  | 75.565 | 62.3033 | 65 | 1495.2793
76 | 0.069932 | 0.05 | 0.069932 | 0.0075 | 0.012432 | 0.012432 | 0.0575 | 62.16% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 2.453 | 573.524 | 0.85 | 0.97 |  | 69.9435 | 57.6685 | 60 | 1384.043
77 | 0.068937 | 0.05 | 0.068937 | 0.0075 | 0.011437 | 0.011437 | 0.0575 | 57.19% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 2.0763 | 573.9007 | 0.85 | 0.97 |  | 64.3905 | 53.09 | 55 | 1274.1594
78 | 0.067957 | 0.05 | 0.067957 | 0.0075 | 0.010457 | 0.010457 | 0.0575 | 52.28% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 1.7356 | 574.2414 | 0.85 | 0.97 |  | 58.9061 | 48.5681 | 50 | 1165.6338
79 | 0.06699 | 0.05 | 0.06699 | 0.0075 | 0.0094903 | 0.0094903 | 0.0575 | 47.45% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 1.4296 | 574.5474 | 0.85 | 0.97 |  | 53.4905 | 44.1029 | 45 | 1058.4696
80 | 0.066038 | 0.05 | 0.066038 | 0.0075 | 0.0085377 | 0.0085377 | 0.0575 | 42.69% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 1.157 | 574.82 | 0.85 | 0.97 |  | 48.1438 | 39.6945 | 40 | 952.6689
81 | 0.065099 | 0.05 | 0.065099 | 0.0075 | 0.0075985 | 0.0075985 | 0.0575 | 37.99% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0.91646 | 575.0605 | 0.85 | 0.97 |  | 42.866 | 35.343 | 40 | 848.2325
82 | 0.064173 | 0.05 | 0.064173 | 0.0075 | 0.0066728 | 0.0066728 | 0.0575 | 33.36% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0.70675 | 575.2703 | 0.85 | 0.97 |  | 37.6572 | 31.0483 | 35 | 745.16
83 | 0.06326 | 0.05 | 0.06326 | 0.0075 | 0.0057602 | 0.0057602 | 0.0575 | 28.8% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0.52665 | 575.4503 | 0.85 | 0.97 |  | 32.5172 | 26.8104 | 30 | 643.4497
84 | 0.062361 | 0.05 | 0.062361 | 0.0075 | 0.0048606 | 0 | 0.062361 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 0.061474 | 0.05 | 0.061474 | 0.0075 | 0.0039737 | 0 | 0.061474 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 0.0606 | 0.05 | 0.0606 | 0.0075 | 0.0030995 | 0 | 0.0606 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 0.059738 | 0.05 | 0.059738 | 0.0075 | 0.0022377 | 0 | 0.059738 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 0.058888 | 0.05 | 0.058888 | 0.0075 | 0.0013882 | 0 | 0.058888 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 0.058051 | 0.05 | 0.058051 | 0.0075 | 0.00055074 | 0 | 0.058051 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 0.057225 | 0.05 | 0.057225 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.057225 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 0.056411 | 0.05 | 0.056411 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.056411 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 0.055967 | 0.05 | 0.055967 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.055967 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 0.055525 | 0.05 | 0.055525 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.055525 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 0.055087 | 0.05 | 0.055087 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.055087 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 0.054651 | 0.05 | 0.054651 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.054651 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0.054218 | 0.05 | 0.054218 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.054218 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 0.053789 | 0.05 | 0.053789 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.053789 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0.053362 | 0.05 | 0.053362 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.053362 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 0.052938 | 0.05 | 0.052938 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.052938 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0.052517 | 0.05 | 0.052517 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.052517 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 0.052099 | 0.05 | 0.052099 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.052099 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 0.051684 | 0.05 | 0.051684 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.051684 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 0.051272 | 0.05 | 0.051272 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.051272 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 0.050863 | 0.05 | 0.050863 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.050863 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 0.050456 | 0.05 | 0.050456 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.050456 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 0.050053 | 0.05 | 0.050053 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.050053 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 0.049652 | 0.05 | 0.049652 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.049652 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 0.049254 | 0.05 | 0.049254 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.049254 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 0.048859 | 0.05 | 0.048859 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.048859 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 0.048467 | 0.05 | 0.048467 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.048467 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 0.048078 | 0.05 | 0.048078 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.048078 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 0.047691 | 0.05 | 0.047691 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.047691 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 0.047307 | 0.05 | 0.047307 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.047307 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 0.046926 | 0.05 | 0.046926 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.046926 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 0.046548 | 0.05 | 0.046548 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.046548 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 0.046173 | 0.05 | 0.046173 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.046173 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 0.0458 | 0.05 | 0.0458 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0458 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 0.04543 | 0.05 | 0.04543 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.04543 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 0.045062 | 0.05 | 0.045062 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.045062 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0.044697 | 0.05 | 0.044697 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.044697 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 0.044335 | 0.05 | 0.044335 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.044335 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 0.043976 | 0.05 | 0.043976 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.043976 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 0.043619 | 0.05 | 0.043619 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.043619 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 0.043265 | 0.05 | 0.043265 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.043265 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0.042914 | 0.05 | 0.042914 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.042914 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 0.042565 | 0.05 | 0.042565 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.042565 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 0.042219 | 0.05 | 0.042219 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.042219 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 0.041876 | 0.05 | 0.041876 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.041876 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 0.041535 | 0.05 | 0.041535 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.041535 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 0.041196 | 0.05 | 0.041196 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.041196 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 0.04086 | 0.05 | 0.04086 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.04086 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 0.040527 | 0.05 | 0.040527 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.040527 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 0.040196 | 0.05 | 0.040196 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.040196 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 0.039868 | 0.05 | 0.039868 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.039868 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 0.039542 | 0.05 | 0.039542 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.039542 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 0.039219 | 0.05 | 0.039219 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.039219 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 0.038899 | 0.05 | 0.038899 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.038899 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 0.03858 | 0.05 | 0.03858 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.03858 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 0.038265 | 0.05 | 0.038265 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.038265 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 0.037952 | 0.05 | 0.037952 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.037952 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 0.037641 | 0.05 | 0.037641 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.037641 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 0.037332 | 0.05 | 0.037332 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.037332 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 0.037026 | 0.05 | 0.037026 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.037026 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 0.036723 | 0.05 | 0.036723 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.036723 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 0.036422 | 0.05 | 0.036422 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.036422 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 0.036123 | 0.05 | 0.036123 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.036123 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 0.035827 | 0.05 | 0.035827 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.035827 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 0.035533 | 0.05 | 0.035533 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.035533 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 0.035241 | 0.05 | 0.035241 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.035241 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0.034952 | 0.05 | 0.034952 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.034952 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 0.034665 | 0.05 | 0.034665 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.034665 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 0.03438 | 0.05 | 0.03438 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.03438 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 0.034098 | 0.05 | 0.034098 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.034098 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 0.033818 | 0.05 | 0.033818 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.033818 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 0.03354 | 0.05 | 0.03354 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.03354 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 0.033265 | 0.05 | 0.033265 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.033265 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 0.032992 | 0.05 | 0.032992 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.032992 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 0.032721 | 0.05 | 0.032721 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.032721 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 0.032452 | 0.05 | 0.032452 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.032452 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 0.032185 | 0.05 | 0.032185 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.032185 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 0.031921 | 0.05 | 0.031921 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.031921 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 0.031659 | 0.05 | 0.031659 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.031659 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 0.031399 | 0.05 | 0.031399 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.031399 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 0.031142 | 0.05 | 0.031142 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.031142 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 0.030886 | 0.05 | 0.030886 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.030886 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 0.030633 | 0.05 | 0.030633 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.030633 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 0.030381 | 0.05 | 0.030381 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.030381 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 0.030132 | 0.05 | 0.030132 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.030132 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 0.029885 | 0.05 | 0.029885 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.029885 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 0.029641 | 0.05 | 0.029641 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.029641 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 0.029398 | 0.05 | 0.029398 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.029398 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 0.029157 | 0.05 | 0.029157 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.029157 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 0.028919 | 0.05 | 0.028919 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.028919 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 0.028682 | 0.05 | 0.028682 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.028682 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 0.028448 | 0.05 | 0.028448 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.028448 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 0.028215 | 0.05 | 0.028215 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.028215 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 0.027985 | 0.05 | 0.027985 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.027985 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 0.027756 | 0.05 | 0.027756 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.027756 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 0.02753 | 0.05 | 0.02753 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.02753 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 0.027306 | 0.05 | 0.027306 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.027306 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 0.027083 | 0.05 | 0.027083 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.027083 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 0.026863 | 0.05 | 0.026863 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.026863 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 0.026644 | 0.05 | 0.026644 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.026644 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 0.026428 | 0.05 | 0.026428 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.026428 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 0.026213 | 0.05 | 0.026213 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.026213 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 0.026 | 0.05 | 0.026 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.026 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 0.025789 | 0.05 | 0.025789 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.025789 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 0.025581 | 0.05 | 0.025581 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.025581 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 0.025374 | 0.05 | 0.025374 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.025374 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 0.025168 | 0.05 | 0.025168 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.025168 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 0.024965 | 0.05 | 0.024965 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.024965 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 0.024764 | 0.05 | 0.024764 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.024764 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 0.024564 | 0.05 | 0.024564 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.024564 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 0.024366 | 0.05 | 0.024366 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.024366 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 0.024171 | 0.05 | 0.024171 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.024171 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 0.023976 | 0.05 | 0.023976 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.023976 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 0.023784 | 0.05 | 0.023784 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.023784 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 0.023594 | 0.05 | 0.023594 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.023594 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 0.023405 | 0.05 | 0.023405 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.023405 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0.023218 | 0.05 | 0.023218 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.023218 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 0.023033 | 0.05 | 0.023033 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.023033 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 0.022849 | 0.05 | 0.022849 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.022849 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 0.022667 | 0.05 | 0.022667 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.022667 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 0.022487 | 0.05 | 0.022487 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.022487 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 0.022309 | 0.05 | 0.022309 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.022309 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 0.022132 | 0.05 | 0.022132 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.022132 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 0.021957 | 0.05 | 0.021957 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.021957 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 0.021783 | 0.05 | 0.021783 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.021783 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 0.021612 | 0.05 | 0.021612 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.021612 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 0.021442 | 0.05 | 0.021442 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.021442 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 0.021273 | 0.05 | 0.021273 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.021273 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 0.021106 | 0.05 | 0.021106 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.021106 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 0.020941 | 0.05 | 0.020941 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.020941 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 0.020778 | 0.05 | 0.020778 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.020778 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 0.020615 | 0.05 | 0.020615 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.020615 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 0.020455 | 0.05 | 0.020455 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.020455 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 0.020296 | 0.05 | 0.020296 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.020296 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 0.020139 | 0.05 | 0.020139 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.020139 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 0.019983 | 0.05 | 0.019983 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.019983 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 0.019828 | 0.05 | 0.019828 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.019828 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 0.019676 | 0.05 | 0.019676 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.019676 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 0.019524 | 0.05 | 0.019524 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.019524 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 0.019374 | 0.05 | 0.019374 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.019374 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 0.019226 | 0.05 | 0.019226 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.019226 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 0.019079 | 0.05 | 0.019079 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.019079 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 0.018934 | 0.05 | 0.018934 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.018934 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 0.01879 | 0.05 | 0.01879 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.01879 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 0.018647 | 0.05 | 0.018647 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.018647 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 0.018506 | 0.05 | 0.018506 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.018506 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 0.018366 | 0.05 | 0.018366 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.018366 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 0.018228 | 0.05 | 0.018228 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.018228 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 0.018091 | 0.05 | 0.018091 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.018091 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 0.017955 | 0.05 | 0.017955 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.017955 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 0.017821 | 0.05 | 0.017821 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.017821 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 0.017688 | 0.05 | 0.017688 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.017688 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 0.017557 | 0.05 | 0.017557 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.017557 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 0.017427 | 0.05 | 0.017427 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.017427 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 0.017298 | 0.05 | 0.017298 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.017298 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 0.01717 | 0.05 | 0.01717 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.01717 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 0.017044 | 0.05 | 0.017044 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.017044 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 0.016919 | 0.05 | 0.016919 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.016919 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 0.016795 | 0.05 | 0.016795 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.016795 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 0.016672 | 0.05 | 0.016672 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.016672 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 0.016551 | 0.05 | 0.016551 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.016551 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 0.016431 | 0.05 | 0.016431 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.016431 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 0.016312 | 0.05 | 0.016312 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.016312 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 0.016194 | 0.05 | 0.016194 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.016194 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 0.016078 | 0.05 | 0.016078 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.016078 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 0.015963 | 0.05 | 0.015963 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.015963 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0.015849 | 0.05 | 0.015849 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.015849 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 0.015736 | 0.05 | 0.015736 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.015736 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 0.015624 | 0.05 | 0.015624 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.015624 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 0.015513 | 0.05 | 0.015513 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.015513 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 0.015404 | 0.05 | 0.015404 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.015404 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 0.015295 | 0.05 | 0.015295 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.015295 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 0.015188 | 0.05 | 0.015188 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.015188 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 0.015082 | 0.05 | 0.015082 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.015082 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 0.014977 | 0.05 | 0.014977 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.014977 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 0.014873 | 0.05 | 0.014873 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.014873 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 0.01477 | 0.05 | 0.01477 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.01477 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 0.014668 | 0.05 | 0.014668 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.014668 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 0.014567 | 0.05 | 0.014567 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.014567 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 0.014467 | 0.05 | 0.014467 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.014467 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 0.014368 | 0.05 | 0.014368 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.014368 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 0.01427 | 0.05 | 0.01427 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.01427 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 0.014173 | 0.05 | 0.014173 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.014173 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 0.014077 | 0.05 | 0.014077 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.014077 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 0.013982 | 0.05 | 0.013982 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013982 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 0.013888 | 0.05 | 0.013888 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013888 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 0.013795 | 0.05 | 0.013795 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013795 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 0.013703 | 0.05 | 0.013703 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013703 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 0.013611 | 0.05 | 0.013611 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013611 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 0.013521 | 0.05 | 0.013521 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013521 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 0.013431 | 0.05 | 0.013431 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013431 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 0.013343 | 0.05 | 0.013343 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013343 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 0.013255 | 0.05 | 0.013255 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013255 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 0.013168 | 0.05 | 0.013168 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013168 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 0.013082 | 0.05 | 0.013082 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.013082 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 0.012997 | 0.05 | 0.012997 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012997 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 0.012913 | 0.05 | 0.012913 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012913 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 0.012829 | 0.05 | 0.012829 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012829 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 0.012746 | 0.05 | 0.012746 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012746 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 0.012664 | 0.05 | 0.012664 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012664 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 0.012583 | 0.05 | 0.012583 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012583 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 0.012502 | 0.05 | 0.012502 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012502 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 0.012423 | 0.05 | 0.012423 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012423 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 0.012344 | 0.05 | 0.012344 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012344 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 0.012265 | 0.05 | 0.012265 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012265 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 0.012188 | 0.05 | 0.012188 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012188 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 0.012111 | 0.05 | 0.012111 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012111 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 0.012035 | 0.05 | 0.012035 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.012035 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 0.011959 | 0.05 | 0.011959 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011959 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 0.011884 | 0.05 | 0.011884 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011884 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 0.01181 | 0.05 | 0.01181 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.01181 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 0.011737 | 0.05 | 0.011737 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011737 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 0.011664 | 0.05 | 0.011664 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011664 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 0.011592 | 0.05 | 0.011592 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011592 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 0.01152 | 0.05 | 0.01152 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.01152 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 0.011449 | 0.05 | 0.011449 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011449 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0.011378 | 0.05 | 0.011378 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011378 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 0.011308 | 0.05 | 0.011308 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011308 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 0.011239 | 0.05 | 0.011239 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011239 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 0.01117 | 0.05 | 0.01117 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.01117 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 0.011102 | 0.05 | 0.011102 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011102 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 0.011034 | 0.05 | 0.011034 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.011034 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 0.010967 | 0.05 | 0.010967 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010967 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 0.0109 | 0.05 | 0.0109 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0109 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 0.010834 | 0.05 | 0.010834 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010834 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 0.010768 | 0.05 | 0.010768 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010768 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 0.010703 | 0.05 | 0.010703 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010703 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 0.010638 | 0.05 | 0.010638 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010638 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 0.010574 | 0.05 | 0.010574 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010574 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 0.01051 | 0.05 | 0.01051 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.01051 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 0.010446 | 0.05 | 0.010446 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010446 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 0.010383 | 0.05 | 0.010383 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010383 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 0.010321 | 0.05 | 0.010321 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010321 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 0.010258 | 0.05 | 0.010258 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010258 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 0.010196 | 0.05 | 0.010196 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010196 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 0.010135 | 0.05 | 0.010135 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010135 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 0.010073 | 0.05 | 0.010073 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010073 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 0.010013 | 0.05 | 0.010013 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.010013 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 0.009952 | 0.05 | 0.009952 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.009952 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 0.0098917 | 0.05 | 0.0098917 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0098917 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 0.0098318 | 0.05 | 0.0098318 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0098318 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 0.0097721 | 0.05 | 0.0097721 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0097721 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 0.0097127 | 0.05 | 0.0097127 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0097127 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 0.0096536 | 0.05 | 0.0096536 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0096536 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 0.0095947 | 0.05 | 0.0095947 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0095947 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 0.0095361 | 0.05 | 0.0095361 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0095361 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 0.0094777 | 0.05 | 0.0094777 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0094777 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 0.0094195 | 0.05 | 0.0094195 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0094195 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 0.0093615 | 0.05 | 0.0093615 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0093615 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 0.0093038 | 0.05 | 0.0093038 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0093038 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 0.0092462 | 0.05 | 0.0092462 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0092462 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 0.0091888 | 0.05 | 0.0091888 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0091888 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 0.0091315 | 0.05 | 0.0091315 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0091315 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 0.0090744 | 0.05 | 0.0090744 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0090744 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 0.0090175 | 0.05 | 0.0090175 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0090175 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 0.0089607 | 0.05 | 0.0089607 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0089607 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 0.0089039 | 0.05 | 0.0089039 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0089039 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 0.0088473 | 0.05 | 0.0088473 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0088473 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 0.0087908 | 0.05 | 0.0087908 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0087908 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 0.0087344 | 0.05 | 0.0087344 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0087344 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 0.008678 | 0.05 | 0.008678 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.008678 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 0.0086217 | 0.05 | 0.0086217 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0086217 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 0.0085654 | 0.05 | 0.0085654 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0085654 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 0.0085092 | 0.05 | 0.0085092 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0085092 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 0.008453 | 0.05 | 0.008453 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.008453 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 0.0083968 | 0.05 | 0.0083968 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0083968 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 0.0083406 | 0.05 | 0.0083406 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0083406 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 0.0082844 | 0.05 | 0.0082844 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0082844 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 0.0082281 | 0.05 | 0.0082281 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0082281 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 0.0081719 | 0.05 | 0.0081719 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0081719 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 0.0081155 | 0.05 | 0.0081155 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0081155 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 0.0080592 | 0.05 | 0.0080592 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0080592 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 0.0080027 | 0.05 | 0.0080027 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0080027 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 0.0079462 | 0.05 | 0.0079462 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0079462 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 0.0078895 | 0.05 | 0.0078895 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0078895 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 0.0078328 | 0.05 | 0.0078328 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0078328 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 0.0077759 | 0.05 | 0.0077759 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0077759 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 0.0077189 | 0.05 | 0.0077189 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0077189 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 0.0076618 | 0.05 | 0.0076618 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0076618 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 0.0076045 | 0.05 | 0.0076045 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0076045 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 0.007547 | 0.05 | 0.007547 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.007547 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 0.0074894 | 0.05 | 0.0074894 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0074894 | 0% | 578 | 209.1 | 0.03434 | 0.052275 | 2340 | 0.0027115 | 0 | 575.977 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on J9: Luca Agagliate: TOLGO SOLO QUELLA CHE DURA TUTTO L'ANNO
Note on Q14: magni: ho inserito una addizione alle perdite di carico, considerando anche le perdite per le curve. La formula è diversa da quella che considerano loro nel progetto esecutivo, ma metteno il dato del perimetro bagnato sbagliato

## Producibilità acque Frais varia
PRODUCIBILITA' ACQUEDOTTO FRAIS
CHIOMONTE - PELTON
| Potenza nominale | [12 empty] | Autorizzazione unica
| Potenza di concessione dell'impianto (kW) | COMBASCURA Portata massima derivabile (mc/s) | MOLIERES Portata massima derivabile (mc/s) | Portata massima derivabile (mc/s) | Portata minima derivabile (mc/s) |  | Salto lordo (m) |  |  |  | Potenza nominale massima (kW) | Potenza netta ai morsetti (kW) |  | P installata (kW) 1 turbina
| 7.5082 |  | 0.012 | 0.012 | 0.003 |  | 90 |  |  |  | 10.5948 | 8.0325 |  | 10
[7 empty] | Derivazioni | Giorni fermo impianto | Gironi portata massima |  | Diametro interno della condotta (mm) | L condotta (m) | K condotta |  | Eta turbine | Eta trasform |  | Prezzo medio vendita minimi garantiti
[7 empty] | 0 | 0 | 65 |  | 160.3 | 251 | 80 |  | 0.81 | 0.95 |  | 0
0.35%
0.315
| CURVA DELLE DURATE MOLLIERES (mc/s) | Portate naturali in alveo sezione di presa (mc/s) | Derivazioni (mc/s) | Portate potenzialmente derivabili (mc/s) | Portate effettivamente derivata (mc/s) | Portate effettivamente rilasciate a valle (mc/s) | Percentuale della portata massima | Salto lordo (m) | Diametro interno della condotta (mm) | Sezione interna della condotta A (m2) | Raggio idraulico RH (m) | L condotta (m) | Beta | Perdite di carico tubi usati (m) | Salto netto (m) | eta gruppo | eta trasformazione, consegna e autoconsumo |  | P disp (kW) 1 turbina | P utile (kW) 1 turbina | P installata (kW) 1 turbina | E annua (kWh) 1 turbina | GWh | Ricavo annuo
somma | [17 empty] | somma |  |  |  | 50054.6734 | 0.050055 | 0
media | 0.0085683 | 0.0085683 | 0 | 0.0085683 | 0.0085041 | 6.4269e-05 | 70.87% | 90 | 160.3 |  |  |  | 0.0029626 | 0.56485 | 88.7785 | 0.81 | 0.95 | media | 7.5082 | 5.6992 | 10
[18 empty] | dati di targa |  |  | 10
1 | 0.012494 | 0.012494 | 0 | 0.012494 | 0.012 | 0.00049416 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
2 | 0.012497 | 0.012497 | 0 | 0.012497 | 0.012 | 0.00049719 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
3 | 0.0125 | 0.0125 | 0 | 0.0125 | 0.012 | 0.00049986 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
4 | 0.012502 | 0.012502 | 0 | 0.012502 | 0.012 | 0.00050215 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
5 | 0.012504 | 0.012504 | 0 | 0.012504 | 0.012 | 0.00050408 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
6 | 0.012506 | 0.012506 | 0 | 0.012506 | 0.012 | 0.00050565 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
7 | 0.012507 | 0.012507 | 0 | 0.012507 | 0.012 | 0.00050685 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
8 | 0.012508 | 0.012508 | 0 | 0.012508 | 0.012 | 0.00050769 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
9 | 0.012508 | 0.012508 | 0 | 0.012508 | 0.012 | 0.00050817 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
10 | 0.012508 | 0.012508 | 0 | 0.012508 | 0.012 | 0.00050829 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
11 | 0.012508 | 0.012508 | 0 | 0.012508 | 0.012 | 0.00050806 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
12 | 0.012507 | 0.012507 | 0 | 0.012507 | 0.012 | 0.00050748 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
13 | 0.012507 | 0.012507 | 0 | 0.012507 | 0.012 | 0.00050654 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
14 | 0.012505 | 0.012505 | 0 | 0.012505 | 0.012 | 0.00050525 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
15 | 0.012504 | 0.012504 | 0 | 0.012504 | 0.012 | 0.00050361 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
16 | 0.012502 | 0.012502 | 0 | 0.012502 | 0.012 | 0.00050162 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
17 | 0.012499 | 0.012499 | 0 | 0.012499 | 0.012 | 0.00049929 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
18 | 0.012497 | 0.012497 | 0 | 0.012497 | 0.012 | 0.00049662 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
19 | 0.012494 | 0.012494 | 0 | 0.012494 | 0.012 | 0.0004936 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
20 | 0.01249 | 0.01249 | 0 | 0.01249 | 0.012 | 0.00049025 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
21 | 0.012487 | 0.012487 | 0 | 0.012487 | 0.012 | 0.00048655 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
22 | 0.012483 | 0.012483 | 0 | 0.012483 | 0.012 | 0.00048252 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
23 | 0.012478 | 0.012478 | 0 | 0.012478 | 0.012 | 0.00047815 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
24 | 0.012473 | 0.012473 | 0 | 0.012473 | 0.012 | 0.00047345 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
25 | 0.012468 | 0.012468 | 0 | 0.012468 | 0.012 | 0.00046842 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
26 | 0.012463 | 0.012463 | 0 | 0.012463 | 0.012 | 0.00046306 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
27 | 0.012457 | 0.012457 | 0 | 0.012457 | 0.012 | 0.00045737 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
28 | 0.012451 | 0.012451 | 0 | 0.012451 | 0.012 | 0.00045135 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
29 | 0.012445 | 0.012445 | 0 | 0.012445 | 0.012 | 0.00044501 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
30 | 0.012438 | 0.012438 | 0 | 0.012438 | 0.012 | 0.00043835 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
31 | 0.012431 | 0.012431 | 0 | 0.012431 | 0.012 | 0.00043136 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
32 | 0.012424 | 0.012424 | 0 | 0.012424 | 0.012 | 0.00042406 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
33 | 0.012416 | 0.012416 | 0 | 0.012416 | 0.012 | 0.00041644 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
34 | 0.012409 | 0.012409 | 0 | 0.012409 | 0.012 | 0.0004085 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
35 | 0.0124 | 0.0124 | 0 | 0.0124 | 0.012 | 0.00040025 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
36 | 0.012392 | 0.012392 | 0 | 0.012392 | 0.012 | 0.00039169 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
37 | 0.012383 | 0.012383 | 0 | 0.012383 | 0.012 | 0.00038282 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
38 | 0.012374 | 0.012374 | 0 | 0.012374 | 0.012 | 0.00037364 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
39 | 0.012364 | 0.012364 | 0 | 0.012364 | 0.012 | 0.00036415 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
40 | 0.012354 | 0.012354 | 0 | 0.012354 | 0.012 | 0.00035436 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
41 | 0.012344 | 0.012344 | 0 | 0.012344 | 0.012 | 0.00034426 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
42 | 0.012334 | 0.012334 | 0 | 0.012334 | 0.012 | 0.00033386 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
43 | 0.012323 | 0.012323 | 0 | 0.012323 | 0.012 | 0.00032316 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
44 | 0.012312 | 0.012312 | 0 | 0.012312 | 0.012 | 0.00031217 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
45 | 0.012301 | 0.012301 | 0 | 0.012301 | 0.012 | 0.00030088 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
46 | 0.012289 | 0.012289 | 0 | 0.012289 | 0.012 | 0.00028929 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
47 | 0.012277 | 0.012277 | 0 | 0.012277 | 0.012 | 0.00027741 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
48 | 0.012265 | 0.012265 | 0 | 0.012265 | 0.012 | 0.00026524 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
49 | 0.012253 | 0.012253 | 0 | 0.012253 | 0.012 | 0.00025278 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
50 | 0.01224 | 0.01224 | 0 | 0.01224 | 0.012 | 0.00024004 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
51 | 0.012227 | 0.012227 | 0 | 0.012227 | 0.012 | 0.00022701 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
52 | 0.012214 | 0.012214 | 0 | 0.012214 | 0.012 | 0.00021369 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
53 | 0.0122 | 0.0122 | 0 | 0.0122 | 0.012 | 0.0002001 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
54 | 0.012186 | 0.012186 | 0 | 0.012186 | 0.012 | 0.00018622 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
55 | 0.012172 | 0.012172 | 0 | 0.012172 | 0.012 | 0.00017207 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
56 | 0.012158 | 0.012158 | 0 | 0.012158 | 0.012 | 0.00015763 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
57 | 0.012143 | 0.012143 | 0 | 0.012143 | 0.012 | 0.00014293 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
58 | 0.012128 | 0.012128 | 0 | 0.012128 | 0.012 | 0.00012795 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
59 | 0.012113 | 0.012113 | 0 | 0.012113 | 0.012 | 0.0001127 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
60 | 0.012097 | 0.012097 | 0 | 0.012097 | 0.012 | 9.7183e-05 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
61 | 0.012081 | 0.012081 | 0 | 0.012081 | 0.012 | 8.1397e-05 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
62 | 0.012065 | 0.012065 | 0 | 0.012065 | 0.012 | 6.5346e-05 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
63 | 0.012049 | 0.012049 | 0 | 0.012049 | 0.012 | 4.9031e-05 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
64 | 0.012032 | 0.012032 | 0 | 0.012032 | 0.012 | 3.2454e-05 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
65 | 0.012016 | 0.012016 | 0 | 0.012016 | 0.012 | 1.5617e-05 | 100% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0117 | 88.6733 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4386 | 8.0325 | 10 | 192.7805
66 | 0.011999 | 0.011999 | 0 | 0.011999 | 0.011999 | 0 | 99.99% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0114 | 88.6736 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4374 | 8.0316 | 10 | 192.7573
67 | 0.011981 | 0.011981 | 0 | 0.011981 | 0.011981 | 0 | 99.84% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0085 | 88.6765 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4226 | 8.0202 | 10 | 192.4849
68 | 0.011964 | 0.011964 | 0 | 0.011964 | 0.011964 | 0 | 99.7% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0056 | 88.6794 | 0.81 | 0.95 |  | 10.4076 | 8.0087 | 10 | 192.2084
69 | 0.011946 | 0.011946 | 0 | 0.011946 | 0.011946 | 0 | 99.55% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 1.0026 | 88.6824 | 0.81 | 0.95 |  | 10.3925 | 7.997 | 10 | 191.928
70 | 0.011928 | 0.011928 | 0 | 0.011928 | 0.011928 | 0 | 99.4% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.99952 | 88.6855 | 0.81 | 0.95 |  | 10.3771 | 7.9851 | 10 | 191.6436
71 | 0.011909 | 0.011909 | 0 | 0.011909 | 0.011909 | 0 | 99.24% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.99644 | 88.6886 | 0.81 | 0.95 |  | 10.3614 | 7.9731 | 10 | 191.3552
72 | 0.011891 | 0.011891 | 0 | 0.011891 | 0.011891 | 0 | 99.09% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.99333 | 88.6917 | 0.81 | 0.95 |  | 10.3456 | 7.961 | 10 | 191.063
73 | 0.011872 | 0.011872 | 0 | 0.011872 | 0.011872 | 0 | 98.93% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.99019 | 88.6948 | 0.81 | 0.95 |  | 10.3296 | 7.9486 | 10 | 190.7668
74 | 0.011853 | 0.011853 | 0 | 0.011853 | 0.011853 | 0 | 98.77% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.987 | 88.698 | 0.81 | 0.95 |  | 10.3133 | 7.9361 | 10 | 190.4668
75 | 0.011833 | 0.011833 | 0 | 0.011833 | 0.011833 | 0 | 98.61% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.98379 | 88.7012 | 0.81 | 0.95 |  | 10.2969 | 7.9235 | 10 | 190.163
76 | 0.011814 | 0.011814 | 0 | 0.011814 | 0.011814 | 0 | 98.45% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.98053 | 88.7045 | 0.81 | 0.95 |  | 10.2802 | 7.9106 | 10 | 189.8553
77 | 0.011794 | 0.011794 | 0 | 0.011794 | 0.011794 | 0 | 98.28% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.97725 | 88.7078 | 0.81 | 0.95 |  | 10.2634 | 7.8977 | 10 | 189.5439
78 | 0.011774 | 0.011774 | 0 | 0.011774 | 0.011774 | 0 | 98.12% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.97393 | 88.7111 | 0.81 | 0.95 |  | 10.2463 | 7.8845 | 10 | 189.2287
79 | 0.011754 | 0.011754 | 0 | 0.011754 | 0.011754 | 0 | 97.95% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.97057 | 88.7144 | 0.81 | 0.95 |  | 10.229 | 7.8712 | 10 | 188.9098
80 | 0.011733 | 0.011733 | 0 | 0.011733 | 0.011733 | 0 | 97.78% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.96719 | 88.7178 | 0.81 | 0.95 |  | 10.2116 | 7.8578 | 10 | 188.5872
81 | 0.011712 | 0.011712 | 0 | 0.011712 | 0.011712 | 0 | 97.6% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.96377 | 88.7212 | 0.81 | 0.95 |  | 10.1939 | 7.8442 | 10 | 188.261
82 | 0.011691 | 0.011691 | 0 | 0.011691 | 0.011691 | 0 | 97.43% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.96032 | 88.7247 | 0.81 | 0.95 |  | 10.176 | 7.8305 | 10 | 187.9311
83 | 0.01167 | 0.01167 | 0 | 0.01167 | 0.01167 | 0 | 97.25% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.95684 | 88.7282 | 0.81 | 0.95 |  | 10.158 | 7.8166 | 10 | 187.5976
84 | 0.011649 | 0.011649 | 0 | 0.011649 | 0.011649 | 0 | 97.07% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.95333 | 88.7317 | 0.81 | 0.95 |  | 10.1397 | 7.8025 | 10 | 187.2605
85 | 0.011627 | 0.011627 | 0 | 0.011627 | 0.011627 | 0 | 96.89% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.94979 | 88.7352 | 0.81 | 0.95 |  | 10.1213 | 7.7883 | 10 | 186.9198
86 | 0.011605 | 0.011605 | 0 | 0.011605 | 0.011605 | 0 | 96.71% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.94622 | 88.7388 | 0.81 | 0.95 |  | 10.1026 | 7.774 | 10 | 186.5757
87 | 0.011583 | 0.011583 | 0 | 0.011583 | 0.011583 | 0 | 96.53% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.94262 | 88.7424 | 0.81 | 0.95 |  | 10.0838 | 7.7595 | 10 | 186.228
88 | 0.011561 | 0.011561 | 0 | 0.011561 | 0.011561 | 0 | 96.34% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.93899 | 88.746 | 0.81 | 0.95 |  | 10.0648 | 7.7449 | 10 | 185.8768
89 | 0.011538 | 0.011538 | 0 | 0.011538 | 0.011538 | 0 | 96.15% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.93533 | 88.7497 | 0.81 | 0.95 |  | 10.0456 | 7.7301 | 10 | 185.5223
90 | 0.011516 | 0.011516 | 0 | 0.011516 | 0.011516 | 0 | 95.96% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.93165 | 88.7534 | 0.81 | 0.95 |  | 10.0262 | 7.7152 | 10 | 185.1643
91 | 0.011493 | 0.011493 | 0 | 0.011493 | 0.011493 | 0 | 95.77% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.92794 | 88.7571 | 0.81 | 0.95 |  | 10.0067 | 7.7001 | 10 | 184.8029
92 | 0.011469 | 0.011469 | 0 | 0.011469 | 0.011469 | 0 | 95.58% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.9242 | 88.7608 | 0.81 | 0.95 |  | 9.9869 | 7.6849 | 10 | 184.4381
93 | 0.011446 | 0.011446 | 0 | 0.011446 | 0.011446 | 0 | 95.38% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.92044 | 88.7646 | 0.81 | 0.95 |  | 9.967 | 7.6696 | 10 | 184.0701
94 | 0.011422 | 0.011422 | 0 | 0.011422 | 0.011422 | 0 | 95.19% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.91665 | 88.7683 | 0.81 | 0.95 |  | 9.9469 | 7.6541 | 10 | 183.6987
95 | 0.011399 | 0.011399 | 0 | 0.011399 | 0.011399 | 0 | 94.99% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.91284 | 88.7722 | 0.81 | 0.95 |  | 9.9266 | 7.6385 | 10 | 183.324
96 | 0.011375 | 0.011375 | 0 | 0.011375 | 0.011375 | 0 | 94.79% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.909 | 88.776 | 0.81 | 0.95 |  | 9.9061 | 7.6228 | 10 | 182.9462
97 | 0.01135 | 0.01135 | 0 | 0.01135 | 0.01135 | 0 | 94.59% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.90514 | 88.7799 | 0.81 | 0.95 |  | 9.8855 | 7.6069 | 10 | 182.565
98 | 0.011326 | 0.011326 | 0 | 0.011326 | 0.011326 | 0 | 94.38% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.90125 | 88.7837 | 0.81 | 0.95 |  | 9.8647 | 7.5909 | 10 | 182.1807
99 | 0.011302 | 0.011302 | 0 | 0.011302 | 0.011302 | 0 | 94.18% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.89734 | 88.7877 | 0.81 | 0.95 |  | 9.8437 | 7.5747 | 10 | 181.7933
100 | 0.011277 | 0.011277 | 0 | 0.011277 | 0.011277 | 0 | 93.97% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.89341 | 88.7916 | 0.81 | 0.95 |  | 9.8225 | 7.5584 | 10 | 181.4027
101 | 0.011252 | 0.011252 | 0 | 0.011252 | 0.011252 | 0 | 93.76% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.88946 | 88.7955 | 0.81 | 0.95 |  | 9.8012 | 7.542 | 10 | 181.009
102 | 0.011227 | 0.011227 | 0 | 0.011227 | 0.011227 | 0 | 93.55% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.88548 | 88.7995 | 0.81 | 0.95 |  | 9.7797 | 7.5255 | 10 | 180.6122
103 | 0.011201 | 0.011201 | 0 | 0.011201 | 0.011201 | 0 | 93.34% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.88149 | 88.8035 | 0.81 | 0.95 |  | 9.7581 | 7.5089 | 10 | 180.2124
104 | 0.011176 | 0.011176 | 0 | 0.011176 | 0.011176 | 0 | 93.13% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.87747 | 88.8075 | 0.81 | 0.95 |  | 9.7363 | 7.4921 | 10 | 179.8096
105 | 0.01115 | 0.01115 | 0 | 0.01115 | 0.01115 | 0 | 92.92% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.87344 | 88.8116 | 0.81 | 0.95 |  | 9.7143 | 7.4752 | 10 | 179.4038
106 | 0.011124 | 0.011124 | 0 | 0.011124 | 0.011124 | 0 | 92.7% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.86938 | 88.8156 | 0.81 | 0.95 |  | 9.6922 | 7.4581 | 10 | 178.995
107 | 0.011098 | 0.011098 | 0 | 0.011098 | 0.011098 | 0 | 92.48% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.86531 | 88.8197 | 0.81 | 0.95 |  | 9.6699 | 7.441 | 10 | 178.5833
108 | 0.011072 | 0.011072 | 0 | 0.011072 | 0.011072 | 0 | 92.26% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.86122 | 88.8238 | 0.81 | 0.95 |  | 9.6474 | 7.4237 | 10 | 178.1687
109 | 0.011045 | 0.011045 | 0 | 0.011045 | 0.011045 | 0 | 92.04% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.8571 | 88.8279 | 0.81 | 0.95 |  | 9.6248 | 7.4063 | 10 | 177.7512
110 | 0.011019 | 0.011019 | 0 | 0.011019 | 0.011019 | 0 | 91.82% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.85298 | 88.832 | 0.81 | 0.95 |  | 9.6021 | 7.3888 | 10 | 177.3308
111 | 0.010992 | 0.010992 | 0 | 0.010992 | 0.010992 | 0 | 91.6% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.84883 | 88.8362 | 0.81 | 0.95 |  | 9.5791 | 7.3712 | 10 | 176.9077
112 | 0.010965 | 0.010965 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0 | 91.37% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.84467 | 88.8403 | 0.81 | 0.95 |  | 9.5561 | 7.3534 | 10 | 176.4818
113 | 0.010938 | 0.010938 | 0 | 0.010938 | 0.010938 | 0 | 91.15% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.84049 | 88.8445 | 0.81 | 0.95 |  | 9.5329 | 7.3355 | 10 | 176.0531
114 | 0.01091 | 0.01091 | 0 | 0.01091 | 0.01091 | 0 | 90.92% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.8363 | 88.8487 | 0.81 | 0.95 |  | 9.5095 | 7.3176 | 10 | 175.6216
115 | 0.010883 | 0.010883 | 0 | 0.010883 | 0.010883 | 0 | 90.69% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.83209 | 88.8529 | 0.81 | 0.95 |  | 9.486 | 7.2995 | 10 | 175.1875
116 | 0.010855 | 0.010855 | 0 | 0.010855 | 0.010855 | 0 | 90.46% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.82787 | 88.8571 | 0.81 | 0.95 |  | 9.4624 | 7.2813 | 10 | 174.7507
117 | 0.010827 | 0.010827 | 0 | 0.010827 | 0.010827 | 0 | 90.23% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.82363 | 88.8614 | 0.81 | 0.95 |  | 9.4386 | 7.263 | 10 | 174.3113
118 | 0.010799 | 0.010799 | 0 | 0.010799 | 0.010799 | 0 | 90% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.81938 | 88.8656 | 0.81 | 0.95 |  | 9.4146 | 7.2446 | 10 | 173.8692
119 | 0.010771 | 0.010771 | 0 | 0.010771 | 0.010771 | 0 | 89.76% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.81512 | 88.8699 | 0.81 | 0.95 |  | 9.3905 | 7.226 | 10 | 173.4246
120 | 0.010743 | 0.010743 | 0 | 0.010743 | 0.010743 | 0 | 89.52% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.81084 | 88.8742 | 0.81 | 0.95 |  | 9.3663 | 7.2074 | 10 | 172.9774
121 | 0.010715 | 0.010715 | 0 | 0.010715 | 0.010715 | 0 | 89.29% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.80655 | 88.8784 | 0.81 | 0.95 |  | 9.342 | 7.1887 | 10 | 172.5277
122 | 0.010686 | 0.010686 | 0 | 0.010686 | 0.010686 | 0 | 89.05% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.80225 | 88.8827 | 0.81 | 0.95 |  | 9.3175 | 7.1698 | 10 | 172.0755
123 | 0.010657 | 0.010657 | 0 | 0.010657 | 0.010657 | 0 | 88.81% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.79794 | 88.8871 | 0.81 | 0.95 |  | 9.2929 | 7.1509 | 10 | 171.6208
124 | 0.010628 | 0.010628 | 0 | 0.010628 | 0.010628 | 0 | 88.57% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.79362 | 88.8914 | 0.81 | 0.95 |  | 9.2681 | 7.1318 | 10 | 171.1637
125 | 0.010599 | 0.010599 | 0 | 0.010599 | 0.010599 | 0 | 88.33% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.78929 | 88.8957 | 0.81 | 0.95 |  | 9.2432 | 7.1127 | 10 | 170.7042
126 | 0.01057 | 0.01057 | 0 | 0.01057 | 0.01057 | 0 | 88.08% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.78494 | 88.9001 | 0.81 | 0.95 |  | 9.2182 | 7.0934 | 10 | 170.2423
127 | 0.010541 | 0.010541 | 0 | 0.010541 | 0.010541 | 0 | 87.84% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.78059 | 88.9044 | 0.81 | 0.95 |  | 9.1931 | 7.0741 | 10 | 169.7781
128 | 0.010511 | 0.010511 | 0 | 0.010511 | 0.010511 | 0 | 87.59% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.77623 | 88.9088 | 0.81 | 0.95 |  | 9.1678 | 7.0546 | 10 | 169.3115
129 | 0.010482 | 0.010482 | 0 | 0.010482 | 0.010482 | 0 | 87.35% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.77186 | 88.9131 | 0.81 | 0.95 |  | 9.1424 | 7.0351 | 10 | 168.8427
130 | 0.010452 | 0.010452 | 0 | 0.010452 | 0.010452 | 0 | 87.1% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.76749 | 88.9175 | 0.81 | 0.95 |  | 9.1169 | 7.0155 | 10 | 168.3716
131 | 0.010422 | 0.010422 | 0 | 0.010422 | 0.010422 | 0 | 86.85% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.7631 | 88.9219 | 0.81 | 0.95 |  | 9.0913 | 6.9958 | 10 | 167.8982
132 | 0.010392 | 0.010392 | 0 | 0.010392 | 0.010392 | 0 | 86.6% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.75871 | 88.9263 | 0.81 | 0.95 |  | 9.0656 | 6.9759 | 10 | 167.4227
133 | 0.010362 | 0.010362 | 0 | 0.010362 | 0.010362 | 0 | 86.35% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.75431 | 88.9307 | 0.81 | 0.95 |  | 9.0397 | 6.956 | 10 | 166.945
134 | 0.010331 | 0.010331 | 0 | 0.010331 | 0.010331 | 0 | 86.1% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.74991 | 88.9351 | 0.81 | 0.95 |  | 9.0137 | 6.936 | 10 | 166.4652
135 | 0.010301 | 0.010301 | 0 | 0.010301 | 0.010301 | 0 | 85.84% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.7455 | 88.9395 | 0.81 | 0.95 |  | 8.9876 | 6.916 | 10 | 165.9832
136 | 0.01027 | 0.01027 | 0 | 0.01027 | 0.01027 | 0 | 85.59% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.74108 | 88.9439 | 0.81 | 0.95 |  | 8.9614 | 6.8958 | 10 | 165.4992
137 | 0.01024 | 0.01024 | 0 | 0.01024 | 0.01024 | 0 | 85.33% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.73666 | 88.9483 | 0.81 | 0.95 |  | 8.9351 | 6.8755 | 10 | 165.0131
138 | 0.010209 | 0.010209 | 0 | 0.010209 | 0.010209 | 0 | 85.08% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.73224 | 88.9528 | 0.81 | 0.95 |  | 8.9087 | 6.8552 | 10 | 164.525
139 | 0.010178 | 0.010178 | 0 | 0.010178 | 0.010178 | 0 | 84.82% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.72781 | 88.9572 | 0.81 | 0.95 |  | 8.8821 | 6.8348 | 10 | 164.0349
140 | 0.010147 | 0.010147 | 0 | 0.010147 | 0.010147 | 0 | 84.56% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.72338 | 88.9616 | 0.81 | 0.95 |  | 8.8555 | 6.8143 | 10 | 163.5429
141 | 0.010116 | 0.010116 | 0 | 0.010116 | 0.010116 | 0 | 84.3% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.71894 | 88.9661 | 0.81 | 0.95 |  | 8.8287 | 6.7937 | 10 | 163.0489
142 | 0.010085 | 0.010085 | 0 | 0.010085 | 0.010085 | 0 | 84.04% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.71451 | 88.9705 | 0.81 | 0.95 |  | 8.8019 | 6.773 | 10 | 162.553
143 | 0.010053 | 0.010053 | 0 | 0.010053 | 0.010053 | 0 | 83.78% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.71007 | 88.9749 | 0.81 | 0.95 |  | 8.7749 | 6.7523 | 10 | 162.0553
144 | 0.010022 | 0.010022 | 0 | 0.010022 | 0.010022 | 0 | 83.51% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.70562 | 88.9794 | 0.81 | 0.95 |  | 8.7479 | 6.7315 | 10 | 161.5557
145 | 0.0099902 | 0.0099902 | 0 | 0.0099902 | 0.0099902 | 0 | 83.25% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.70118 | 88.9838 | 0.81 | 0.95 |  | 8.7207 | 6.7106 | 10 | 161.0543
146 | 0.0099585 | 0.0099585 | 0 | 0.0099585 | 0.0099585 | 0 | 82.99% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.69674 | 88.9883 | 0.81 | 0.95 |  | 8.6935 | 6.6896 | 10 | 160.5511
147 | 0.0099266 | 0.0099266 | 0 | 0.0099266 | 0.0099266 | 0 | 82.72% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.69229 | 88.9927 | 0.81 | 0.95 |  | 8.6661 | 6.6686 | 10 | 160.0462
148 | 0.0098947 | 0.0098947 | 0 | 0.0098947 | 0.0098947 | 0 | 82.46% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.68785 | 88.9972 | 0.81 | 0.95 |  | 8.6387 | 6.6475 | 10 | 159.5396
149 | 0.0098627 | 0.0098627 | 0 | 0.0098627 | 0.0098627 | 0 | 82.19% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.6834 | 89.0016 | 0.81 | 0.95 |  | 8.6112 | 6.6263 | 10 | 159.0313
150 | 0.0098306 | 0.0098306 | 0 | 0.0098306 | 0.0098306 | 0 | 81.92% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.67896 | 89.006 | 0.81 | 0.95 |  | 8.5836 | 6.6051 | 10 | 158.5213
151 | 0.0097984 | 0.0097984 | 0 | 0.0097984 | 0.0097984 | 0 | 81.65% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.67452 | 89.0105 | 0.81 | 0.95 |  | 8.5559 | 6.5837 | 10 | 158.0097
152 | 0.0097661 | 0.0097661 | 0 | 0.0097661 | 0.0097661 | 0 | 81.38% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.67008 | 89.0149 | 0.81 | 0.95 |  | 8.5281 | 6.5624 | 10 | 157.4966
153 | 0.0097337 | 0.0097337 | 0 | 0.0097337 | 0.0097337 | 0 | 81.11% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.66564 | 89.0194 | 0.81 | 0.95 |  | 8.5002 | 6.5409 | 10 | 156.9818
154 | 0.0097012 | 0.0097012 | 0 | 0.0097012 | 0.0097012 | 0 | 80.84% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.6612 | 89.0238 | 0.81 | 0.95 |  | 8.4723 | 6.5194 | 10 | 156.4655
155 | 0.0096686 | 0.0096686 | 0 | 0.0096686 | 0.0096686 | 0 | 80.57% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.65677 | 89.0282 | 0.81 | 0.95 |  | 8.4442 | 6.4978 | 10 | 155.9478
156 | 0.0096359 | 0.0096359 | 0 | 0.0096359 | 0.0096359 | 0 | 80.3% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.65233 | 89.0327 | 0.81 | 0.95 |  | 8.4161 | 6.4762 | 10 | 155.4285
157 | 0.0096031 | 0.0096031 | 0 | 0.0096031 | 0.0096031 | 0 | 80.03% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.64791 | 89.0371 | 0.81 | 0.95 |  | 8.3879 | 6.4545 | 10 | 154.9078
158 | 0.0095703 | 0.0095703 | 0 | 0.0095703 | 0.0095703 | 0 | 79.75% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.64348 | 89.0415 | 0.81 | 0.95 |  | 8.3596 | 6.4327 | 10 | 154.3858
159 | 0.0095374 | 0.0095374 | 0 | 0.0095374 | 0.0095374 | 0 | 79.48% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.63906 | 89.0459 | 0.81 | 0.95 |  | 8.3313 | 6.4109 | 10 | 153.8623
160 | 0.0095044 | 0.0095044 | 0 | 0.0095044 | 0.0095044 | 0 | 79.2% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.63465 | 89.0504 | 0.81 | 0.95 |  | 8.3029 | 6.3891 | 10 | 153.3375
161 | 0.0094713 | 0.0094713 | 0 | 0.0094713 | 0.0094713 | 0 | 78.93% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.63024 | 89.0548 | 0.81 | 0.95 |  | 8.2744 | 6.3671 | 10 | 152.8114
162 | 0.0094381 | 0.0094381 | 0 | 0.0094381 | 0.0094381 | 0 | 78.65% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.62583 | 89.0592 | 0.81 | 0.95 |  | 8.2458 | 6.3452 | 10 | 152.284
163 | 0.0094049 | 0.0094049 | 0 | 0.0094049 | 0.0094049 | 0 | 78.37% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.62143 | 89.0636 | 0.81 | 0.95 |  | 8.2172 | 6.3231 | 10 | 151.7553
164 | 0.0093716 | 0.0093716 | 0 | 0.0093716 | 0.0093716 | 0 | 78.1% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.61704 | 89.068 | 0.81 | 0.95 |  | 8.1885 | 6.3011 | 10 | 151.2254
165 | 0.0093382 | 0.0093382 | 0 | 0.0093382 | 0.0093382 | 0 | 77.82% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.61266 | 89.0723 | 0.81 | 0.95 |  | 8.1598 | 6.2789 | 10 | 150.6944
166 | 0.0093048 | 0.0093048 | 0 | 0.0093048 | 0.0093048 | 0 | 77.54% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.60828 | 89.0767 | 0.81 | 0.95 |  | 8.1309 | 6.2568 | 10 | 150.1622
167 | 0.0092713 | 0.0092713 | 0 | 0.0092713 | 0.0092713 | 0 | 77.26% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.6039 | 89.0811 | 0.81 | 0.95 |  | 8.1021 | 6.2345 | 10 | 149.6288
168 | 0.0092377 | 0.0092377 | 0 | 0.0092377 | 0.0092377 | 0 | 76.98% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.59954 | 89.0855 | 0.81 | 0.95 |  | 8.0731 | 6.2123 | 10 | 149.0944
169 | 0.0092041 | 0.0092041 | 0 | 0.0092041 | 0.0092041 | 0 | 76.7% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.59518 | 89.0898 | 0.81 | 0.95 |  | 8.0441 | 6.19 | 10 | 148.5589
170 | 0.0091704 | 0.0091704 | 0 | 0.0091704 | 0.0091704 | 0 | 76.42% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.59083 | 89.0942 | 0.81 | 0.95 |  | 8.0151 | 6.1676 | 10 | 148.0223
171 | 0.0091367 | 0.0091367 | 0 | 0.0091367 | 0.0091367 | 0 | 76.14% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.58649 | 89.0985 | 0.81 | 0.95 |  | 7.986 | 6.1452 | 10 | 147.4848
172 | 0.0091029 | 0.0091029 | 0 | 0.0091029 | 0.0091029 | 0 | 75.86% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.58216 | 89.1028 | 0.81 | 0.95 |  | 7.9568 | 6.1228 | 10 | 146.9463
173 | 0.009069 | 0.009069 | 0 | 0.009069 | 0.009069 | 0 | 75.58% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.57784 | 89.1072 | 0.81 | 0.95 |  | 7.9276 | 6.1003 | 10 | 146.4069
174 | 0.0090351 | 0.0090351 | 0 | 0.0090351 | 0.0090351 | 0 | 75.29% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.57352 | 89.1115 | 0.81 | 0.95 |  | 7.8983 | 6.0778 | 10 | 145.8665
175 | 0.0090011 | 0.0090011 | 0 | 0.0090011 | 0.0090011 | 0 | 75.01% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.56922 | 89.1158 | 0.81 | 0.95 |  | 7.869 | 6.0552 | 10 | 145.3253
176 | 0.0089671 | 0.0089671 | 0 | 0.0089671 | 0.0089671 | 0 | 74.73% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.56493 | 89.1201 | 0.81 | 0.95 |  | 7.8397 | 6.0326 | 10 | 144.7833
177 | 0.0089331 | 0.0089331 | 0 | 0.0089331 | 0.0089331 | 0 | 74.44% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.56065 | 89.1244 | 0.81 | 0.95 |  | 7.8103 | 6.01 | 10 | 144.2404
178 | 0.008899 | 0.008899 | 0 | 0.008899 | 0.008899 | 0 | 74.16% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.55638 | 89.1286 | 0.81 | 0.95 |  | 7.7809 | 5.9874 | 10 | 143.6968
179 | 0.0088649 | 0.0088649 | 0 | 0.0088649 | 0.0088649 | 0 | 73.87% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.55211 | 89.1329 | 0.81 | 0.95 |  | 7.7514 | 5.9647 | 10 | 143.1524
180 | 0.0088307 | 0.0088307 | 0 | 0.0088307 | 0.0088307 | 0 | 73.59% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.54787 | 89.1371 | 0.81 | 0.95 |  | 7.7219 | 5.942 | 10 | 142.6074
181 | 0.0087965 | 0.0087965 | 0 | 0.0087965 | 0.0087965 | 0 | 73.3% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.54363 | 89.1414 | 0.81 | 0.95 |  | 7.6923 | 5.9192 | 10 | 142.0616
182 | 0.0087622 | 0.0087622 | 0 | 0.0087622 | 0.0087622 | 0 | 73.02% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.5394 | 89.1456 | 0.81 | 0.95 |  | 7.6627 | 5.8965 | 10 | 141.5152
183 | 0.0087279 | 0.0087279 | 0 | 0.0087279 | 0.0087279 | 0 | 72.73% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.53519 | 89.1498 | 0.81 | 0.95 |  | 7.6331 | 5.8737 | 10 | 140.9682
184 | 0.0086936 | 0.0086936 | 0 | 0.0086936 | 0.0086936 | 0 | 72.45% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.53099 | 89.154 | 0.81 | 0.95 |  | 7.6035 | 5.8509 | 10 | 140.4206
185 | 0.0086593 | 0.0086593 | 0 | 0.0086593 | 0.0086593 | 0 | 72.16% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.5268 | 89.1582 | 0.81 | 0.95 |  | 7.5738 | 5.828 | 10 | 139.8724
186 | 0.0086249 | 0.0086249 | 0 | 0.0086249 | 0.0086249 | 0 | 71.87% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.52263 | 89.1624 | 0.81 | 0.95 |  | 7.5441 | 5.8052 | 10 | 139.3237
187 | 0.0085905 | 0.0085905 | 0 | 0.0085905 | 0.0085905 | 0 | 71.59% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.51847 | 89.1665 | 0.81 | 0.95 |  | 7.5143 | 5.7823 | 10 | 138.7746
188 | 0.0085561 | 0.0085561 | 0 | 0.0085561 | 0.0085561 | 0 | 71.3% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.51432 | 89.1707 | 0.81 | 0.95 |  | 7.4846 | 5.7594 | 10 | 138.225
189 | 0.0085217 | 0.0085217 | 0 | 0.0085217 | 0.0085217 | 0 | 71.01% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.51019 | 89.1748 | 0.81 | 0.95 |  | 7.4548 | 5.7365 | 10 | 137.6749
190 | 0.0084872 | 0.0084872 | 0 | 0.0084872 | 0.0084872 | 0 | 70.73% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.50607 | 89.1789 | 0.81 | 0.95 |  | 7.425 | 5.7135 | 10 | 137.1245
191 | 0.0084527 | 0.0084527 | 0 | 0.0084527 | 0.0084527 | 0 | 70.44% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.50197 | 89.183 | 0.81 | 0.95 |  | 7.3952 | 5.6906 | 10 | 136.5737
192 | 0.0084182 | 0.0084182 | 0 | 0.0084182 | 0.0084182 | 0 | 70.15% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.49788 | 89.1871 | 0.81 | 0.95 |  | 7.3653 | 5.6676 | 10 | 136.0226
193 | 0.0083837 | 0.0083837 | 0 | 0.0083837 | 0.0083837 | 0 | 69.86% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.49381 | 89.1912 | 0.81 | 0.95 |  | 7.3355 | 5.6446 | 10 | 135.4713
194 | 0.0083492 | 0.0083492 | 0 | 0.0083492 | 0.0083492 | 0 | 69.58% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.48975 | 89.1952 | 0.81 | 0.95 |  | 7.3056 | 5.6217 | 10 | 134.9196
195 | 0.0083147 | 0.0083147 | 0 | 0.0083147 | 0.0083147 | 0 | 69.29% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.48571 | 89.1993 | 0.81 | 0.95 |  | 7.2757 | 5.5987 | 10 | 134.3678
196 | 0.0082801 | 0.0082801 | 0 | 0.0082801 | 0.0082801 | 0 | 69% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.48168 | 89.2033 | 0.81 | 0.95 |  | 7.2458 | 5.5757 | 10 | 133.8157
197 | 0.0082456 | 0.0082456 | 0 | 0.0082456 | 0.0082456 | 0 | 68.71% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.47767 | 89.2073 | 0.81 | 0.95 |  | 7.2159 | 5.5526 | 10 | 133.2635
198 | 0.008211 | 0.008211 | 0 | 0.008211 | 0.008211 | 0 | 68.43% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.47368 | 89.2113 | 0.81 | 0.95 |  | 7.186 | 5.5296 | 10 | 132.7112
199 | 0.0081765 | 0.0081765 | 0 | 0.0081765 | 0.0081765 | 0 | 68.14% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.4697 | 89.2153 | 0.81 | 0.95 |  | 7.1561 | 5.5066 | 10 | 132.1587
200 | 0.008142 | 0.008142 | 0 | 0.008142 | 0.008142 | 0 | 67.85% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.46574 | 89.2193 | 0.81 | 0.95 |  | 7.1262 | 5.4836 | 10 | 131.6062
201 | 0.0081074 | 0.0081074 | 0 | 0.0081074 | 0.0081074 | 0 | 67.56% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.4618 | 89.2232 | 0.81 | 0.95 |  | 7.0963 | 5.4606 | 10 | 131.0537
202 | 0.0080729 | 0.0080729 | 0 | 0.0080729 | 0.0080729 | 0 | 67.27% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.45787 | 89.2271 | 0.81 | 0.95 |  | 7.0663 | 5.4376 | 10 | 130.5012
203 | 0.0080384 | 0.0080384 | 0 | 0.0080384 | 0.0080384 | 0 | 66.99% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.45396 | 89.231 | 0.81 | 0.95 |  | 7.0364 | 5.4145 | 10 | 129.9487
204 | 0.0080038 | 0.0080038 | 0 | 0.0080038 | 0.0080038 | 0 | 66.7% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.45007 | 89.2349 | 0.81 | 0.95 |  | 7.0065 | 5.3915 | 10 | 129.3964
205 | 0.0079693 | 0.0079693 | 0 | 0.0079693 | 0.0079693 | 0 | 66.41% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.4462 | 89.2388 | 0.81 | 0.95 |  | 6.9766 | 5.3685 | 10 | 128.8441
206 | 0.0079348 | 0.0079348 | 0 | 0.0079348 | 0.0079348 | 0 | 66.12% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.44235 | 89.2427 | 0.81 | 0.95 |  | 6.9467 | 5.3455 | 10 | 128.2919
207 | 0.0079004 | 0.0079004 | 0 | 0.0079004 | 0.0079004 | 0 | 65.84% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.43851 | 89.2465 | 0.81 | 0.95 |  | 6.9168 | 5.3225 | 10 | 127.74
208 | 0.0078659 | 0.0078659 | 0 | 0.0078659 | 0.0078659 | 0 | 65.55% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.43469 | 89.2503 | 0.81 | 0.95 |  | 6.8869 | 5.2995 | 10 | 127.1882
209 | 0.0078315 | 0.0078315 | 0 | 0.0078315 | 0.0078315 | 0 | 65.26% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.43089 | 89.2541 | 0.81 | 0.95 |  | 6.8571 | 5.2765 | 10 | 126.6367
210 | 0.007797 | 0.007797 | 0 | 0.007797 | 0.007797 | 0 | 64.98% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.42711 | 89.2579 | 0.81 | 0.95 |  | 6.8272 | 5.2536 | 10 | 126.0854
211 | 0.0077626 | 0.0077626 | 0 | 0.0077626 | 0.0077626 | 0 | 64.69% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.42335 | 89.2616 | 0.81 | 0.95 |  | 6.7974 | 5.2306 | 10 | 125.5345
212 | 0.0077283 | 0.0077283 | 0 | 0.0077283 | 0.0077283 | 0 | 64.4% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.41961 | 89.2654 | 0.81 | 0.95 |  | 6.7676 | 5.2077 | 10 | 124.9839
213 | 0.0076939 | 0.0076939 | 0 | 0.0076939 | 0.0076939 | 0 | 64.12% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.41589 | 89.2691 | 0.81 | 0.95 |  | 6.7378 | 5.1847 | 10 | 124.4336
214 | 0.0076596 | 0.0076596 | 0 | 0.0076596 | 0.0076596 | 0 | 63.83% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.41219 | 89.2728 | 0.81 | 0.95 |  | 6.708 | 5.1618 | 10 | 123.8838
215 | 0.0076253 | 0.0076253 | 0 | 0.0076253 | 0.0076253 | 0 | 63.54% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.40851 | 89.2765 | 0.81 | 0.95 |  | 6.6783 | 5.1389 | 10 | 123.3345
216 | 0.0075911 | 0.0075911 | 0 | 0.0075911 | 0.0075911 | 0 | 63.26% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.40485 | 89.2802 | 0.81 | 0.95 |  | 6.6486 | 5.1161 | 10 | 122.7856
217 | 0.0075569 | 0.0075569 | 0 | 0.0075569 | 0.0075569 | 0 | 62.97% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.40121 | 89.2838 | 0.81 | 0.95 |  | 6.6189 | 5.0932 | 10 | 122.2372
218 | 0.0075227 | 0.0075227 | 0 | 0.0075227 | 0.0075227 | 0 | 62.69% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.39759 | 89.2874 | 0.81 | 0.95 |  | 6.5892 | 5.0704 | 10 | 121.6893
219 | 0.0074886 | 0.0074886 | 0 | 0.0074886 | 0.0074886 | 0 | 62.4% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.39399 | 89.291 | 0.81 | 0.95 |  | 6.5596 | 5.0476 | 10 | 121.1421
220 | 0.0074545 | 0.0074545 | 0 | 0.0074545 | 0.0074545 | 0 | 62.12% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.39041 | 89.2946 | 0.81 | 0.95 |  | 6.53 | 5.0248 | 10 | 120.5954
221 | 0.0074204 | 0.0074204 | 0 | 0.0074204 | 0.0074204 | 0 | 61.84% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.38685 | 89.2981 | 0.81 | 0.95 |  | 6.5004 | 5.0021 | 10 | 120.0494
222 | 0.0073864 | 0.0073864 | 0 | 0.0073864 | 0.0073864 | 0 | 61.55% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.38331 | 89.3017 | 0.81 | 0.95 |  | 6.4709 | 4.9793 | 5 | 119.5041
223 | 0.0073525 | 0.0073525 | 0 | 0.0073525 | 0.0073525 | 0 | 61.27% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.3798 | 89.3052 | 0.81 | 0.95 |  | 6.4414 | 4.9566 | 5 | 118.9594
224 | 0.0073186 | 0.0073186 | 0 | 0.0073186 | 0.0073186 | 0 | 60.99% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.3763 | 89.3087 | 0.81 | 0.95 |  | 6.4119 | 4.934 | 5 | 118.4156
225 | 0.0072847 | 0.0072847 | 0 | 0.0072847 | 0.0072847 | 0 | 60.71% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.37283 | 89.3122 | 0.81 | 0.95 |  | 6.3825 | 4.9114 | 5 | 117.8725
226 | 0.0072509 | 0.0072509 | 0 | 0.0072509 | 0.0072509 | 0 | 60.42% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.36938 | 89.3156 | 0.81 | 0.95 |  | 6.3532 | 4.8888 | 5 | 117.3302
227 | 0.0072172 | 0.0072172 | 0 | 0.0072172 | 0.0072172 | 0 | 60.14% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.36595 | 89.319 | 0.81 | 0.95 |  | 6.3238 | 4.8662 | 5 | 116.7888
228 | 0.0071835 | 0.0071835 | 0 | 0.0071835 | 0.0071835 | 0 | 59.86% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.36254 | 89.3225 | 0.81 | 0.95 |  | 6.2946 | 4.8437 | 5 | 116.2482
229 | 0.0071499 | 0.0071499 | 0 | 0.0071499 | 0.0071499 | 0 | 59.58% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.35916 | 89.3258 | 0.81 | 0.95 |  | 6.2654 | 4.8212 | 5 | 115.7086
230 | 0.0071163 | 0.0071163 | 0 | 0.0071163 | 0.0071163 | 0 | 59.3% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.35579 | 89.3292 | 0.81 | 0.95 |  | 6.2362 | 4.7987 | 5 | 115.1699
231 | 0.0070829 | 0.0070829 | 0 | 0.0070829 | 0.0070829 | 0 | 59.02% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.35245 | 89.3325 | 0.81 | 0.95 |  | 6.2071 | 4.7763 | 5 | 114.6323
232 | 0.0070494 | 0.0070494 | 0 | 0.0070494 | 0.0070494 | 0 | 58.75% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.34914 | 89.3359 | 0.81 | 0.95 |  | 6.178 | 4.754 | 5 | 114.0956
233 | 0.0070161 | 0.0070161 | 0 | 0.0070161 | 0.0070161 | 0 | 58.47% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.34584 | 89.3392 | 0.81 | 0.95 |  | 6.149 | 4.7317 | 5 | 113.56
234 | 0.0069828 | 0.0069828 | 0 | 0.0069828 | 0.0069828 | 0 | 58.19% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.34257 | 89.3424 | 0.81 | 0.95 |  | 6.1201 | 4.7094 | 5 | 113.0255
235 | 0.0069496 | 0.0069496 | 0 | 0.0069496 | 0.0069496 | 0 | 57.91% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.33932 | 89.3457 | 0.81 | 0.95 |  | 6.0912 | 4.6872 | 5 | 112.4921
236 | 0.0069165 | 0.0069165 | 0 | 0.0069165 | 0.0069165 | 0 | 57.64% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.33609 | 89.3489 | 0.81 | 0.95 |  | 6.0624 | 4.665 | 5 | 111.9599
237 | 0.0068834 | 0.0068834 | 0 | 0.0068834 | 0.0068834 | 0 | 57.36% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.33288 | 89.3521 | 0.81 | 0.95 |  | 6.0336 | 4.6429 | 5 | 111.4288
238 | 0.0068504 | 0.0068504 | 0 | 0.0068504 | 0.0068504 | 0 | 57.09% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.3297 | 89.3553 | 0.81 | 0.95 |  | 6.0049 | 4.6208 | 5 | 110.899
239 | 0.0068176 | 0.0068176 | 0 | 0.0068176 | 0.0068176 | 0 | 56.81% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.32654 | 89.3585 | 0.81 | 0.95 |  | 5.9763 | 4.5988 | 5 | 110.3705
240 | 0.0067847 | 0.0067847 | 0 | 0.0067847 | 0.0067847 | 0 | 56.54% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.32341 | 89.3616 | 0.81 | 0.95 |  | 5.9478 | 4.5768 | 5 | 109.8432
241 | 0.006752 | 0.006752 | 0 | 0.006752 | 0.006752 | 0 | 56.27% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.3203 | 89.3647 | 0.81 | 0.95 |  | 5.9193 | 4.5549 | 5 | 109.3173
242 | 0.0067194 | 0.0067194 | 0 | 0.0067194 | 0.0067194 | 0 | 55.99% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.31721 | 89.3678 | 0.81 | 0.95 |  | 5.8909 | 4.533 | 5 | 108.7928
243 | 0.0066869 | 0.0066869 | 0 | 0.0066869 | 0.0066869 | 0 | 55.72% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.31414 | 89.3709 | 0.81 | 0.95 |  | 5.8626 | 4.5112 | 5 | 108.2696
244 | 0.0066544 | 0.0066544 | 0 | 0.0066544 | 0.0066544 | 0 | 55.45% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.3111 | 89.3739 | 0.81 | 0.95 |  | 5.8343 | 4.4895 | 5 | 107.7479
245 | 0.0066221 | 0.0066221 | 0 | 0.0066221 | 0.0066221 | 0 | 55.18% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.30809 | 89.3769 | 0.81 | 0.95 |  | 5.8061 | 4.4678 | 5 | 107.2277
246 | 0.0065898 | 0.0065898 | 0 | 0.0065898 | 0.0065898 | 0 | 54.91% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.30509 | 89.3799 | 0.81 | 0.95 |  | 5.778 | 4.4462 | 5 | 106.709
247 | 0.0065576 | 0.0065576 | 0 | 0.0065576 | 0.0065576 | 0 | 54.65% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.30212 | 89.3829 | 0.81 | 0.95 |  | 5.75 | 4.4247 | 5 | 106.1918
248 | 0.0065256 | 0.0065256 | 0 | 0.0065256 | 0.0065256 | 0 | 54.38% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.29917 | 89.3858 | 0.81 | 0.95 |  | 5.7221 | 4.4032 | 5 | 105.6762
249 | 0.0064936 | 0.0064936 | 0 | 0.0064936 | 0.0064936 | 0 | 54.11% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.29625 | 89.3887 | 0.81 | 0.95 |  | 5.6943 | 4.3818 | 5 | 105.1622
250 | 0.0064618 | 0.0064618 | 0 | 0.0064618 | 0.0064618 | 0 | 53.85% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.29335 | 89.3916 | 0.81 | 0.95 |  | 5.6665 | 4.3604 | 5 | 104.6498
251 | 0.00643 | 0.00643 | 0 | 0.00643 | 0.00643 | 0 | 53.58% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.29048 | 89.3945 | 0.81 | 0.95 |  | 5.6389 | 4.3391 | 5 | 104.1392
252 | 0.0063984 | 0.0063984 | 0 | 0.0063984 | 0.0063984 | 0 | 53.32% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.28763 | 89.3974 | 0.81 | 0.95 |  | 5.6113 | 4.3179 | 5 | 103.6302
253 | 0.0063669 | 0.0063669 | 0 | 0.0063669 | 0.0063669 | 0 | 53.06% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.2848 | 89.4002 | 0.81 | 0.95 |  | 5.5839 | 4.2968 | 5 | 103.123
254 | 0.0063355 | 0.0063355 | 0 | 0.0063355 | 0.0063355 | 0 | 52.8% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.282 | 89.403 | 0.81 | 0.95 |  | 5.5565 | 4.2757 | 5 | 102.6176
255 | 0.0063042 | 0.0063042 | 0 | 0.0063042 | 0.0063042 | 0 | 52.54% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.27922 | 89.4058 | 0.81 | 0.95 |  | 5.5292 | 4.2548 | 5 | 102.114
256 | 0.006273 | 0.006273 | 0 | 0.006273 | 0.006273 | 0 | 52.28% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.27647 | 89.4085 | 0.81 | 0.95 |  | 5.5021 | 4.2338 | 5 | 101.6123
257 | 0.006242 | 0.006242 | 0 | 0.006242 | 0.006242 | 0 | 52.02% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.27374 | 89.4113 | 0.81 | 0.95 |  | 5.475 | 4.213 | 5 | 101.1124
258 | 0.0062111 | 0.0062111 | 0 | 0.0062111 | 0.0062111 | 0 | 51.76% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.27103 | 89.414 | 0.81 | 0.95 |  | 5.448 | 4.1923 | 5 | 100.6145
259 | 0.0061803 | 0.0061803 | 0 | 0.0061803 | 0.0061803 | 0 | 51.5% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.26835 | 89.4167 | 0.81 | 0.95 |  | 5.4212 | 4.1716 | 5 | 100.1186
260 | 0.0061496 | 0.0061496 | 0 | 0.0061496 | 0.0061496 | 0 | 51.25% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.26569 | 89.4193 | 0.81 | 0.95 |  | 5.3944 | 4.151 | 5 | 99.6246
261 | 0.0061191 | 0.0061191 | 0 | 0.0061191 | 0.0061191 | 0 | 50.99% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.26306 | 89.4219 | 0.81 | 0.95 |  | 5.3678 | 4.1305 | 5 | 99.1327
262 | 0.0060886 | 0.0060886 | 0 | 0.0060886 | 0.0060886 | 0 | 50.74% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.26045 | 89.4245 | 0.81 | 0.95 |  | 5.3413 | 4.1101 | 5 | 98.6429
263 | 0.0060584 | 0.0060584 | 0 | 0.0060584 | 0.0060584 | 0 | 50.49% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.25787 | 89.4271 | 0.81 | 0.95 |  | 5.3149 | 4.0898 | 5 | 98.1551
264 | 0.0060282 | 0.0060282 | 0 | 0.0060282 | 0.0060282 | 0 | 50.24% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.25531 | 89.4297 | 0.81 | 0.95 |  | 5.2886 | 4.0696 | 5 | 97.6696
265 | 0.0059982 | 0.0059982 | 0 | 0.0059982 | 0.0059982 | 0 | 49.99% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.25277 | 89.4322 | 0.81 | 0.95 |  | 5.2624 | 4.0494 | 5 | 97.1861
266 | 0.0059683 | 0.0059683 | 0 | 0.0059683 | 0.0059683 | 0 | 49.74% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.25026 | 89.4347 | 0.81 | 0.95 |  | 5.2364 | 4.0294 | 5 | 96.7049
267 | 0.0059386 | 0.0059386 | 0 | 0.0059386 | 0.0059386 | 0 | 49.49% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.24777 | 89.4372 | 0.81 | 0.95 |  | 5.2104 | 4.0094 | 5 | 96.226
268 | 0.005909 | 0.005909 | 0 | 0.005909 | 0.005909 | 0 | 49.24% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.24531 | 89.4397 | 0.81 | 0.95 |  | 5.1846 | 3.9896 | 5 | 95.7493
269 | 0.0058796 | 0.0058796 | 0 | 0.0058796 | 0.0058796 | 0 | 49% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.24287 | 89.4421 | 0.81 | 0.95 |  | 5.1589 | 3.9698 | 5 | 95.2749
270 | 0.0058503 | 0.0058503 | 0 | 0.0058503 | 0.0058503 | 0 | 48.75% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.24046 | 89.4445 | 0.81 | 0.95 |  | 5.1334 | 3.9501 | 5 | 94.8029
271 | 0.0058212 | 0.0058212 | 0 | 0.0058212 | 0.0058212 | 0 | 48.51% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.23807 | 89.4469 | 0.81 | 0.95 |  | 5.1079 | 3.9306 | 5 | 94.3333
272 | 0.0057922 | 0.0057922 | 0 | 0.0057922 | 0.0057922 | 0 | 48.27% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.23571 | 89.4493 | 0.81 | 0.95 |  | 5.0826 | 3.9111 | 5 | 93.8661
273 | 0.0057634 | 0.0057634 | 0 | 0.0057634 | 0.0057634 | 0 | 48.03% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.23337 | 89.4516 | 0.81 | 0.95 |  | 5.0575 | 3.8917 | 5 | 93.4014
274 | 0.0057347 | 0.0057347 | 0 | 0.0057347 | 0.0057347 | 0 | 47.79% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.23105 | 89.4539 | 0.81 | 0.95 |  | 5.0324 | 3.8725 | 5 | 92.9392
275 | 0.0057062 | 0.0057062 | 0 | 0.0057062 | 0.0057062 | 0 | 47.55% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.22876 | 89.4562 | 0.81 | 0.95 |  | 5.0076 | 3.8533 | 5 | 92.4795
276 | 0.0056778 | 0.0056778 | 0 | 0.0056778 | 0.0056778 | 0 | 47.32% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.22649 | 89.4585 | 0.81 | 0.95 |  | 4.9828 | 3.8343 | 5 | 92.0223
277 | 0.0056496 | 0.0056496 | 0 | 0.0056496 | 0.0056496 | 0 | 47.08% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.22425 | 89.4608 | 0.81 | 0.95 |  | 4.9582 | 3.8153 | 5 | 91.5678
278 | 0.0056216 | 0.0056216 | 0 | 0.0056216 | 0.0056216 | 0 | 46.85% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.22203 | 89.463 | 0.81 | 0.95 |  | 4.9337 | 3.7965 | 5 | 91.116
279 | 0.0055938 | 0.0055938 | 0 | 0.0055938 | 0.0055938 | 0 | 46.61% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.21983 | 89.4652 | 0.81 | 0.95 |  | 4.9094 | 3.7778 | 5 | 90.6667
280 | 0.0055661 | 0.0055661 | 0 | 0.0055661 | 0.0055661 | 0 | 46.38% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.21766 | 89.4673 | 0.81 | 0.95 |  | 4.8852 | 3.7592 | 5 | 90.2203
281 | 0.0055386 | 0.0055386 | 0 | 0.0055386 | 0.0055386 | 0 | 46.15% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.21552 | 89.4695 | 0.81 | 0.95 |  | 4.8612 | 3.7407 | 5 | 89.7765
282 | 0.0055113 | 0.0055113 | 0 | 0.0055113 | 0.0055113 | 0 | 45.93% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.2134 | 89.4716 | 0.81 | 0.95 |  | 4.8373 | 3.7223 | 5 | 89.3356
283 | 0.0054841 | 0.0054841 | 0 | 0.0054841 | 0.0054841 | 0 | 45.7% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.2113 | 89.4737 | 0.81 | 0.95 |  | 4.8136 | 3.7041 | 5 | 88.8974
284 | 0.0054571 | 0.0054571 | 0 | 0.0054571 | 0.0054571 | 0 | 45.48% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.20922 | 89.4758 | 0.81 | 0.95 |  | 4.79 | 3.6859 | 5 | 88.4622
285 | 0.0054303 | 0.0054303 | 0 | 0.0054303 | 0.0054303 | 0 | 45.25% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.20717 | 89.4778 | 0.81 | 0.95 |  | 4.7666 | 3.6679 | 5 | 88.0298
286 | 0.0054037 | 0.0054037 | 0 | 0.0054037 | 0.0054037 | 0 | 45.03% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.20515 | 89.4799 | 0.81 | 0.95 |  | 4.7434 | 3.65 | 5 | 87.6003
287 | 0.0053773 | 0.0053773 | 0 | 0.0053773 | 0.0053773 | 0 | 44.81% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.20315 | 89.4819 | 0.81 | 0.95 |  | 4.7203 | 3.6322 | 5 | 87.1738
288 | 0.005351 | 0.005351 | 0 | 0.005351 | 0.005351 | 0 | 44.59% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.20117 | 89.4838 | 0.81 | 0.95 |  | 4.6973 | 3.6146 | 5 | 86.7503
289 | 0.005325 | 0.005325 | 0 | 0.005325 | 0.005325 | 0 | 44.37% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.19922 | 89.4858 | 0.81 | 0.95 |  | 4.6746 | 3.5971 | 5 | 86.3299
290 | 0.0052991 | 0.0052991 | 0 | 0.0052991 | 0.0052991 | 0 | 44.16% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.19728 | 89.4877 | 0.81 | 0.95 |  | 4.652 | 3.5797 | 5 | 85.9125
291 | 0.0052735 | 0.0052735 | 0 | 0.0052735 | 0.0052735 | 0 | 43.95% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.19538 | 89.4896 | 0.81 | 0.95 |  | 4.6295 | 3.5624 | 5 | 85.4983
292 | 0.005248 | 0.005248 | 0 | 0.005248 | 0.005248 | 0 | 43.73% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.1935 | 89.4915 | 0.81 | 0.95 |  | 4.6073 | 3.5453 | 5 | 85.0871
293 | 0.0052227 | 0.0052227 | 0 | 0.0052227 | 0.0052227 | 0 | 43.52% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.19164 | 89.4934 | 0.81 | 0.95 |  | 4.5852 | 3.5283 | 5 | 84.6792
294 | 0.0051977 | 0.0051977 | 0 | 0.0051977 | 0.0051977 | 0 | 43.31% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.1898 | 89.4952 | 0.81 | 0.95 |  | 4.5633 | 3.5114 | 5 | 84.2745
295 | 0.0051728 | 0.0051728 | 0 | 0.0051728 | 0.0051728 | 0 | 43.11% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.18799 | 89.497 | 0.81 | 0.95 |  | 4.5415 | 3.4947 | 5 | 83.873
296 | 0.0051481 | 0.0051481 | 0 | 0.0051481 | 0.0051481 | 0 | 42.9% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.1862 | 89.4988 | 0.81 | 0.95 |  | 4.52 | 3.4781 | 5 | 83.4749
297 | 0.0051237 | 0.0051237 | 0 | 0.0051237 | 0.0051237 | 0 | 42.7% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.18444 | 89.5006 | 0.81 | 0.95 |  | 4.4986 | 3.4617 | 5 | 83.08
298 | 0.0050994 | 0.0050994 | 0 | 0.0050994 | 0.0050994 | 0 | 42.5% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.1827 | 89.5023 | 0.81 | 0.95 |  | 4.4774 | 3.4454 | 5 | 82.6886
299 | 0.0050754 | 0.0050754 | 0 | 0.0050754 | 0.0050754 | 0 | 42.3% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.18098 | 89.504 | 0.81 | 0.95 |  | 4.4564 | 3.4292 | 5 | 82.3005
300 | 0.0050516 | 0.0050516 | 0 | 0.0050516 | 0.0050516 | 0 | 42.1% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.17928 | 89.5057 | 0.81 | 0.95 |  | 4.4356 | 3.4132 | 5 | 81.9159
301 | 0.005028 | 0.005028 | 0 | 0.005028 | 0.005028 | 0 | 41.9% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.17761 | 89.5074 | 0.81 | 0.95 |  | 4.4149 | 3.3973 | 5 | 81.5347
302 | 0.0050046 | 0.0050046 | 0 | 0.0050046 | 0.0050046 | 0 | 41.71% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.17597 | 89.509 | 0.81 | 0.95 |  | 4.3945 | 3.3815 | 5 | 81.1571
303 | 0.0049815 | 0.0049815 | 0 | 0.0049815 | 0.0049815 | 0 | 41.51% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.17434 | 89.5107 | 0.81 | 0.95 |  | 4.3742 | 3.366 | 5 | 80.783
304 | 0.0049585 | 0.0049585 | 0 | 0.0049585 | 0.0049585 | 0 | 41.32% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.17274 | 89.5123 | 0.81 | 0.95 |  | 4.3542 | 3.3505 | 5 | 80.4124
305 | 0.0049358 | 0.0049358 | 0 | 0.0049358 | 0.0049358 | 0 | 41.13% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.17116 | 89.5138 | 0.81 | 0.95 |  | 4.3343 | 3.3352 | 5 | 80.0455
306 | 0.0049133 | 0.0049133 | 0 | 0.0049133 | 0.0049133 | 0 | 40.94% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.1696 | 89.5154 | 0.81 | 0.95 |  | 4.3146 | 3.3201 | 5 | 79.6823
307 | 0.0048911 | 0.0048911 | 0 | 0.0048911 | 0.0048911 | 0 | 40.76% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.16807 | 89.5169 | 0.81 | 0.95 |  | 4.2951 | 3.3051 | 5 | 79.3228
308 | 0.004869 | 0.004869 | 0 | 0.004869 | 0.004869 | 0 | 40.58% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.16656 | 89.5184 | 0.81 | 0.95 |  | 4.2759 | 3.2903 | 5 | 78.967
309 | 0.0048473 | 0.0048473 | 0 | 0.0048473 | 0.0048473 | 0 | 40.39% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.16507 | 89.5199 | 0.81 | 0.95 |  | 4.2568 | 3.2756 | 5 | 78.6149
310 | 0.0048257 | 0.0048257 | 0 | 0.0048257 | 0.0048257 | 0 | 40.21% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.16361 | 89.5214 | 0.81 | 0.95 |  | 4.238 | 3.2611 | 5 | 78.2667
311 | 0.0048044 | 0.0048044 | 0 | 0.0048044 | 0.0048044 | 0 | 40.04% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.16217 | 89.5228 | 0.81 | 0.95 |  | 4.2193 | 3.2468 | 5 | 77.9223
312 | 0.0047833 | 0.0047833 | 0 | 0.0047833 | 0.0047833 | 0 | 39.86% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.16075 | 89.5243 | 0.81 | 0.95 |  | 4.2009 | 3.2326 | 5 | 77.5818
313 | 0.0047625 | 0.0047625 | 0 | 0.0047625 | 0.0047625 | 0 | 39.69% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.15935 | 89.5256 | 0.81 | 0.95 |  | 4.1826 | 3.2185 | 5 | 77.2452
314 | 0.0047419 | 0.0047419 | 0 | 0.0047419 | 0.0047419 | 0 | 39.52% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.15798 | 89.527 | 0.81 | 0.95 |  | 4.1646 | 3.2047 | 5 | 76.9125
315 | 0.0047216 | 0.0047216 | 0 | 0.0047216 | 0.0047216 | 0 | 39.35% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.15662 | 89.5284 | 0.81 | 0.95 |  | 4.1468 | 3.191 | 5 | 76.5839
316 | 0.0047015 | 0.0047015 | 0 | 0.0047015 | 0.0047015 | 0 | 39.18% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.1553 | 89.5297 | 0.81 | 0.95 |  | 4.1293 | 3.1775 | 5 | 76.2592
317 | 0.0046817 | 0.0046817 | 0 | 0.0046817 | 0.0046817 | 0 | 39.01% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.15399 | 89.531 | 0.81 | 0.95 |  | 4.1119 | 3.1641 | 5 | 75.9386
318 | 0.0046621 | 0.0046621 | 0 | 0.0046621 | 0.0046621 | 0 | 38.85% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.1527 | 89.5323 | 0.81 | 0.95 |  | 4.0948 | 3.1509 | 5 | 75.6222
319 | 0.0046428 | 0.0046428 | 0 | 0.0046428 | 0.0046428 | 0 | 38.69% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.15144 | 89.5336 | 0.81 | 0.95 |  | 4.0779 | 3.1379 | 5 | 75.3098
320 | 0.0046237 | 0.0046237 | 0 | 0.0046237 | 0.0046237 | 0 | 38.53% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.1502 | 89.5348 | 0.81 | 0.95 |  | 4.0612 | 3.1251 | 5 | 75.0017
321 | 0.0046049 | 0.0046049 | 0 | 0.0046049 | 0.0046049 | 0 | 38.37% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.14898 | 89.536 | 0.81 | 0.95 |  | 4.0447 | 3.1124 | 5 | 74.6977
322 | 0.0045864 | 0.0045864 | 0 | 0.0045864 | 0.0045864 | 0 | 38.22% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.14778 | 89.5372 | 0.81 | 0.95 |  | 4.0285 | 3.0999 | 5 | 74.398
323 | 0.0045681 | 0.0045681 | 0 | 0.0045681 | 0.0045681 | 0 | 38.07% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.14661 | 89.5384 | 0.81 | 0.95 |  | 4.0125 | 3.0876 | 5 | 74.1026
324 | 0.0045501 | 0.0045501 | 0 | 0.0045501 | 0.0045501 | 0 | 37.92% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.14545 | 89.5395 | 0.81 | 0.95 |  | 3.9967 | 3.0755 | 5 | 73.8115
325 | 0.0045324 | 0.0045324 | 0 | 0.0045324 | 0.0045324 | 0 | 37.77% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.14432 | 89.5407 | 0.81 | 0.95 |  | 3.9812 | 3.0635 | 5 | 73.5247
326 | 0.0045149 | 0.0045149 | 0 | 0.0045149 | 0.0045149 | 0 | 37.62% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.14321 | 89.5418 | 0.81 | 0.95 |  | 3.9659 | 3.0518 | 5 | 73.2424
327 | 0.0044977 | 0.0044977 | 0 | 0.0044977 | 0.0044977 | 0 | 37.48% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.14212 | 89.5429 | 0.81 | 0.95 |  | 3.9509 | 3.0402 | 5 | 72.9645
328 | 0.0044808 | 0.0044808 | 0 | 0.0044808 | 0.0044808 | 0 | 37.34% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.14106 | 89.5439 | 0.81 | 0.95 |  | 3.9361 | 3.0288 | 5 | 72.691
329 | 0.0044642 | 0.0044642 | 0 | 0.0044642 | 0.0044642 | 0 | 37.2% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.14001 | 89.545 | 0.81 | 0.95 |  | 3.9215 | 3.0176 | 5 | 72.4221
330 | 0.0044478 | 0.0044478 | 0 | 0.0044478 | 0.0044478 | 0 | 37.07% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.13899 | 89.546 | 0.81 | 0.95 |  | 3.9072 | 3.0066 | 5 | 72.1577
331 | 0.0044318 | 0.0044318 | 0 | 0.0044318 | 0.0044318 | 0 | 36.93% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.13799 | 89.547 | 0.81 | 0.95 |  | 3.8931 | 2.9957 | 5 | 71.8979
332 | 0.004416 | 0.004416 | 0 | 0.004416 | 0.004416 | 0 | 36.8% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.13701 | 89.548 | 0.81 | 0.95 |  | 3.8793 | 2.9851 | 5 | 71.6427
333 | 0.0044005 | 0.0044005 | 0 | 0.0044005 | 0.0044005 | 0 | 36.67% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.13605 | 89.549 | 0.81 | 0.95 |  | 3.8657 | 2.9747 | 5 | 71.3921
334 | 0.0043853 | 0.0043853 | 0 | 0.0043853 | 0.0043853 | 0 | 36.54% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.13511 | 89.5499 | 0.81 | 0.95 |  | 3.8524 | 2.9644 | 5 | 71.1463
335 | 0.0043704 | 0.0043704 | 0 | 0.0043704 | 0.0043704 | 0 | 36.42% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.13419 | 89.5508 | 0.81 | 0.95 |  | 3.8394 | 2.9544 | 5 | 70.9051
336 | 0.0043558 | 0.0043558 | 0 | 0.0043558 | 0.0043558 | 0 | 36.3% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.1333 | 89.5517 | 0.81 | 0.95 |  | 3.8266 | 2.9445 | 5 | 70.6688
337 | 0.0043415 | 0.0043415 | 0 | 0.0043415 | 0.0043415 | 0 | 36.18% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.13242 | 89.5526 | 0.81 | 0.95 |  | 3.814 | 2.9349 | 5 | 70.4373
338 | 0.0043274 | 0.0043274 | 0 | 0.0043274 | 0.0043274 | 0 | 36.06% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.13157 | 89.5534 | 0.81 | 0.95 |  | 3.8017 | 2.9254 | 5 | 70.2106
339 | 0.0043137 | 0.0043137 | 0 | 0.0043137 | 0.0043137 | 0 | 35.95% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.13073 | 89.5543 | 0.81 | 0.95 |  | 3.7897 | 2.9162 | 5 | 69.9887
340 | 0.0043003 | 0.0043003 | 0 | 0.0043003 | 0.0043003 | 0 | 35.84% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.12992 | 89.5551 | 0.81 | 0.95 |  | 3.778 | 2.9072 | 5 | 69.7718
341 | 0.0042872 | 0.0042872 | 0 | 0.0042872 | 0.0042872 | 0 | 35.73% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.12913 | 89.5559 | 0.81 | 0.95 |  | 3.7665 | 2.8983 | 5 | 69.5599
342 | 0.0042744 | 0.0042744 | 0 | 0.0042744 | 0.0042744 | 0 | 35.62% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.12836 | 89.5566 | 0.81 | 0.95 |  | 3.7553 | 2.8897 | 5 | 69.3529
343 | 0.0042619 | 0.0042619 | 0 | 0.0042619 | 0.0042619 | 0 | 35.52% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.12761 | 89.5574 | 0.81 | 0.95 |  | 3.7444 | 2.8813 | 5 | 69.151
344 | 0.0042498 | 0.0042498 | 0 | 0.0042498 | 0.0042498 | 0 | 35.41% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.12689 | 89.5581 | 0.81 | 0.95 |  | 3.7337 | 2.8731 | 5 | 68.9541
345 | 0.0042379 | 0.0042379 | 0 | 0.0042379 | 0.0042379 | 0 | 35.32% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.12618 | 89.5588 | 0.81 | 0.95 |  | 3.7233 | 2.8651 | 5 | 68.7624
346 | 0.0042264 | 0.0042264 | 0 | 0.0042264 | 0.0042264 | 0 | 35.22% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.12549 | 89.5595 | 0.81 | 0.95 |  | 3.7132 | 2.8573 | 5 | 68.5757
347 | 0.0042152 | 0.0042152 | 0 | 0.0042152 | 0.0042152 | 0 | 35.13% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.12483 | 89.5602 | 0.81 | 0.95 |  | 3.7034 | 2.8498 | 5 | 68.3943
348 | 0.0042043 | 0.0042043 | 0 | 0.0042043 | 0.0042043 | 0 | 35.04% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.12419 | 89.5608 | 0.81 | 0.95 |  | 3.6939 | 2.8424 | 5 | 68.2181
349 | 0.0041937 | 0.0041937 | 0 | 0.0041937 | 0.0041937 | 0 | 34.95% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.12356 | 89.5614 | 0.81 | 0.95 |  | 3.6846 | 2.8353 | 5 | 68.0471
350 | 0.0041835 | 0.0041835 | 0 | 0.0041835 | 0.0041835 | 0 | 34.86% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.12296 | 89.562 | 0.81 | 0.95 |  | 3.6756 | 2.8284 | 5 | 67.8814
351 | 0.0041736 | 0.0041736 | 0 | 0.0041736 | 0.0041736 | 0 | 34.78% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.12238 | 89.5626 | 0.81 | 0.95 |  | 3.6669 | 2.8217 | 5 | 67.7211
352 | 0.004164 | 0.004164 | 0 | 0.004164 | 0.004164 | 0 | 34.7% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.12182 | 89.5632 | 0.81 | 0.95 |  | 3.6586 | 2.8153 | 5 | 67.5661
353 | 0.0041548 | 0.0041548 | 0 | 0.0041548 | 0.0041548 | 0 | 34.62% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.12128 | 89.5637 | 0.81 | 0.95 |  | 3.6505 | 2.809 | 5 | 67.4165
354 | 0.0041458 | 0.0041458 | 0 | 0.0041458 | 0.0041458 | 0 | 34.55% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.12076 | 89.5642 | 0.81 | 0.95 |  | 3.6426 | 2.803 | 5 | 67.2724
355 | 0.0041373 | 0.0041373 | 0 | 0.0041373 | 0.0041373 | 0 | 34.48% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.12026 | 89.5647 | 0.81 | 0.95 |  | 3.6351 | 2.7972 | 5 | 67.1337
356 | 0.0041291 | 0.0041291 | 0 | 0.0041291 | 0.0041291 | 0 | 34.41% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.11978 | 89.5652 | 0.81 | 0.95 |  | 3.6279 | 2.7917 | 5 | 67.0006
357 | 0.0041212 | 0.0041212 | 0 | 0.0041212 | 0.0041212 | 0 | 34.34% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.11932 | 89.5657 | 0.81 | 0.95 |  | 3.621 | 2.7864 | 5 | 66.873
358 | 0.0041136 | 0.0041136 | 0 | 0.0041136 | 0.0041136 | 0 | 34.28% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.11889 | 89.5661 | 0.81 | 0.95 |  | 3.6144 | 2.7813 | 5 | 66.7511
359 | 0.0041064 | 0.0041064 | 0 | 0.0041064 | 0.0041064 | 0 | 34.22% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.11847 | 89.5665 | 0.81 | 0.95 |  | 3.6081 | 2.7764 | 5 | 66.6347
360 | 0.0040996 | 0.0040996 | 0 | 0.0040996 | 0.0040996 | 0 | 34.16% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.11808 | 89.5669 | 0.81 | 0.95 |  | 3.6021 | 2.7718 | 5 | 66.524
361 | 0.0040931 | 0.0040931 | 0 | 0.0040931 | 0.0040931 | 0 | 34.11% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.1177 | 89.5673 | 0.81 | 0.95 |  | 3.5964 | 2.7675 | 5 | 66.419
362 | 0.004087 | 0.004087 | 0 | 0.004087 | 0.004087 | 0 | 34.06% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.11735 | 89.5676 | 0.81 | 0.95 |  | 3.5911 | 2.7633 | 5 | 66.3198
363 | 0.0040812 | 0.0040812 | 0 | 0.0040812 | 0.0040812 | 0 | 34.01% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.11702 | 89.568 | 0.81 | 0.95 |  | 3.586 | 2.7594 | 5 | 66.2263
364 | 0.0040758 | 0.0040758 | 0 | 0.0040758 | 0.0040758 | 0 | 33.96% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.11671 | 89.5683 | 0.81 | 0.95 |  | 3.5813 | 2.7558 | 5 | 66.1387
365 | 0.0040707 | 0.0040707 | 0 | 0.0040707 | 0.0040707 | 0 | 33.92% | 90 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 251 | 0.0029626 | 0.11642 | 89.5686 | 0.81 | 0.95 |  | 3.5768 | 2.7524 | 5 | 66.0569
Note on I9: Luca Agagliate: TOLGO SOLO QUELLA CHE DURA TUTTO L'ANNO
Note on P14: magni: ho inserito una addizione alle perdite di carico, considerando anche le perdite per le curve. La formula è diversa da quella che considerano loro nel progetto esecutivo, ma metteno il dato del perimetro bagnato sbagliato

## Producibilità acque Frais
PRODUCIBILITA' ACQUEDOTTO FRAIS
CHIOMONTE - PELTON
| Potenza nominale | [12 empty] | Autorizzazione unica
| Potenza di concessione dell'impianto (kW) | COMBASCURA Portata massima derivabile (mc/s) | MOLIERES Portata massima derivabile (mc/s) | Portata massima derivabile (mc/s) | Portata minima derivabile (mc/s) |  | Salto lordo (m) |  |  |  | Potenza nominale massima (kW) | Potenza netta ai morsetti (kW) |  | P installata (kW) 1 turbina
| 13.8369 |  | 0.0085 | 0.0085 | 0.002125 |  | 245 |  |  |  | 20.4293 | 16.1201 |  | 20
[7 empty] | Derivazioni | Giorni fermo impianto | Gironi portata massima |  | Diametro interno della condotta (mm) | L condotta (m) | K condotta |  | Eta turbine | Eta trasform |  | Prezzo medio vendita minimi garantiti
[7 empty] | 0 | 28 | 104 |  | 160.3 | 752 | 80 |  | 0.83 | 0.96 |  | 0
0.35%
0.8575
| CURVA DELLE DURATE MOLLIERES (mc/s) | Portate naturali in alveo sezione di presa (mc/s) | Derivazioni (mc/s) | Portate potenzialmente derivabili (mc/s) | Portate effettivamente derivata (mc/s) | Portate effettivamente rilasciate a valle (mc/s) | Percentuale della portata massima | Salto lordo (m) | Diametro interno della condotta (mm) | Sezione interna della condotta A (m2) | Raggio idraulico RH (m) | L condotta (m) | Beta | Perdite di carico tubi usati (m) | Salto netto (m) | eta gruppo | eta trasformazione, consegna e autoconsumo |  | P disp (kW) 1 turbina | P utile (kW) 1 turbina | P installata (kW) 1 turbina | E annua (kWh) 1 turbina | GWh | Ricavo annuo
somma | [17 empty] | somma |  |  |  | 95801.0749 | 0.095801 | 0
media | 0.006106 | 0.006106 | 0 | 0.006106 | 0.0057571 | 0.00034891 | 67.73% | 245 | 160.3 |  |  |  | 0.0029626 | 0.85422 | 242.6973 | 0.83 | 0.96 | media | 13.8369 | 10.9216 | 15
[18 empty] | dati di targa |  |  | 20
1 | 0.0095024 | 0.0095024 | 0 | 0.0095024 | 0.0085 | 0.0010024 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
2 | 0.0095023 | 0.0095023 | 0 | 0.0095023 | 0.0085 | 0.0010023 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
3 | 0.009502 | 0.009502 | 0 | 0.009502 | 0.0085 | 0.001002 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
4 | 0.0095015 | 0.0095015 | 0 | 0.0095015 | 0.0085 | 0.0010015 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
5 | 0.0095009 | 0.0095009 | 0 | 0.0095009 | 0.0085 | 0.0010009 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
6 | 0.0095002 | 0.0095002 | 0 | 0.0095002 | 0.0085 | 0.0010002 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
7 | 0.0094992 | 0.0094992 | 0 | 0.0094992 | 0.0085 | 0.00099925 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
8 | 0.0094982 | 0.0094982 | 0 | 0.0094982 | 0.0085 | 0.00099816 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
9 | 0.0094969 | 0.0094969 | 0 | 0.0094969 | 0.0085 | 0.0009969 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
10 | 0.0094955 | 0.0094955 | 0 | 0.0094955 | 0.0085 | 0.00099548 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
11 | 0.0094939 | 0.0094939 | 0 | 0.0094939 | 0.0085 | 0.00099389 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
12 | 0.0094921 | 0.0094921 | 0 | 0.0094921 | 0.0085 | 0.00099212 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
13 | 0.0094902 | 0.0094902 | 0 | 0.0094902 | 0.0085 | 0.00099019 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
14 | 0.0094881 | 0.0094881 | 0 | 0.0094881 | 0.0085 | 0.00098809 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
15 | 0.0094858 | 0.0094858 | 0 | 0.0094858 | 0.0085 | 0.00098581 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
16 | 0.0094834 | 0.0094834 | 0 | 0.0094834 | 0.0085 | 0.00098336 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
17 | 0.0094807 | 0.0094807 | 0 | 0.0094807 | 0.0085 | 0.00098074 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
18 | 0.0094779 | 0.0094779 | 0 | 0.0094779 | 0.0085 | 0.00097794 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
19 | 0.009475 | 0.009475 | 0 | 0.009475 | 0.0085 | 0.00097497 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
20 | 0.0094718 | 0.0094718 | 0 | 0.0094718 | 0.0085 | 0.00097182 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
21 | 0.0094685 | 0.0094685 | 0 | 0.0094685 | 0.0085 | 0.00096848 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
22 | 0.009465 | 0.009465 | 0 | 0.009465 | 0.0085 | 0.00096498 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
23 | 0.0094613 | 0.0094613 | 0 | 0.0094613 | 0.0085 | 0.00096129 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
24 | 0.0094574 | 0.0094574 | 0 | 0.0094574 | 0.0085 | 0.00095742 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
25 | 0.0094534 | 0.0094534 | 0 | 0.0094534 | 0.0085 | 0.00095337 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
26 | 0.0094491 | 0.0094491 | 0 | 0.0094491 | 0.0085 | 0.00094913 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
27 | 0.0094447 | 0.0094447 | 0 | 0.0094447 | 0.0085 | 0.00094472 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
28 | 0.0094401 | 0.0094401 | 0 | 0.0094401 | 0.0085 | 0.00094011 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
29 | 0.0094353 | 0.0094353 | 0 | 0.0094353 | 0.0085 | 0.00093533 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
30 | 0.0094304 | 0.0094304 | 0 | 0.0094304 | 0.0085 | 0.00093036 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
31 | 0.0094252 | 0.0094252 | 0 | 0.0094252 | 0.0085 | 0.0009252 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
32 | 0.0094199 | 0.0094199 | 0 | 0.0094199 | 0.0085 | 0.00091986 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
33 | 0.0094143 | 0.0094143 | 0 | 0.0094143 | 0.0085 | 0.00091433 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
34 | 0.0094086 | 0.0094086 | 0 | 0.0094086 | 0.0085 | 0.00090861 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
35 | 0.0094027 | 0.0094027 | 0 | 0.0094027 | 0.0085 | 0.0009027 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
36 | 0.0093966 | 0.0093966 | 0 | 0.0093966 | 0.0085 | 0.0008966 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
37 | 0.0093903 | 0.0093903 | 0 | 0.0093903 | 0.0085 | 0.00089031 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
38 | 0.0093838 | 0.0093838 | 0 | 0.0093838 | 0.0085 | 0.00088384 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
39 | 0.0093772 | 0.0093772 | 0 | 0.0093772 | 0.0085 | 0.00087717 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
40 | 0.0093703 | 0.0093703 | 0 | 0.0093703 | 0.0085 | 0.0008703 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
41 | 0.0093632 | 0.0093632 | 0 | 0.0093632 | 0.0085 | 0.00086325 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
42 | 0.009356 | 0.009356 | 0 | 0.009356 | 0.0085 | 0.000856 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
43 | 0.0093486 | 0.0093486 | 0 | 0.0093486 | 0.0085 | 0.00084856 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
44 | 0.0093409 | 0.0093409 | 0 | 0.0093409 | 0.0085 | 0.00084093 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
45 | 0.0093331 | 0.0093331 | 0 | 0.0093331 | 0.0085 | 0.0008331 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
46 | 0.0093251 | 0.0093251 | 0 | 0.0093251 | 0.0085 | 0.00082507 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
47 | 0.0093169 | 0.0093169 | 0 | 0.0093169 | 0.0085 | 0.00081685 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
48 | 0.0093084 | 0.0093084 | 0 | 0.0093084 | 0.0085 | 0.00080844 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
49 | 0.0092998 | 0.0092998 | 0 | 0.0092998 | 0.0085 | 0.00079983 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
50 | 0.009291 | 0.009291 | 0 | 0.009291 | 0.0085 | 0.00079102 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
51 | 0.009282 | 0.009282 | 0 | 0.009282 | 0.0085 | 0.00078201 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
52 | 0.0092728 | 0.0092728 | 0 | 0.0092728 | 0.0085 | 0.00077281 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
53 | 0.0092634 | 0.0092634 | 0 | 0.0092634 | 0.0085 | 0.00076341 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
54 | 0.0092538 | 0.0092538 | 0 | 0.0092538 | 0.0085 | 0.00075381 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
55 | 0.009244 | 0.009244 | 0 | 0.009244 | 0.0085 | 0.00074402 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
56 | 0.009234 | 0.009234 | 0 | 0.009234 | 0.0085 | 0.00073402 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
57 | 0.0092238 | 0.0092238 | 0 | 0.0092238 | 0.0085 | 0.00072383 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
58 | 0.0092134 | 0.0092134 | 0 | 0.0092134 | 0.0085 | 0.00071344 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
59 | 0.0092028 | 0.0092028 | 0 | 0.0092028 | 0.0085 | 0.00070284 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
60 | 0.0091921 | 0.0091921 | 0 | 0.0091921 | 0.0085 | 0.00069205 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
61 | 0.0091811 | 0.0091811 | 0 | 0.0091811 | 0.0085 | 0.00068106 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
62 | 0.0091699 | 0.0091699 | 0 | 0.0091699 | 0.0085 | 0.00066987 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
63 | 0.0091585 | 0.0091585 | 0 | 0.0091585 | 0.0085 | 0.00065848 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
64 | 0.0091469 | 0.0091469 | 0 | 0.0091469 | 0.0085 | 0.00064688 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
65 | 0.0091351 | 0.0091351 | 0 | 0.0091351 | 0.0085 | 0.00063509 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
66 | 0.0091231 | 0.0091231 | 0 | 0.0091231 | 0.0085 | 0.0006231 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
67 | 0.0091109 | 0.0091109 | 0 | 0.0091109 | 0.0085 | 0.0006109 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
68 | 0.0090985 | 0.0090985 | 0 | 0.0090985 | 0.0085 | 0.00059851 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
69 | 0.0090859 | 0.0090859 | 0 | 0.0090859 | 0.0085 | 0.00058591 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
70 | 0.0090731 | 0.0090731 | 0 | 0.0090731 | 0.0085 | 0.00057312 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
71 | 0.0090601 | 0.0090601 | 0 | 0.0090601 | 0.0085 | 0.00056012 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
72 | 0.0090469 | 0.0090469 | 0 | 0.0090469 | 0.0085 | 0.00054692 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
73 | 0.0090335 | 0.0090335 | 0 | 0.0090335 | 0.0085 | 0.00053353 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
74 | 0.0090199 | 0.0090199 | 0 | 0.0090199 | 0.0085 | 0.00051993 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
75 | 0.0090061 | 0.0090061 | 0 | 0.0090061 | 0.0085 | 0.00050613 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
76 | 0.0089921 | 0.0089921 | 0 | 0.0089921 | 0.0085 | 0.00049213 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
77 | 0.0089779 | 0.0089779 | 0 | 0.0089779 | 0.0085 | 0.00047792 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
78 | 0.0089635 | 0.0089635 | 0 | 0.0089635 | 0.0085 | 0.00046352 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
79 | 0.0089489 | 0.0089489 | 0 | 0.0089489 | 0.0085 | 0.00044892 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
80 | 0.0089341 | 0.0089341 | 0 | 0.0089341 | 0.0085 | 0.00043412 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
81 | 0.0089191 | 0.0089191 | 0 | 0.0089191 | 0.0085 | 0.00041912 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
82 | 0.0089039 | 0.0089039 | 0 | 0.0089039 | 0.0085 | 0.00040391 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
83 | 0.0088885 | 0.0088885 | 0 | 0.0088885 | 0.0085 | 0.00038851 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
84 | 0.0088729 | 0.0088729 | 0 | 0.0088729 | 0.0085 | 0.00037291 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
85 | 0.0088571 | 0.0088571 | 0 | 0.0088571 | 0.0085 | 0.00035711 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
86 | 0.0088411 | 0.0088411 | 0 | 0.0088411 | 0.0085 | 0.00034111 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
87 | 0.0088249 | 0.0088249 | 0 | 0.0088249 | 0.0085 | 0.00032491 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
88 | 0.0088085 | 0.0088085 | 0 | 0.0088085 | 0.0085 | 0.00030851 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
89 | 0.0087919 | 0.0087919 | 0 | 0.0087919 | 0.0085 | 0.00029191 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
90 | 0.0087751 | 0.0087751 | 0 | 0.0087751 | 0.0085 | 0.00027512 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
91 | 0.0087581 | 0.0087581 | 0 | 0.0087581 | 0.0085 | 0.00025813 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
92 | 0.0087409 | 0.0087409 | 0 | 0.0087409 | 0.0085 | 0.00024094 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
93 | 0.0087236 | 0.0087236 | 0 | 0.0087236 | 0.0085 | 0.00022355 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
94 | 0.008706 | 0.008706 | 0 | 0.008706 | 0.0085 | 0.00020597 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
95 | 0.0086882 | 0.0086882 | 0 | 0.0086882 | 0.0085 | 0.00018819 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
96 | 0.0086702 | 0.0086702 | 0 | 0.0086702 | 0.0085 | 0.00017022 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
97 | 0.008652 | 0.008652 | 0 | 0.008652 | 0.0085 | 0.00015205 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
98 | 0.0086337 | 0.0086337 | 0 | 0.0086337 | 0.0085 | 0.00013368 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
99 | 0.0086151 | 0.0086151 | 0 | 0.0086151 | 0.0085 | 0.00011512 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
100 | 0.0085964 | 0.0085964 | 0 | 0.0085964 | 0.0085 | 9.637e-05 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
101 | 0.0085774 | 0.0085774 | 0 | 0.0085774 | 0.0085 | 7.7424e-05 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
102 | 0.0085583 | 0.0085583 | 0 | 0.0085583 | 0.0085 | 5.8284e-05 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
103 | 0.008539 | 0.008539 | 0 | 0.008539 | 0.0085 | 3.8952e-05 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
104 | 0.0085194 | 0.0085194 | 0 | 0.0085194 | 0.0085 | 1.9428e-05 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5208 | 242.6217 | 0.83 | 0.96 |  | 20.231 | 16.1201 | 20 | 386.8817
105 | 0.0084997 | 0.0084997 | 0 | 0.0084997 | 0.0084997 | 0 | 100% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5207 | 242.6218 | 0.83 | 0.96 |  | 20.2303 | 16.1195 | 20 | 386.8688
106 | 0.0084798 | 0.0084798 | 0 | 0.0084798 | 0.0084798 | 0 | 99.76% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5136 | 242.6289 | 0.83 | 0.96 |  | 20.1836 | 16.0823 | 20 | 385.9741
107 | 0.0084597 | 0.0084597 | 0 | 0.0084597 | 0.0084597 | 0 | 99.53% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.5064 | 242.6361 | 0.83 | 0.96 |  | 20.1363 | 16.0446 | 20 | 385.0708
108 | 0.0084394 | 0.0084394 | 0 | 0.0084394 | 0.0084394 | 0 | 99.29% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.4992 | 242.6433 | 0.83 | 0.96 |  | 20.0886 | 16.0066 | 20 | 384.1588
109 | 0.008419 | 0.008419 | 0 | 0.008419 | 0.008419 | 0 | 99.05% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.4919 | 242.6506 | 0.83 | 0.96 |  | 20.0405 | 15.9683 | 20 | 383.2383
110 | 0.0083983 | 0.0083983 | 0 | 0.0083983 | 0.0083983 | 0 | 98.8% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.4846 | 242.6579 | 0.83 | 0.96 |  | 19.9919 | 15.9296 | 20 | 382.3093
111 | 0.0083774 | 0.0083774 | 0 | 0.0083774 | 0.0083774 | 0 | 98.56% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.4772 | 242.6653 | 0.83 | 0.96 |  | 19.9429 | 15.8905 | 20 | 381.3717
112 | 0.0083564 | 0.0083564 | 0 | 0.0083564 | 0.0083564 | 0 | 98.31% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.4698 | 242.6727 | 0.83 | 0.96 |  | 19.8934 | 15.8511 | 20 | 380.4257
113 | 0.0083352 | 0.0083352 | 0 | 0.0083352 | 0.0083352 | 0 | 98.06% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.4624 | 242.6801 | 0.83 | 0.96 |  | 19.8435 | 15.8113 | 20 | 379.4712
114 | 0.0083138 | 0.0083138 | 0 | 0.0083138 | 0.0083138 | 0 | 97.81% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.4549 | 242.6876 | 0.83 | 0.96 |  | 19.7931 | 15.7712 | 20 | 378.5082
115 | 0.0082922 | 0.0082922 | 0 | 0.0082922 | 0.0082922 | 0 | 97.56% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.4473 | 242.6952 | 0.83 | 0.96 |  | 19.7424 | 15.7307 | 20 | 377.5369
116 | 0.0082704 | 0.0082704 | 0 | 0.0082704 | 0.0082704 | 0 | 97.3% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.4397 | 242.7028 | 0.83 | 0.96 |  | 19.6911 | 15.6899 | 20 | 376.5572
117 | 0.0082484 | 0.0082484 | 0 | 0.0082484 | 0.0082484 | 0 | 97.04% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.4321 | 242.7104 | 0.83 | 0.96 |  | 19.6395 | 15.6487 | 20 | 375.5692
118 | 0.0082263 | 0.0082263 | 0 | 0.0082263 | 0.0082263 | 0 | 96.78% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.4244 | 242.7181 | 0.83 | 0.96 |  | 19.5874 | 15.6072 | 20 | 374.5729
119 | 0.008204 | 0.008204 | 0 | 0.008204 | 0.008204 | 0 | 96.52% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.4167 | 242.7258 | 0.83 | 0.96 |  | 19.5348 | 15.5653 | 20 | 373.5683
120 | 0.0081815 | 0.0081815 | 0 | 0.0081815 | 0.0081815 | 0 | 96.25% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.4089 | 242.7336 | 0.83 | 0.96 |  | 19.4819 | 15.5231 | 20 | 372.5555
121 | 0.0081588 | 0.0081588 | 0 | 0.0081588 | 0.0081588 | 0 | 95.99% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.4011 | 242.7414 | 0.83 | 0.96 |  | 19.4285 | 15.4806 | 20 | 371.5345
122 | 0.0081359 | 0.0081359 | 0 | 0.0081359 | 0.0081359 | 0 | 95.72% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.3933 | 242.7492 | 0.83 | 0.96 |  | 19.3747 | 15.4377 | 20 | 370.5053
123 | 0.0081129 | 0.0081129 | 0 | 0.0081129 | 0.0081129 | 0 | 95.45% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.3854 | 242.7571 | 0.83 | 0.96 |  | 19.3204 | 15.3945 | 20 | 369.4681
124 | 0.0080897 | 0.0080897 | 0 | 0.0080897 | 0.0080897 | 0 | 95.17% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.3775 | 242.765 | 0.83 | 0.96 |  | 19.2657 | 15.3509 | 20 | 368.4227
125 | 0.0080663 | 0.0080663 | 0 | 0.0080663 | 0.0080663 | 0 | 94.9% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.3695 | 242.773 | 0.83 | 0.96 |  | 19.2107 | 15.3071 | 20 | 367.3694
126 | 0.0080427 | 0.0080427 | 0 | 0.0080427 | 0.0080427 | 0 | 94.62% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.3616 | 242.7809 | 0.83 | 0.96 |  | 19.1552 | 15.2628 | 20 | 366.308
127 | 0.008019 | 0.008019 | 0 | 0.008019 | 0.008019 | 0 | 94.34% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.3535 | 242.789 | 0.83 | 0.96 |  | 19.0992 | 15.2183 | 20 | 365.2386
128 | 0.007995 | 0.007995 | 0 | 0.007995 | 0.007995 | 0 | 94.06% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.3455 | 242.797 | 0.83 | 0.96 |  | 19.0429 | 15.1734 | 20 | 364.1614
129 | 0.007971 | 0.007971 | 0 | 0.007971 | 0.007971 | 0 | 93.78% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.3374 | 242.8051 | 0.83 | 0.96 |  | 18.9862 | 15.1282 | 20 | 363.0763
130 | 0.0079467 | 0.0079467 | 0 | 0.0079467 | 0.0079467 | 0 | 93.49% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.3292 | 242.8133 | 0.83 | 0.96 |  | 18.929 | 15.0826 | 20 | 361.9833
131 | 0.0079223 | 0.0079223 | 0 | 0.0079223 | 0.0079223 | 0 | 93.2% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.3211 | 242.8214 | 0.83 | 0.96 |  | 18.8715 | 15.0368 | 20 | 360.8826
132 | 0.0078977 | 0.0078977 | 0 | 0.0078977 | 0.0078977 | 0 | 92.91% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.3129 | 242.8296 | 0.83 | 0.96 |  | 18.8135 | 14.9906 | 15 | 359.7741
133 | 0.0078729 | 0.0078729 | 0 | 0.0078729 | 0.0078729 | 0 | 92.62% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.3047 | 242.8378 | 0.83 | 0.96 |  | 18.7551 | 14.9441 | 15 | 358.6579
134 | 0.007848 | 0.007848 | 0 | 0.007848 | 0.007848 | 0 | 92.33% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.2964 | 242.8461 | 0.83 | 0.96 |  | 18.6964 | 14.8973 | 15 | 357.5341
135 | 0.0078229 | 0.0078229 | 0 | 0.0078229 | 0.0078229 | 0 | 92.03% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.2881 | 242.8544 | 0.83 | 0.96 |  | 18.6372 | 14.8501 | 15 | 356.4027
136 | 0.0077976 | 0.0077976 | 0 | 0.0077976 | 0.0077976 | 0 | 91.74% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.2798 | 242.8627 | 0.83 | 0.96 |  | 18.5776 | 14.8027 | 15 | 355.2637
137 | 0.0077722 | 0.0077722 | 0 | 0.0077722 | 0.0077722 | 0 | 91.44% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.2715 | 242.871 | 0.83 | 0.96 |  | 18.5177 | 14.7549 | 15 | 354.1173
138 | 0.0077466 | 0.0077466 | 0 | 0.0077466 | 0.0077466 | 0 | 91.14% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.2631 | 242.8794 | 0.83 | 0.96 |  | 18.4573 | 14.7068 | 15 | 352.9634
139 | 0.0077208 | 0.0077208 | 0 | 0.0077208 | 0.0077208 | 0 | 90.83% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.2547 | 242.8878 | 0.83 | 0.96 |  | 18.3966 | 14.6584 | 15 | 351.802
140 | 0.0076949 | 0.0076949 | 0 | 0.0076949 | 0.0076949 | 0 | 90.53% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.2463 | 242.8962 | 0.83 | 0.96 |  | 18.3355 | 14.6097 | 15 | 350.6334
141 | 0.0076688 | 0.0076688 | 0 | 0.0076688 | 0.0076688 | 0 | 90.22% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.2379 | 242.9046 | 0.83 | 0.96 |  | 18.274 | 14.5607 | 15 | 349.4574
142 | 0.0076426 | 0.0076426 | 0 | 0.0076426 | 0.0076426 | 0 | 89.91% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.2295 | 242.913 | 0.83 | 0.96 |  | 18.2121 | 14.5114 | 15 | 348.2742
143 | 0.0076162 | 0.0076162 | 0 | 0.0076162 | 0.0076162 | 0 | 89.6% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.221 | 242.9215 | 0.83 | 0.96 |  | 18.1499 | 14.4618 | 15 | 347.0838
144 | 0.0075897 | 0.0075897 | 0 | 0.0075897 | 0.0075897 | 0 | 89.29% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.2125 | 242.93 | 0.83 | 0.96 |  | 18.0873 | 14.4119 | 15 | 345.8862
145 | 0.007563 | 0.007563 | 0 | 0.007563 | 0.007563 | 0 | 88.98% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.204 | 242.9385 | 0.83 | 0.96 |  | 18.0243 | 14.3617 | 15 | 344.6816
146 | 0.0075361 | 0.0075361 | 0 | 0.0075361 | 0.0075361 | 0 | 88.66% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.1954 | 242.9471 | 0.83 | 0.96 |  | 17.9609 | 14.3112 | 15 | 343.4699
147 | 0.0075091 | 0.0075091 | 0 | 0.0075091 | 0.0075091 | 0 | 88.34% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.1869 | 242.9556 | 0.83 | 0.96 |  | 17.8972 | 14.2605 | 15 | 342.2513
148 | 0.007482 | 0.007482 | 0 | 0.007482 | 0.007482 | 0 | 88.02% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.1783 | 242.9642 | 0.83 | 0.96 |  | 17.8331 | 14.2094 | 15 | 341.0258
149 | 0.0074547 | 0.0074547 | 0 | 0.0074547 | 0.0074547 | 0 | 87.7% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.1697 | 242.9728 | 0.83 | 0.96 |  | 17.7686 | 14.1581 | 15 | 339.7934
150 | 0.0074272 | 0.0074272 | 0 | 0.0074272 | 0.0074272 | 0 | 87.38% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.1611 | 242.9814 | 0.83 | 0.96 |  | 17.7038 | 14.1064 | 15 | 338.5543
151 | 0.0073996 | 0.0073996 | 0 | 0.0073996 | 0.0073996 | 0 | 87.05% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.1525 | 242.99 | 0.83 | 0.96 |  | 17.6387 | 14.0545 | 15 | 337.3084
152 | 0.0073719 | 0.0073719 | 0 | 0.0073719 | 0.0073719 | 0 | 86.73% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.1439 | 242.9986 | 0.83 | 0.96 |  | 17.5732 | 14.0023 | 15 | 336.0558
153 | 0.007344 | 0.007344 | 0 | 0.007344 | 0.007344 | 0 | 86.4% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.1353 | 243.0072 | 0.83 | 0.96 |  | 17.5074 | 13.9499 | 15 | 334.7966
154 | 0.007316 | 0.007316 | 0 | 0.007316 | 0.007316 | 0 | 86.07% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.1266 | 243.0159 | 0.83 | 0.96 |  | 17.4412 | 13.8971 | 15 | 333.5309
155 | 0.0072878 | 0.0072878 | 0 | 0.0072878 | 0.0072878 | 0 | 85.74% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.118 | 243.0245 | 0.83 | 0.96 |  | 17.3746 | 13.8441 | 15 | 332.2587
156 | 0.0072595 | 0.0072595 | 0 | 0.0072595 | 0.0072595 | 0 | 85.41% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.1093 | 243.0332 | 0.83 | 0.96 |  | 17.3078 | 13.7908 | 15 | 330.9801
157 | 0.0072311 | 0.0072311 | 0 | 0.0072311 | 0.0072311 | 0 | 85.07% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.1006 | 243.0419 | 0.83 | 0.96 |  | 17.2406 | 13.7373 | 15 | 329.6951
158 | 0.0072025 | 0.0072025 | 0 | 0.0072025 | 0.0072025 | 0 | 84.74% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.0919 | 243.0506 | 0.83 | 0.96 |  | 17.1731 | 13.6835 | 15 | 328.4039
159 | 0.0071738 | 0.0071738 | 0 | 0.0071738 | 0.0071738 | 0 | 84.4% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.0832 | 243.0593 | 0.83 | 0.96 |  | 17.1052 | 13.6294 | 15 | 327.1064
160 | 0.0071449 | 0.0071449 | 0 | 0.0071449 | 0.0071449 | 0 | 84.06% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.0745 | 243.068 | 0.83 | 0.96 |  | 17.037 | 13.5751 | 15 | 325.8028
161 | 0.0071159 | 0.0071159 | 0 | 0.0071159 | 0.0071159 | 0 | 83.72% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.0658 | 243.0767 | 0.83 | 0.96 |  | 16.9686 | 13.5205 | 15 | 324.4931
162 | 0.0070868 | 0.0070868 | 0 | 0.0070868 | 0.0070868 | 0 | 83.37% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.0571 | 243.0854 | 0.83 | 0.96 |  | 16.8998 | 13.4657 | 15 | 323.1774
163 | 0.0070576 | 0.0070576 | 0 | 0.0070576 | 0.0070576 | 0 | 83.03% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.0484 | 243.0941 | 0.83 | 0.96 |  | 16.8306 | 13.4107 | 15 | 321.8558
164 | 0.0070282 | 0.0070282 | 0 | 0.0070282 | 0.0070282 | 0 | 82.69% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.0397 | 243.1028 | 0.83 | 0.96 |  | 16.7612 | 13.3553 | 15 | 320.5283
165 | 0.0069988 | 0.0069988 | 0 | 0.0069988 | 0.0069988 | 0 | 82.34% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.031 | 243.1115 | 0.83 | 0.96 |  | 16.6915 | 13.2998 | 15 | 319.1949
166 | 0.0069691 | 0.0069691 | 0 | 0.0069691 | 0.0069691 | 0 | 81.99% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.0223 | 243.1202 | 0.83 | 0.96 |  | 16.6215 | 13.244 | 15 | 317.8559
167 | 0.0069394 | 0.0069394 | 0 | 0.0069394 | 0.0069394 | 0 | 81.64% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.0136 | 243.1289 | 0.83 | 0.96 |  | 16.5512 | 13.188 | 15 | 316.5112
168 | 0.0069096 | 0.0069096 | 0 | 0.0069096 | 0.0069096 | 0 | 81.29% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 1.0049 | 243.1376 | 0.83 | 0.96 |  | 16.4806 | 13.1317 | 15 | 315.161
169 | 0.0068796 | 0.0068796 | 0 | 0.0068796 | 0.0068796 | 0 | 80.94% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.99622 | 243.1463 | 0.83 | 0.96 |  | 16.4097 | 13.0752 | 15 | 313.8052
170 | 0.0068495 | 0.0068495 | 0 | 0.0068495 | 0.0068495 | 0 | 80.58% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.98753 | 243.155 | 0.83 | 0.96 |  | 16.3385 | 13.0185 | 15 | 312.444
171 | 0.0068193 | 0.0068193 | 0 | 0.0068193 | 0.0068193 | 0 | 80.23% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.97884 | 243.1637 | 0.83 | 0.96 |  | 16.267 | 12.9616 | 15 | 311.0775
172 | 0.006789 | 0.006789 | 0 | 0.006789 | 0.006789 | 0 | 79.87% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.97015 | 243.1723 | 0.83 | 0.96 |  | 16.1953 | 12.9044 | 15 | 309.7057
173 | 0.0067586 | 0.0067586 | 0 | 0.0067586 | 0.0067586 | 0 | 79.51% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.96148 | 243.181 | 0.83 | 0.96 |  | 16.1233 | 12.847 | 15 | 308.3287
174 | 0.006728 | 0.006728 | 0 | 0.006728 | 0.006728 | 0 | 79.15% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.95281 | 243.1897 | 0.83 | 0.96 |  | 16.051 | 12.7894 | 15 | 306.9466
175 | 0.0066974 | 0.0066974 | 0 | 0.0066974 | 0.0066974 | 0 | 78.79% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.94415 | 243.1984 | 0.83 | 0.96 |  | 15.9785 | 12.7316 | 15 | 305.5594
176 | 0.0066666 | 0.0066666 | 0 | 0.0066666 | 0.0066666 | 0 | 78.43% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.9355 | 243.207 | 0.83 | 0.96 |  | 15.9057 | 12.6736 | 15 | 304.1674
177 | 0.0066358 | 0.0066358 | 0 | 0.0066358 | 0.0066358 | 0 | 78.07% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.92686 | 243.2156 | 0.83 | 0.96 |  | 15.8326 | 12.6154 | 15 | 302.7704
178 | 0.0066048 | 0.0066048 | 0 | 0.0066048 | 0.0066048 | 0 | 77.7% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.91823 | 243.2243 | 0.83 | 0.96 |  | 15.7593 | 12.557 | 15 | 301.3687
179 | 0.0065738 | 0.0065738 | 0 | 0.0065738 | 0.0065738 | 0 | 77.34% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.90962 | 243.2329 | 0.83 | 0.96 |  | 15.6858 | 12.4984 | 15 | 299.9622
180 | 0.0065426 | 0.0065426 | 0 | 0.0065426 | 0.0065426 | 0 | 76.97% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.90102 | 243.2415 | 0.83 | 0.96 |  | 15.612 | 12.4396 | 15 | 298.5512
181 | 0.0065114 | 0.0065114 | 0 | 0.0065114 | 0.0065114 | 0 | 76.6% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.89243 | 243.2501 | 0.83 | 0.96 |  | 15.538 | 12.3806 | 15 | 297.1356
182 | 0.00648 | 0.00648 | 0 | 0.00648 | 0.00648 | 0 | 76.24% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.88386 | 243.2586 | 0.83 | 0.96 |  | 15.4637 | 12.3215 | 15 | 295.7156
183 | 0.0064486 | 0.0064486 | 0 | 0.0064486 | 0.0064486 | 0 | 75.87% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.8753 | 243.2672 | 0.83 | 0.96 |  | 15.3892 | 12.2621 | 15 | 294.2912
184 | 0.0064171 | 0.0064171 | 0 | 0.0064171 | 0.0064171 | 0 | 75.49% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.86676 | 243.2757 | 0.83 | 0.96 |  | 15.3145 | 12.2026 | 15 | 292.8625
185 | 0.0063854 | 0.0063854 | 0 | 0.0063854 | 0.0063854 | 0 | 75.12% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.85824 | 243.2843 | 0.83 | 0.96 |  | 15.2396 | 12.1429 | 15 | 291.4297
186 | 0.0063537 | 0.0063537 | 0 | 0.0063537 | 0.0063537 | 0 | 74.75% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.84974 | 243.2928 | 0.83 | 0.96 |  | 15.1644 | 12.083 | 15 | 289.9928
187 | 0.0063219 | 0.0063219 | 0 | 0.0063219 | 0.0063219 | 0 | 74.38% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.84126 | 243.3012 | 0.83 | 0.96 |  | 15.0891 | 12.023 | 15 | 288.5518
188 | 0.0062901 | 0.0062901 | 0 | 0.0062901 | 0.0062901 | 0 | 74% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.8328 | 243.3097 | 0.83 | 0.96 |  | 15.0135 | 11.9628 | 15 | 287.107
189 | 0.0062581 | 0.0062581 | 0 | 0.0062581 | 0.0062581 | 0 | 73.62% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.82436 | 243.3181 | 0.83 | 0.96 |  | 14.9378 | 11.9024 | 15 | 285.6583
190 | 0.0062261 | 0.0062261 | 0 | 0.0062261 | 0.0062261 | 0 | 73.25% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.81594 | 243.3266 | 0.83 | 0.96 |  | 14.8618 | 11.8419 | 15 | 284.206
191 | 0.006194 | 0.006194 | 0 | 0.006194 | 0.006194 | 0 | 72.87% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.80754 | 243.335 | 0.83 | 0.96 |  | 14.7857 | 11.7812 | 15 | 282.7499
192 | 0.0061618 | 0.0061618 | 0 | 0.0061618 | 0.0061618 | 0 | 72.49% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.79917 | 243.3433 | 0.83 | 0.96 |  | 14.7094 | 11.7204 | 15 | 281.2904
193 | 0.0061295 | 0.0061295 | 0 | 0.0061295 | 0.0061295 | 0 | 72.11% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.79083 | 243.3517 | 0.83 | 0.96 |  | 14.6329 | 11.6595 | 15 | 279.8274
194 | 0.0060972 | 0.0060972 | 0 | 0.0060972 | 0.0060972 | 0 | 71.73% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.78251 | 243.36 | 0.83 | 0.96 |  | 14.5562 | 11.5984 | 15 | 278.3611
195 | 0.0060648 | 0.0060648 | 0 | 0.0060648 | 0.0060648 | 0 | 71.35% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.77422 | 243.3683 | 0.83 | 0.96 |  | 14.4794 | 11.5371 | 15 | 276.8915
196 | 0.0060323 | 0.0060323 | 0 | 0.0060323 | 0.0060323 | 0 | 70.97% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.76595 | 243.3766 | 0.83 | 0.96 |  | 14.4023 | 11.4758 | 15 | 275.4188
197 | 0.0059998 | 0.0059998 | 0 | 0.0059998 | 0.0059998 | 0 | 70.59% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.75771 | 243.3848 | 0.83 | 0.96 |  | 14.3252 | 11.4143 | 15 | 273.943
198 | 0.0059672 | 0.0059672 | 0 | 0.0059672 | 0.0059672 | 0 | 70.2% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.7495 | 243.393 | 0.83 | 0.96 |  | 14.2478 | 11.3527 | 15 | 272.4643
199 | 0.0059346 | 0.0059346 | 0 | 0.0059346 | 0.0059346 | 0 | 69.82% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.74132 | 243.4012 | 0.83 | 0.96 |  | 14.1704 | 11.2909 | 15 | 270.9827
200 | 0.0059019 | 0.0059019 | 0 | 0.0059019 | 0.0059019 | 0 | 69.43% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.73318 | 243.4093 | 0.83 | 0.96 |  | 14.0927 | 11.2291 | 15 | 269.4984
201 | 0.0058691 | 0.0058691 | 0 | 0.0058691 | 0.0058691 | 0 | 69.05% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.72506 | 243.4174 | 0.83 | 0.96 |  | 14.015 | 11.1671 | 15 | 268.0114
202 | 0.0058363 | 0.0058363 | 0 | 0.0058363 | 0.0058363 | 0 | 68.66% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.71698 | 243.4255 | 0.83 | 0.96 |  | 13.9371 | 11.1051 | 15 | 266.5219
203 | 0.0058034 | 0.0058034 | 0 | 0.0058034 | 0.0058034 | 0 | 68.28% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.70892 | 243.4336 | 0.83 | 0.96 |  | 13.8591 | 11.0429 | 15 | 265.03
204 | 0.0057705 | 0.0057705 | 0 | 0.0057705 | 0.0057705 | 0 | 67.89% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.70091 | 243.4416 | 0.83 | 0.96 |  | 13.7809 | 10.9807 | 15 | 263.5357
205 | 0.0057376 | 0.0057376 | 0 | 0.0057376 | 0.0057376 | 0 | 67.5% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.69292 | 243.4496 | 0.83 | 0.96 |  | 13.7027 | 10.9183 | 15 | 262.0392
206 | 0.0057046 | 0.0057046 | 0 | 0.0057046 | 0.0057046 | 0 | 67.11% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.68497 | 243.4575 | 0.83 | 0.96 |  | 13.6243 | 10.8559 | 15 | 260.5405
207 | 0.0056715 | 0.0056715 | 0 | 0.0056715 | 0.0056715 | 0 | 66.72% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.67706 | 243.4654 | 0.83 | 0.96 |  | 13.5458 | 10.7933 | 15 | 259.0399
208 | 0.0056384 | 0.0056384 | 0 | 0.0056384 | 0.0056384 | 0 | 66.33% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.66919 | 243.4733 | 0.83 | 0.96 |  | 13.4673 | 10.7307 | 15 | 257.5373
209 | 0.0056053 | 0.0056053 | 0 | 0.0056053 | 0.0056053 | 0 | 65.95% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.66135 | 243.4811 | 0.83 | 0.96 |  | 13.3886 | 10.668 | 15 | 256.033
210 | 0.0055722 | 0.0055722 | 0 | 0.0055722 | 0.0055722 | 0 | 65.56% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.65355 | 243.4889 | 0.83 | 0.96 |  | 13.3099 | 10.6053 | 15 | 254.5269
211 | 0.005539 | 0.005539 | 0 | 0.005539 | 0.005539 | 0 | 65.16% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.64579 | 243.4967 | 0.83 | 0.96 |  | 13.231 | 10.5425 | 15 | 253.0193
212 | 0.0055058 | 0.0055058 | 0 | 0.0055058 | 0.0055058 | 0 | 64.77% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.63807 | 243.5044 | 0.83 | 0.96 |  | 13.1521 | 10.4796 | 15 | 251.5103
213 | 0.0054725 | 0.0054725 | 0 | 0.0054725 | 0.0054725 | 0 | 64.38% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.63039 | 243.5121 | 0.83 | 0.96 |  | 13.0731 | 10.4167 | 15 | 249.9998
214 | 0.0054393 | 0.0054393 | 0 | 0.0054393 | 0.0054393 | 0 | 63.99% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.62275 | 243.5198 | 0.83 | 0.96 |  | 12.9941 | 10.3537 | 15 | 248.4881
215 | 0.005406 | 0.005406 | 0 | 0.005406 | 0.005406 | 0 | 63.6% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.61515 | 243.5273 | 0.83 | 0.96 |  | 12.915 | 10.2906 | 15 | 246.9753
216 | 0.0053727 | 0.0053727 | 0 | 0.0053727 | 0.0053727 | 0 | 63.21% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.6076 | 243.5349 | 0.83 | 0.96 |  | 12.8358 | 10.2276 | 15 | 245.4615
217 | 0.0053394 | 0.0053394 | 0 | 0.0053394 | 0.0053394 | 0 | 62.82% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.60008 | 243.5424 | 0.83 | 0.96 |  | 12.7566 | 10.1645 | 15 | 243.9468
218 | 0.005306 | 0.005306 | 0 | 0.005306 | 0.005306 | 0 | 62.42% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.59261 | 243.5499 | 0.83 | 0.96 |  | 12.6773 | 10.1013 | 15 | 242.4313
219 | 0.0052727 | 0.0052727 | 0 | 0.0052727 | 0.0052727 | 0 | 62.03% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.58519 | 243.5573 | 0.83 | 0.96 |  | 12.5981 | 10.0381 | 15 | 240.9152
220 | 0.0052394 | 0.0052394 | 0 | 0.0052394 | 0.0052394 | 0 | 61.64% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.57781 | 243.5647 | 0.83 | 0.96 |  | 12.5187 | 9.9749 | 10 | 239.3985
221 | 0.005206 | 0.005206 | 0 | 0.005206 | 0.005206 | 0 | 61.25% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.57048 | 243.572 | 0.83 | 0.96 |  | 12.4394 | 9.9117 | 10 | 237.8814
222 | 0.0051726 | 0.0051726 | 0 | 0.0051726 | 0.0051726 | 0 | 60.85% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.56319 | 243.5793 | 0.83 | 0.96 |  | 12.3601 | 9.8485 | 10 | 236.364
223 | 0.0051393 | 0.0051393 | 0 | 0.0051393 | 0.0051393 | 0 | 60.46% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.55594 | 243.5866 | 0.83 | 0.96 |  | 12.2807 | 9.7853 | 10 | 234.8464
224 | 0.0051059 | 0.0051059 | 0 | 0.0051059 | 0.0051059 | 0 | 60.07% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.54875 | 243.5937 | 0.83 | 0.96 |  | 12.2013 | 9.722 | 10 | 233.3287
225 | 0.0050725 | 0.0050725 | 0 | 0.0050725 | 0.0050725 | 0 | 59.68% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.5416 | 243.6009 | 0.83 | 0.96 |  | 12.122 | 9.6588 | 10 | 231.8112
226 | 0.0050392 | 0.0050392 | 0 | 0.0050392 | 0.0050392 | 0 | 59.28% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.5345 | 243.608 | 0.83 | 0.96 |  | 12.0426 | 9.5956 | 10 | 230.2937
227 | 0.0050059 | 0.0050059 | 0 | 0.0050059 | 0.0050059 | 0 | 58.89% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.52746 | 243.615 | 0.83 | 0.96 |  | 11.9633 | 9.5324 | 10 | 228.7766
228 | 0.0049725 | 0.0049725 | 0 | 0.0049725 | 0.0049725 | 0 | 58.5% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.52046 | 243.622 | 0.83 | 0.96 |  | 11.884 | 9.4692 | 10 | 227.26
229 | 0.0049392 | 0.0049392 | 0 | 0.0049392 | 0.0049392 | 0 | 58.11% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.5135 | 243.629 | 0.83 | 0.96 |  | 11.8047 | 9.406 | 10 | 225.7439
230 | 0.0049059 | 0.0049059 | 0 | 0.0049059 | 0.0049059 | 0 | 57.72% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.5066 | 243.6359 | 0.83 | 0.96 |  | 11.7255 | 9.3429 | 10 | 224.2284
231 | 0.0048726 | 0.0048726 | 0 | 0.0048726 | 0.0048726 | 0 | 57.33% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.49976 | 243.6427 | 0.83 | 0.96 |  | 11.6463 | 9.2797 | 10 | 222.7138
232 | 0.0048394 | 0.0048394 | 0 | 0.0048394 | 0.0048394 | 0 | 56.93% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.49296 | 243.6495 | 0.83 | 0.96 |  | 11.5671 | 9.2167 | 10 | 221.2002
233 | 0.0048062 | 0.0048062 | 0 | 0.0048062 | 0.0048062 | 0 | 56.54% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.48621 | 243.6563 | 0.83 | 0.96 |  | 11.488 | 9.1536 | 10 | 219.6876
234 | 0.004773 | 0.004773 | 0 | 0.004773 | 0.004773 | 0 | 56.15% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.47952 | 243.663 | 0.83 | 0.96 |  | 11.409 | 9.0907 | 10 | 218.1762
235 | 0.0047398 | 0.0047398 | 0 | 0.0047398 | 0.0047398 | 0 | 55.76% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.47288 | 243.6696 | 0.83 | 0.96 |  | 11.33 | 9.0278 | 10 | 216.6661
236 | 0.0047067 | 0.0047067 | 0 | 0.0047067 | 0.0047067 | 0 | 55.37% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.46629 | 243.6762 | 0.83 | 0.96 |  | 11.2511 | 8.9649 | 10 | 215.1575
237 | 0.0046736 | 0.0046736 | 0 | 0.0046736 | 0.0046736 | 0 | 54.98% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.45976 | 243.6827 | 0.83 | 0.96 |  | 11.1723 | 8.9021 | 10 | 213.6505
238 | 0.0046405 | 0.0046405 | 0 | 0.0046405 | 0.0046405 | 0 | 54.59% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.45328 | 243.6892 | 0.83 | 0.96 |  | 11.0936 | 8.8394 | 10 | 212.1453
239 | 0.0046075 | 0.0046075 | 0 | 0.0046075 | 0.0046075 | 0 | 54.21% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.44685 | 243.6956 | 0.83 | 0.96 |  | 11.015 | 8.7767 | 10 | 210.6419
240 | 0.0045746 | 0.0045746 | 0 | 0.0045746 | 0.0045746 | 0 | 53.82% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.44048 | 243.702 | 0.83 | 0.96 |  | 10.9365 | 8.7142 | 10 | 209.1404
241 | 0.0045416 | 0.0045416 | 0 | 0.0045416 | 0.0045416 | 0 | 53.43% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.43417 | 243.7083 | 0.83 | 0.96 |  | 10.8581 | 8.6517 | 10 | 207.6412
242 | 0.0045088 | 0.0045088 | 0 | 0.0045088 | 0.0045088 | 0 | 53.04% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.42791 | 243.7146 | 0.83 | 0.96 |  | 10.7798 | 8.5893 | 10 | 206.1442
243 | 0.004476 | 0.004476 | 0 | 0.004476 | 0.004476 | 0 | 52.66% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.4217 | 243.7208 | 0.83 | 0.96 |  | 10.7016 | 8.5271 | 10 | 204.6496
244 | 0.0044432 | 0.0044432 | 0 | 0.0044432 | 0.0044432 | 0 | 52.27% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.41556 | 243.7269 | 0.83 | 0.96 |  | 10.6236 | 8.4649 | 10 | 203.1575
245 | 0.0044106 | 0.0044106 | 0 | 0.0044106 | 0.0044106 | 0 | 51.89% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.40946 | 243.733 | 0.83 | 0.96 |  | 10.5457 | 8.4028 | 10 | 201.6682
246 | 0.0043779 | 0.0043779 | 0 | 0.0043779 | 0.0043779 | 0 | 51.51% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.40343 | 243.7391 | 0.83 | 0.96 |  | 10.468 | 8.3409 | 10 | 200.1817
247 | 0.0043454 | 0.0043454 | 0 | 0.0043454 | 0.0043454 | 0 | 51.12% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.39745 | 243.745 | 0.83 | 0.96 |  | 10.3904 | 8.2791 | 10 | 198.6981
248 | 0.0043129 | 0.0043129 | 0 | 0.0043129 | 0.0043129 | 0 | 50.74% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.39153 | 243.751 | 0.83 | 0.96 |  | 10.313 | 8.2174 | 10 | 197.2176
249 | 0.0042805 | 0.0042805 | 0 | 0.0042805 | 0.0042805 | 0 | 50.36% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.38567 | 243.7568 | 0.83 | 0.96 |  | 10.2358 | 8.1559 | 10 | 195.7404
250 | 0.0042482 | 0.0042482 | 0 | 0.0042482 | 0.0042482 | 0 | 49.98% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.37987 | 243.7626 | 0.83 | 0.96 |  | 10.1587 | 8.0944 | 10 | 194.2666
251 | 0.0042159 | 0.0042159 | 0 | 0.0042159 | 0.0042159 | 0 | 49.6% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.37412 | 243.7684 | 0.83 | 0.96 |  | 10.0818 | 8.0332 | 10 | 192.7964
252 | 0.0041837 | 0.0041837 | 0 | 0.0041837 | 0.0041837 | 0 | 49.22% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.36843 | 243.7741 | 0.83 | 0.96 |  | 10.0051 | 7.9721 | 10 | 191.3298
253 | 0.0041517 | 0.0041517 | 0 | 0.0041517 | 0.0041517 | 0 | 48.84% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.36281 | 243.7797 | 0.83 | 0.96 |  | 9.9286 | 7.9111 | 10 | 189.867
254 | 0.0041197 | 0.0041197 | 0 | 0.0041197 | 0.0041197 | 0 | 48.47% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.35724 | 243.7853 | 0.83 | 0.96 |  | 9.8523 | 7.8503 | 10 | 188.4083
255 | 0.0040878 | 0.0040878 | 0 | 0.0040878 | 0.0040878 | 0 | 48.09% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.35173 | 243.7908 | 0.83 | 0.96 |  | 9.7763 | 7.7897 | 10 | 186.9536
256 | 0.004056 | 0.004056 | 0 | 0.004056 | 0.004056 | 0 | 47.72% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.34627 | 243.7962 | 0.83 | 0.96 |  | 9.7004 | 7.7293 | 10 | 185.5032
257 | 0.0040243 | 0.0040243 | 0 | 0.0040243 | 0.0040243 | 0 | 47.34% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.34088 | 243.8016 | 0.83 | 0.96 |  | 9.6248 | 7.6691 | 10 | 184.0573
258 | 0.0039927 | 0.0039927 | 0 | 0.0039927 | 0.0039927 | 0 | 46.97% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.33555 | 243.807 | 0.83 | 0.96 |  | 9.5494 | 7.609 | 10 | 182.6159
259 | 0.0039612 | 0.0039612 | 0 | 0.0039612 | 0.0039612 | 0 | 46.6% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.33028 | 243.8122 | 0.83 | 0.96 |  | 9.4743 | 7.5491 | 10 | 181.1792
260 | 0.0039298 | 0.0039298 | 0 | 0.0039298 | 0.0039298 | 0 | 46.23% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.32506 | 243.8174 | 0.83 | 0.96 |  | 9.3994 | 7.4895 | 10 | 179.7474
261 | 0.0038985 | 0.0038985 | 0 | 0.0038985 | 0.0038985 | 0 | 45.86% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.31991 | 243.8226 | 0.83 | 0.96 |  | 9.3248 | 7.43 | 10 | 178.3207
262 | 0.0038673 | 0.0038673 | 0 | 0.0038673 | 0.0038673 | 0 | 45.5% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.31482 | 243.8277 | 0.83 | 0.96 |  | 9.2505 | 7.3708 | 10 | 176.8991
263 | 0.0038363 | 0.0038363 | 0 | 0.0038363 | 0.0038363 | 0 | 45.13% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.30978 | 243.8327 | 0.83 | 0.96 |  | 9.1764 | 7.3118 | 10 | 175.4828
264 | 0.0038054 | 0.0038054 | 0 | 0.0038054 | 0.0038054 | 0 | 44.77% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.30481 | 243.8377 | 0.83 | 0.96 |  | 9.1027 | 7.253 | 10 | 174.0721
265 | 0.0037746 | 0.0037746 | 0 | 0.0037746 | 0.0037746 | 0 | 44.41% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.2999 | 243.8426 | 0.83 | 0.96 |  | 9.0292 | 7.1945 | 10 | 172.667
266 | 0.0037439 | 0.0037439 | 0 | 0.0037439 | 0.0037439 | 0 | 44.05% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.29504 | 243.8475 | 0.83 | 0.96 |  | 8.956 | 7.1362 | 10 | 171.2676
267 | 0.0037134 | 0.0037134 | 0 | 0.0037134 | 0.0037134 | 0 | 43.69% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.29025 | 243.8523 | 0.83 | 0.96 |  | 8.8832 | 7.0781 | 10 | 169.8743
268 | 0.003683 | 0.003683 | 0 | 0.003683 | 0.003683 | 0 | 43.33% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.28552 | 243.857 | 0.83 | 0.96 |  | 8.8106 | 7.0203 | 10 | 168.487
269 | 0.0036527 | 0.0036527 | 0 | 0.0036527 | 0.0036527 | 0 | 42.97% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.28085 | 243.8617 | 0.83 | 0.96 |  | 8.7384 | 6.9628 | 10 | 167.1061
270 | 0.0036226 | 0.0036226 | 0 | 0.0036226 | 0.0036226 | 0 | 42.62% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.27623 | 243.8663 | 0.83 | 0.96 |  | 8.6665 | 6.9055 | 10 | 165.7315
271 | 0.0035927 | 0.0035927 | 0 | 0.0035927 | 0.0035927 | 0 | 42.27% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.27168 | 243.8708 | 0.83 | 0.96 |  | 8.595 | 6.8485 | 10 | 164.3636
272 | 0.0035628 | 0.0035628 | 0 | 0.0035628 | 0.0035628 | 0 | 41.92% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.26719 | 243.8753 | 0.83 | 0.96 |  | 8.5238 | 6.7918 | 10 | 163.0024
273 | 0.0035332 | 0.0035332 | 0 | 0.0035332 | 0.0035332 | 0 | 41.57% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.26276 | 243.8797 | 0.83 | 0.96 |  | 8.453 | 6.7353 | 10 | 161.6481
274 | 0.0035037 | 0.0035037 | 0 | 0.0035037 | 0.0035037 | 0 | 41.22% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.25839 | 243.8841 | 0.83 | 0.96 |  | 8.3825 | 6.6792 | 10 | 160.3009
275 | 0.0034743 | 0.0034743 | 0 | 0.0034743 | 0.0034743 | 0 | 40.87% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.25408 | 243.8884 | 0.83 | 0.96 |  | 8.3125 | 6.6234 | 10 | 158.961
276 | 0.0034451 | 0.0034451 | 0 | 0.0034451 | 0.0034451 | 0 | 40.53% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.24983 | 243.8927 | 0.83 | 0.96 |  | 8.2428 | 6.5679 | 10 | 157.6285
277 | 0.0034161 | 0.0034161 | 0 | 0.0034161 | 0.0034161 | 0 | 40.19% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.24564 | 243.8969 | 0.83 | 0.96 |  | 8.1735 | 6.5126 | 10 | 156.3035
278 | 0.0033873 | 0.0033873 | 0 | 0.0033873 | 0.0033873 | 0 | 39.85% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.24151 | 243.901 | 0.83 | 0.96 |  | 8.1046 | 6.4578 | 10 | 154.9863
279 | 0.0033586 | 0.0033586 | 0 | 0.0033586 | 0.0033586 | 0 | 39.51% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.23744 | 243.9051 | 0.83 | 0.96 |  | 8.0362 | 6.4032 | 10 | 153.677
280 | 0.0033301 | 0.0033301 | 0 | 0.0033301 | 0.0033301 | 0 | 39.18% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.23342 | 243.9091 | 0.83 | 0.96 |  | 7.9681 | 6.349 | 10 | 152.3758
281 | 0.0033018 | 0.0033018 | 0 | 0.0033018 | 0.0033018 | 0 | 38.84% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.22947 | 243.913 | 0.83 | 0.96 |  | 7.9005 | 6.2951 | 10 | 151.0828
282 | 0.0032737 | 0.0032737 | 0 | 0.0032737 | 0.0032737 | 0 | 38.51% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.22558 | 243.9169 | 0.83 | 0.96 |  | 7.8333 | 6.2416 | 10 | 149.7982
283 | 0.0032457 | 0.0032457 | 0 | 0.0032457 | 0.0032457 | 0 | 38.19% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.22175 | 243.9208 | 0.83 | 0.96 |  | 7.7666 | 6.1884 | 10 | 148.5222
284 | 0.003218 | 0.003218 | 0 | 0.003218 | 0.003218 | 0 | 37.86% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.21797 | 243.9245 | 0.83 | 0.96 |  | 7.7003 | 6.1356 | 10 | 147.255
285 | 0.0031904 | 0.0031904 | 0 | 0.0031904 | 0.0031904 | 0 | 37.53% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.21426 | 243.9282 | 0.83 | 0.96 |  | 7.6345 | 6.0832 | 10 | 145.9967
286 | 0.0031631 | 0.0031631 | 0 | 0.0031631 | 0.0031631 | 0 | 37.21% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.2106 | 243.9319 | 0.83 | 0.96 |  | 7.5692 | 6.0311 | 10 | 144.7475
287 | 0.003136 | 0.003136 | 0 | 0.003136 | 0.003136 | 0 | 36.89% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.207 | 243.9355 | 0.83 | 0.96 |  | 7.5044 | 5.9795 | 10 | 143.5075
288 | 0.003109 | 0.003109 | 0 | 0.003109 | 0.003109 | 0 | 36.58% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.20346 | 243.939 | 0.83 | 0.96 |  | 7.44 | 5.9282 | 10 | 142.277
289 | 0.0030823 | 0.0030823 | 0 | 0.0030823 | 0.0030823 | 0 | 36.26% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.19998 | 243.9425 | 0.83 | 0.96 |  | 7.3762 | 5.8773 | 10 | 141.0562
290 | 0.0030558 | 0.0030558 | 0 | 0.0030558 | 0.0030558 | 0 | 35.95% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.19655 | 243.9459 | 0.83 | 0.96 |  | 7.3129 | 5.8269 | 10 | 139.8451
291 | 0.0030295 | 0.0030295 | 0 | 0.0030295 | 0.0030295 | 0 | 35.64% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.19319 | 243.9493 | 0.83 | 0.96 |  | 7.25 | 5.7768 | 10 | 138.644
292 | 0.0030034 | 0.0030034 | 0 | 0.0030034 | 0.0030034 | 0 | 35.33% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.18988 | 243.9526 | 0.83 | 0.96 |  | 7.1878 | 5.7272 | 10 | 137.4531
293 | 0.0029776 | 0.0029776 | 0 | 0.0029776 | 0.0029776 | 0 | 35.03% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.18662 | 243.9559 | 0.83 | 0.96 |  | 7.126 | 5.678 | 10 | 136.2725
294 | 0.002952 | 0.002952 | 0 | 0.002952 | 0.002952 | 0 | 34.73% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.18343 | 243.9591 | 0.83 | 0.96 |  | 7.0648 | 5.6293 | 10 | 135.1024
295 | 0.0029266 | 0.0029266 | 0 | 0.0029266 | 0.0029266 | 0 | 34.43% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.18029 | 243.9622 | 0.83 | 0.96 |  | 7.0042 | 5.581 | 10 | 133.943
296 | 0.0029015 | 0.0029015 | 0 | 0.0029015 | 0.0029015 | 0 | 34.14% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.1772 | 243.9653 | 0.83 | 0.96 |  | 6.9442 | 5.5331 | 10 | 132.7944
297 | 0.0028766 | 0.0028766 | 0 | 0.0028766 | 0.0028766 | 0 | 33.84% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.17418 | 243.9683 | 0.83 | 0.96 |  | 6.8847 | 5.4857 | 10 | 131.657
298 | 0.002852 | 0.002852 | 0 | 0.002852 | 0.002852 | 0 | 33.55% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.17121 | 243.9713 | 0.83 | 0.96 |  | 6.8258 | 5.4388 | 10 | 130.5307
299 | 0.0028276 | 0.0028276 | 0 | 0.0028276 | 0.0028276 | 0 | 33.27% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.16829 | 243.9742 | 0.83 | 0.96 |  | 6.7675 | 5.3923 | 10 | 129.4159
300 | 0.0028034 | 0.0028034 | 0 | 0.0028034 | 0.0028034 | 0 | 32.98% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.16543 | 243.9771 | 0.83 | 0.96 |  | 6.7098 | 5.3464 | 10 | 128.3126
301 | 0.0027796 | 0.0027796 | 0 | 0.0027796 | 0.0027796 | 0 | 32.7% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.16262 | 243.9799 | 0.83 | 0.96 |  | 6.6527 | 5.3009 | 10 | 127.2212
302 | 0.0027559 | 0.0027559 | 0 | 0.0027559 | 0.0027559 | 0 | 32.42% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.15987 | 243.9826 | 0.83 | 0.96 |  | 6.5963 | 5.2559 | 10 | 126.1417
303 | 0.0027326 | 0.0027326 | 0 | 0.0027326 | 0.0027326 | 0 | 32.15% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.15717 | 243.9853 | 0.83 | 0.96 |  | 6.5405 | 5.2114 | 10 | 125.0744
304 | 0.0027095 | 0.0027095 | 0 | 0.0027095 | 0.0027095 | 0 | 31.88% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.15453 | 243.988 | 0.83 | 0.96 |  | 6.4853 | 5.1675 | 10 | 124.0194
305 | 0.0026867 | 0.0026867 | 0 | 0.0026867 | 0.0026867 | 0 | 31.61% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.15194 | 243.9906 | 0.83 | 0.96 |  | 6.4308 | 5.124 | 10 | 122.977
306 | 0.0026642 | 0.0026642 | 0 | 0.0026642 | 0.0026642 | 0 | 31.34% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.1494 | 243.9931 | 0.83 | 0.96 |  | 6.3769 | 5.0811 | 10 | 121.9472
307 | 0.0026419 | 0.0026419 | 0 | 0.0026419 | 0.0026419 | 0 | 31.08% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.14692 | 243.9956 | 0.83 | 0.96 |  | 6.3238 | 5.0388 | 10 | 120.9304
308 | 0.00262 | 0.00262 | 0 | 0.00262 | 0.00262 | 0 | 30.82% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.14449 | 243.998 | 0.83 | 0.96 |  | 6.2713 | 4.9969 | 5 | 119.9267
309 | 0.0025983 | 0.0025983 | 0 | 0.0025983 | 0.0025983 | 0 | 30.57% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.14211 | 244.0004 | 0.83 | 0.96 |  | 6.2195 | 4.9557 | 5 | 118.9362
310 | 0.002577 | 0.002577 | 0 | 0.002577 | 0.002577 | 0 | 30.32% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.13978 | 244.0027 | 0.83 | 0.96 |  | 6.1684 | 4.915 | 5 | 117.9593
311 | 0.0025559 | 0.0025559 | 0 | 0.0025559 | 0.0025559 | 0 | 30.07% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.1375 | 244.005 | 0.83 | 0.96 |  | 6.118 | 4.8748 | 5 | 116.996
312 | 0.0025351 | 0.0025351 | 0 | 0.0025351 | 0.0025351 | 0 | 29.83% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.13528 | 244.0072 | 0.83 | 0.96 |  | 6.0684 | 4.8353 | 5 | 116.0466
313 | 0.0025147 | 0.0025147 | 0 | 0.0025147 | 0.0025147 | 0 | 29.58% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.1331 | 244.0094 | 0.83 | 0.96 |  | 6.0195 | 4.7963 | 5 | 115.1113
314 | 0.0024945 | 0.0024945 | 0 | 0.0024945 | 0.0024945 | 0 | 29.35% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.13098 | 244.0115 | 0.83 | 0.96 |  | 5.9713 | 4.7579 | 5 | 114.1902
315 | 0.0024747 | 0.0024747 | 0 | 0.0024747 | 0.0024747 | 0 | 29.11% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.12891 | 244.0136 | 0.83 | 0.96 |  | 5.9239 | 4.7201 | 5 | 113.2835
316 | 0.0024552 | 0.0024552 | 0 | 0.0024552 | 0.0024552 | 0 | 28.88% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.12688 | 244.0156 | 0.83 | 0.96 |  | 5.8772 | 4.683 | 5 | 112.3916
317 | 0.002436 | 0.002436 | 0 | 0.002436 | 0.002436 | 0 | 28.66% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.12491 | 244.0176 | 0.83 | 0.96 |  | 5.8314 | 4.6464 | 5 | 111.5144
318 | 0.0024172 | 0.0024172 | 0 | 0.0024172 | 0.0024172 | 0 | 28.44% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.12298 | 244.0195 | 0.83 | 0.96 |  | 5.7863 | 4.6105 | 5 | 110.6523
319 | 0.0023986 | 0.0023986 | 0 | 0.0023986 | 0.0023986 | 0 | 28.22% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.12111 | 244.0214 | 0.83 | 0.96 |  | 5.742 | 4.5752 | 5 | 109.8054
320 | 0.0023805 | 0.0023805 | 0 | 0.0023805 | 0.0023805 | 0 | 28.01% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.11928 | 244.0232 | 0.83 | 0.96 |  | 5.6985 | 4.5406 | 5 | 108.974
321 | 0.0023626 | 0.0023626 | 0 | 0.0023626 | 0.0023626 | 0 | 27.8% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.1175 | 244.025 | 0.83 | 0.96 |  | 5.6559 | 4.5066 | 5 | 108.1583
322 | 0.0023451 | 0.0023451 | 0 | 0.0023451 | 0.0023451 | 0 | 27.59% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.11576 | 244.0267 | 0.83 | 0.96 |  | 5.614 | 4.4733 | 5 | 107.3583
323 | 0.002328 | 0.002328 | 0 | 0.002328 | 0.002328 | 0 | 27.39% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.11408 | 244.0284 | 0.83 | 0.96 |  | 5.573 | 4.4406 | 5 | 106.5744
324 | 0.0023112 | 0.0023112 | 0 | 0.0023112 | 0.0023112 | 0 | 27.19% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.11244 | 244.0301 | 0.83 | 0.96 |  | 5.5329 | 4.4086 | 5 | 105.8068
325 | 0.0022948 | 0.0022948 | 0 | 0.0022948 | 0.0022948 | 0 | 27% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.11085 | 244.0317 | 0.83 | 0.96 |  | 5.4936 | 4.3773 | 5 | 105.0556
326 | 0.0022787 | 0.0022787 | 0 | 0.0022787 | 0.0022787 | 0 | 26.81% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.1093 | 244.0332 | 0.83 | 0.96 |  | 5.4552 | 4.3467 | 5 | 104.3211
327 | 0.002263 | 0.002263 | 0 | 0.002263 | 0.002263 | 0 | 26.62% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.1078 | 244.0347 | 0.83 | 0.96 |  | 5.4177 | 4.3168 | 5 | 103.6034
328 | 0.0022477 | 0.0022477 | 0 | 0.0022477 | 0.0022477 | 0 | 26.44% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.10634 | 244.0362 | 0.83 | 0.96 |  | 5.381 | 4.2876 | 5 | 102.9028
329 | 0.0022328 | 0.0022328 | 0 | 0.0022328 | 0.0022328 | 0 | 26.27% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.10494 | 244.0376 | 0.83 | 0.96 |  | 5.3453 | 4.2591 | 5 | 102.2195
330 | 0.0022182 | 0.0022182 | 0 | 0.0022182 | 0.0022182 | 0 | 26.1% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.10357 | 244.0389 | 0.83 | 0.96 |  | 5.3105 | 4.2314 | 5 | 101.5536
331 | 0.0022041 | 0.0022041 | 0 | 0.0022041 | 0.0022041 | 0 | 25.93% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.10225 | 244.0402 | 0.83 | 0.96 |  | 5.2766 | 4.2044 | 5 | 100.9055
332 | 0.0021903 | 0.0021903 | 0 | 0.0021903 | 0.0021903 | 0 | 25.77% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.10098 | 244.0415 | 0.83 | 0.96 |  | 5.2436 | 4.1781 | 5 | 100.2752
333 | 0.0021769 | 0.0021769 | 0 | 0.0021769 | 0.0021769 | 0 | 25.61% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.099749 | 244.0428 | 0.83 | 0.96 |  | 5.2116 | 4.1526 | 5 | 99.663
334 | 0.0021639 | 0.0021639 | 0 | 0.0021639 | 0.0021639 | 0 | 25.46% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.098563 | 244.0439 | 0.83 | 0.96 |  | 5.1806 | 4.1279 | 5 | 99.0692
335 | 0.0021513 | 0.0021513 | 0 | 0.0021513 | 0.0021513 | 0 | 25.31% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.09742 | 244.0451 | 0.83 | 0.96 |  | 5.1505 | 4.1039 | 5 | 98.4939
336 | 0.0021392 | 0.0021392 | 0 | 0.0021392 | 0.0021392 | 0 | 25.17% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.096321 | 244.0462 | 0.83 | 0.96 |  | 5.1214 | 4.0807 | 5 | 97.9373
337 | 0.0021274 | 0.0021274 | 0 | 0.0021274 | 0.0021274 | 0 | 25.03% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0.095266 | 244.0472 | 0.83 | 0.96 |  | 5.0933 | 4.0583 | 5 | 97.3997
338 | 0.0021161 | 0.0021161 | 0 | 0.0021161 | 0 | 0.0021161 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 0.0021052 | 0.0021052 | 0 | 0.0021052 | 0 | 0.0021052 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 0.0020947 | 0.0020947 | 0 | 0.0020947 | 0 | 0.0020947 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 0.0020847 | 0.0020847 | 0 | 0.0020847 | 0 | 0.0020847 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 0.002075 | 0.002075 | 0 | 0.002075 | 0 | 0.002075 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 0.0020659 | 0.0020659 | 0 | 0.0020659 | 0 | 0.0020659 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 0.0020572 | 0.0020572 | 0 | 0.0020572 | 0 | 0.0020572 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 0.0020489 | 0.0020489 | 0 | 0.0020489 | 0 | 0.0020489 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 0.0020411 | 0.0020411 | 0 | 0.0020411 | 0 | 0.0020411 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 0.0020337 | 0.0020337 | 0 | 0.0020337 | 0 | 0.0020337 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 0.0020269 | 0.0020269 | 0 | 0.0020269 | 0 | 0.0020269 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 0.0020204 | 0.0020204 | 0 | 0.0020204 | 0 | 0.0020204 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 0.0020145 | 0.0020145 | 0 | 0.0020145 | 0 | 0.0020145 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 0.0020091 | 0.0020091 | 0 | 0.0020091 | 0 | 0.0020091 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 0.0020041 | 0.0020041 | 0 | 0.0020041 | 0 | 0.0020041 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 0.0019996 | 0.0019996 | 0 | 0.0019996 | 0 | 0.0019996 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 0.0019956 | 0.0019956 | 0 | 0.0019956 | 0 | 0.0019956 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 0.0019922 | 0.0019922 | 0 | 0.0019922 | 0 | 0.0019922 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 0.0019892 | 0.0019892 | 0 | 0.0019892 | 0 | 0.0019892 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 0.0019867 | 0.0019867 | 0 | 0.0019867 | 0 | 0.0019867 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 0.0019848 | 0.0019848 | 0 | 0.0019848 | 0 | 0.0019848 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 0.0019833 | 0.0019833 | 0 | 0.0019833 | 0 | 0.0019833 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 0.0019824 | 0.0019824 | 0 | 0.0019824 | 0 | 0.0019824 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 0.0019821 | 0.0019821 | 0 | 0.0019821 | 0 | 0.0019821 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 0.0019822 | 0.0019822 | 0 | 0.0019822 | 0 | 0.0019822 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 0.001983 | 0.001983 | 0 | 0.001983 | 0 | 0.001983 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 0.0019842 | 0.0019842 | 0 | 0.0019842 | 0 | 0.0019842 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 0.001986 | 0.001986 | 0 | 0.001986 | 0 | 0.001986 | 0% | 245 | 160.3 | 0.020182 | 0.040075 | 752 | 0.0029626 | 0 | 244.1425 | 0.83 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on I9: Luca Agagliate: TOLGO SOLO QUELLA CHE DURA TUTTO L'ANNO
Note on P14: magni: ho inserito una addizione alle perdite di carico, considerando anche le perdite per le curve. La formula è diversa da quella che considerano loro nel progetto esecutivo, ma metteno il dato del perimetro bagnato sbagliato

## Producibilità acque Ramats
PRODUCIBILITA' ACQUEDOTTO FRAIS
CHIOMONTE - PELTON
| Potenza nominale | [12 empty] | Autorizzazione unica
| Potenza di concessione dell'impianto (kW) | COMBASCURA Portata massima derivabile (mc/s) | MOLIERES Portata massima derivabile (mc/s) | Portata massima derivabile (mc/s) | Portata minima derivabile (mc/s) |  | Salto lordo (m) |  |  |  | Potenza nominale massima (kW) | Potenza netta ai morsetti (kW) |  | P installata (kW) 1 turbina
| 14.8815 |  | 0.005 | 0.005 | 0.00125 |  | 432 |  |  |  | 21.1896 | 16.7115 |  | 20
[7 empty] | Derivazioni | Giorni fermo impianto | Gironi portata massima |  | Diametro interno della condotta (mm) | L condotta (m) | K condotta |  | Eta turbine | Eta trasform |  | Prezzo medio vendita minimi garantiti
[7 empty] | 0 | 0 | 57 |  | 132.5 | 1500 | 80 |  | 0.83 | 0.96 |  | 0
0.35%
1.512
| CURVA DELLE DURATE MOLLIERES (mc/s) | Portate naturali in alveo sezione di presa (mc/s) | Derivazioni (mc/s) | Portate potenzialmente derivabili (mc/s) | Portate effettivamente derivata (mc/s) | Portate effettivamente rilasciate a valle (mc/s) | Percentuale della portata massima | Salto lordo (m) | Diametro interno della condotta (mm) | Sezione interna della condotta A (m2) | Raggio idraulico RH (m) | L condotta (m) | Beta | Perdite di carico tubi usati (m) | Salto netto (m) | eta gruppo | eta trasformazione, consegna e autoconsumo |  | P disp (kW) 1 turbina | P utile (kW) 1 turbina | P installata (kW) 1 turbina | E annua (kWh) 1 turbina | GWh | Ricavo annuo
somma | [17 empty] | somma |  |  |  | 103050.0117 | 0.10305 | 0
media | 0.0035281 | 0.0035281 | 0 | 0.0035281 | 0.0035115 | 1.6622e-05 | 70.23% | 432 | 132.5 |  |  |  | 0.0031568 | 1.5919 | 427.9255 | 0.83 | 0.96 | media | 14.8815 | 11.7458 | 15
[18 empty] | dati di targa |  |  | 20
1 | 0.0051447 | 0.0051447 | 0 | 0.0051447 | 0.005 | 0.00014466 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
2 | 0.0051459 | 0.0051459 | 0 | 0.0051459 | 0.005 | 0.0001459 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
3 | 0.005147 | 0.005147 | 0 | 0.005147 | 0.005 | 0.000147 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
4 | 0.0051479 | 0.0051479 | 0 | 0.0051479 | 0.005 | 0.00014795 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
5 | 0.0051487 | 0.0051487 | 0 | 0.0051487 | 0.005 | 0.00014874 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
6 | 0.0051494 | 0.0051494 | 0 | 0.0051494 | 0.005 | 0.00014938 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
7 | 0.0051499 | 0.0051499 | 0 | 0.0051499 | 0.005 | 0.00014988 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
8 | 0.0051502 | 0.0051502 | 0 | 0.0051502 | 0.005 | 0.00015022 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
9 | 0.0051504 | 0.0051504 | 0 | 0.0051504 | 0.005 | 0.00015042 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
10 | 0.0051505 | 0.0051505 | 0 | 0.0051505 | 0.005 | 0.00015047 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
11 | 0.0051504 | 0.0051504 | 0 | 0.0051504 | 0.005 | 0.00015038 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
12 | 0.0051501 | 0.0051501 | 0 | 0.0051501 | 0.005 | 0.00015014 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
13 | 0.0051498 | 0.0051498 | 0 | 0.0051498 | 0.005 | 0.00014975 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
14 | 0.0051492 | 0.0051492 | 0 | 0.0051492 | 0.005 | 0.00014922 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
15 | 0.0051485 | 0.0051485 | 0 | 0.0051485 | 0.005 | 0.00014855 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
16 | 0.0051477 | 0.0051477 | 0 | 0.0051477 | 0.005 | 0.00014773 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
17 | 0.0051468 | 0.0051468 | 0 | 0.0051468 | 0.005 | 0.00014677 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
18 | 0.0051457 | 0.0051457 | 0 | 0.0051457 | 0.005 | 0.00014567 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
19 | 0.0051444 | 0.0051444 | 0 | 0.0051444 | 0.005 | 0.00014442 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
20 | 0.005143 | 0.005143 | 0 | 0.005143 | 0.005 | 0.00014304 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
21 | 0.0051415 | 0.0051415 | 0 | 0.0051415 | 0.005 | 0.00014152 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
22 | 0.0051399 | 0.0051399 | 0 | 0.0051399 | 0.005 | 0.00013986 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
23 | 0.0051381 | 0.0051381 | 0 | 0.0051381 | 0.005 | 0.00013806 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
24 | 0.0051361 | 0.0051361 | 0 | 0.0051361 | 0.005 | 0.00013613 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
25 | 0.0051341 | 0.0051341 | 0 | 0.0051341 | 0.005 | 0.00013405 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
26 | 0.0051318 | 0.0051318 | 0 | 0.0051318 | 0.005 | 0.00013185 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
27 | 0.0051295 | 0.0051295 | 0 | 0.0051295 | 0.005 | 0.0001295 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
28 | 0.005127 | 0.005127 | 0 | 0.005127 | 0.005 | 0.00012703 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
29 | 0.0051244 | 0.0051244 | 0 | 0.0051244 | 0.005 | 0.00012442 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
30 | 0.0051217 | 0.0051217 | 0 | 0.0051217 | 0.005 | 0.00012167 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
31 | 0.0051188 | 0.0051188 | 0 | 0.0051188 | 0.005 | 0.0001188 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
32 | 0.0051158 | 0.0051158 | 0 | 0.0051158 | 0.005 | 0.00011579 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
33 | 0.0051127 | 0.0051127 | 0 | 0.0051127 | 0.005 | 0.00011265 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
34 | 0.0051094 | 0.0051094 | 0 | 0.0051094 | 0.005 | 0.00010938 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
35 | 0.005106 | 0.005106 | 0 | 0.005106 | 0.005 | 0.00010599 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
36 | 0.0051025 | 0.0051025 | 0 | 0.0051025 | 0.005 | 0.00010246 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
37 | 0.0050988 | 0.0050988 | 0 | 0.0050988 | 0.005 | 9.8807e-05 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
38 | 0.005095 | 0.005095 | 0 | 0.005095 | 0.005 | 9.5027e-05 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
39 | 0.0050911 | 0.0050911 | 0 | 0.0050911 | 0.005 | 9.112e-05 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
40 | 0.0050871 | 0.0050871 | 0 | 0.0050871 | 0.005 | 8.7087e-05 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
41 | 0.0050829 | 0.0050829 | 0 | 0.0050829 | 0.005 | 8.293e-05 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
42 | 0.0050786 | 0.0050786 | 0 | 0.0050786 | 0.005 | 7.8649e-05 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
43 | 0.0050742 | 0.0050742 | 0 | 0.0050742 | 0.005 | 7.4244e-05 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
44 | 0.0050697 | 0.0050697 | 0 | 0.0050697 | 0.005 | 6.9716e-05 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
45 | 0.0050651 | 0.0050651 | 0 | 0.0050651 | 0.005 | 6.5067e-05 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
46 | 0.0050603 | 0.0050603 | 0 | 0.0050603 | 0.005 | 6.0296e-05 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
47 | 0.0050554 | 0.0050554 | 0 | 0.0050554 | 0.005 | 5.5405e-05 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
48 | 0.0050504 | 0.0050504 | 0 | 0.0050504 | 0.005 | 5.0394e-05 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
49 | 0.0050453 | 0.0050453 | 0 | 0.0050453 | 0.005 | 4.5264e-05 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
50 | 0.00504 | 0.00504 | 0 | 0.00504 | 0.005 | 4.0016e-05 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
51 | 0.0050346 | 0.0050346 | 0 | 0.0050346 | 0.005 | 3.465e-05 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
52 | 0.0050292 | 0.0050292 | 0 | 0.0050292 | 0.005 | 2.9167e-05 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
53 | 0.0050236 | 0.0050236 | 0 | 0.0050236 | 0.005 | 2.3569e-05 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
54 | 0.0050179 | 0.0050179 | 0 | 0.0050179 | 0.005 | 1.7855e-05 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
55 | 0.005012 | 0.005012 | 0 | 0.005012 | 0.005 | 1.2027e-05 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
56 | 0.0050061 | 0.0050061 | 0 | 0.0050061 | 0.005 | 6.0848e-06 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
57 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 2.956e-08 | 100% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8987 | 427.5893 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9733 | 16.7115 | 20 | 401.0757
58 | 0.0049939 | 0.0049939 | 0 | 0.0049939 | 0.0049939 | 0 | 99.88% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8916 | 427.5964 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9479 | 16.6913 | 20 | 400.5901
59 | 0.0049876 | 0.0049876 | 0 | 0.0049876 | 0.0049876 | 0 | 99.75% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8843 | 427.6037 | 0.83 | 0.96 |  | 20.9219 | 16.6705 | 20 | 400.0932
60 | 0.0049812 | 0.0049812 | 0 | 0.0049812 | 0.0049812 | 0 | 99.62% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8769 | 427.6111 | 0.83 | 0.96 |  | 20.8954 | 16.6495 | 20 | 399.5875
61 | 0.0049747 | 0.0049747 | 0 | 0.0049747 | 0.0049747 | 0 | 99.49% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8694 | 427.6186 | 0.83 | 0.96 |  | 20.8685 | 16.628 | 20 | 399.0731
62 | 0.0049681 | 0.0049681 | 0 | 0.0049681 | 0.0049681 | 0 | 99.36% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8618 | 427.6262 | 0.83 | 0.96 |  | 20.8412 | 16.6062 | 20 | 398.55
63 | 0.0049614 | 0.0049614 | 0 | 0.0049614 | 0.0049614 | 0 | 99.23% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8541 | 427.6339 | 0.83 | 0.96 |  | 20.8134 | 16.5841 | 20 | 398.0182
64 | 0.0049545 | 0.0049545 | 0 | 0.0049545 | 0.0049545 | 0 | 99.09% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8462 | 427.6418 | 0.83 | 0.96 |  | 20.7851 | 16.5616 | 20 | 397.4779
65 | 0.0049476 | 0.0049476 | 0 | 0.0049476 | 0.0049476 | 0 | 98.95% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8383 | 427.6497 | 0.83 | 0.96 |  | 20.7564 | 16.5387 | 20 | 396.9291
66 | 0.0049406 | 0.0049406 | 0 | 0.0049406 | 0.0049406 | 0 | 98.81% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8302 | 427.6578 | 0.83 | 0.96 |  | 20.7273 | 16.5155 | 20 | 396.3719
67 | 0.0049334 | 0.0049334 | 0 | 0.0049334 | 0.0049334 | 0 | 98.67% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.822 | 427.666 | 0.83 | 0.96 |  | 20.6977 | 16.4919 | 20 | 395.8062
68 | 0.0049262 | 0.0049262 | 0 | 0.0049262 | 0.0049262 | 0 | 98.52% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8137 | 427.6743 | 0.83 | 0.96 |  | 20.6677 | 16.468 | 20 | 395.2323
69 | 0.0049188 | 0.0049188 | 0 | 0.0049188 | 0.0049188 | 0 | 98.38% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.8053 | 427.6827 | 0.83 | 0.96 |  | 20.6372 | 16.4438 | 20 | 394.65
70 | 0.0049114 | 0.0049114 | 0 | 0.0049114 | 0.0049114 | 0 | 98.23% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.7968 | 427.6912 | 0.83 | 0.96 |  | 20.6064 | 16.4191 | 20 | 394.0595
71 | 0.0049038 | 0.0049038 | 0 | 0.0049038 | 0.0049038 | 0 | 98.08% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.7882 | 427.6998 | 0.83 | 0.96 |  | 20.5751 | 16.3942 | 20 | 393.4609
72 | 0.0048961 | 0.0048961 | 0 | 0.0048961 | 0.0048961 | 0 | 97.92% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.7795 | 427.7085 | 0.83 | 0.96 |  | 20.5433 | 16.3689 | 20 | 392.8542
73 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0 | 97.77% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.7707 | 427.7173 | 0.83 | 0.96 |  | 20.5112 | 16.3433 | 20 | 392.2394
74 | 0.0048805 | 0.0048805 | 0 | 0.0048805 | 0.0048805 | 0 | 97.61% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.7618 | 427.7262 | 0.83 | 0.96 |  | 20.4786 | 16.3174 | 20 | 391.6166
75 | 0.0048726 | 0.0048726 | 0 | 0.0048726 | 0.0048726 | 0 | 97.45% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.7528 | 427.7352 | 0.83 | 0.96 |  | 20.4456 | 16.2911 | 20 | 390.986
76 | 0.0048645 | 0.0048645 | 0 | 0.0048645 | 0.0048645 | 0 | 97.29% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.7437 | 427.7443 | 0.83 | 0.96 |  | 20.4122 | 16.2645 | 20 | 390.3474
77 | 0.0048563 | 0.0048563 | 0 | 0.0048563 | 0.0048563 | 0 | 97.13% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.7345 | 427.7535 | 0.83 | 0.96 |  | 20.3784 | 16.2375 | 20 | 389.7011
78 | 0.0048481 | 0.0048481 | 0 | 0.0048481 | 0.0048481 | 0 | 96.96% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.7252 | 427.7628 | 0.83 | 0.96 |  | 20.3442 | 16.2103 | 20 | 389.0469
79 | 0.0048397 | 0.0048397 | 0 | 0.0048397 | 0.0048397 | 0 | 96.79% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.7158 | 427.7722 | 0.83 | 0.96 |  | 20.3096 | 16.1827 | 20 | 388.3851
80 | 0.0048313 | 0.0048313 | 0 | 0.0048313 | 0.0048313 | 0 | 96.63% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.7064 | 427.7816 | 0.83 | 0.96 |  | 20.2746 | 16.1548 | 20 | 387.7157
81 | 0.0048227 | 0.0048227 | 0 | 0.0048227 | 0.0048227 | 0 | 96.45% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.6968 | 427.7912 | 0.83 | 0.96 |  | 20.2392 | 16.1266 | 20 | 387.0387
82 | 0.0048141 | 0.0048141 | 0 | 0.0048141 | 0.0048141 | 0 | 96.28% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.6872 | 427.8008 | 0.83 | 0.96 |  | 20.2034 | 16.0981 | 20 | 386.3542
83 | 0.0048054 | 0.0048054 | 0 | 0.0048054 | 0.0048054 | 0 | 96.11% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.6774 | 427.8106 | 0.83 | 0.96 |  | 20.1672 | 16.0693 | 20 | 385.6622
84 | 0.0047965 | 0.0047965 | 0 | 0.0047965 | 0.0047965 | 0 | 95.93% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.6676 | 427.8204 | 0.83 | 0.96 |  | 20.1307 | 16.0401 | 20 | 384.9628
85 | 0.0047876 | 0.0047876 | 0 | 0.0047876 | 0.0047876 | 0 | 95.75% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.6577 | 427.8303 | 0.83 | 0.96 |  | 20.0937 | 16.0107 | 20 | 384.2561
86 | 0.0047786 | 0.0047786 | 0 | 0.0047786 | 0.0047786 | 0 | 95.57% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.6477 | 427.8403 | 0.83 | 0.96 |  | 20.0564 | 15.9809 | 20 | 383.5421
87 | 0.0047695 | 0.0047695 | 0 | 0.0047695 | 0.0047695 | 0 | 95.39% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.6376 | 427.8504 | 0.83 | 0.96 |  | 20.0187 | 15.9509 | 20 | 382.8209
88 | 0.0047603 | 0.0047603 | 0 | 0.0047603 | 0.0047603 | 0 | 95.21% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.6275 | 427.8605 | 0.83 | 0.96 |  | 19.9806 | 15.9205 | 20 | 382.0925
89 | 0.004751 | 0.004751 | 0 | 0.004751 | 0.004751 | 0 | 95.02% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.6172 | 427.8708 | 0.83 | 0.96 |  | 19.9421 | 15.8899 | 20 | 381.357
90 | 0.0047417 | 0.0047417 | 0 | 0.0047417 | 0.0047417 | 0 | 94.83% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.6069 | 427.8811 | 0.83 | 0.96 |  | 19.9033 | 15.8589 | 20 | 380.6145
91 | 0.0047322 | 0.0047322 | 0 | 0.0047322 | 0.0047322 | 0 | 94.64% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.5965 | 427.8915 | 0.83 | 0.96 |  | 19.8641 | 15.8277 | 20 | 379.865
92 | 0.0047227 | 0.0047227 | 0 | 0.0047227 | 0.0047227 | 0 | 94.45% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.5861 | 427.9019 | 0.83 | 0.96 |  | 19.8245 | 15.7962 | 20 | 379.1086
93 | 0.0047131 | 0.0047131 | 0 | 0.0047131 | 0.0047131 | 0 | 94.26% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.5756 | 427.9124 | 0.83 | 0.96 |  | 19.7846 | 15.7644 | 20 | 378.3453
94 | 0.0047034 | 0.0047034 | 0 | 0.0047034 | 0.0047034 | 0 | 94.07% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.565 | 427.923 | 0.83 | 0.96 |  | 19.7444 | 15.7323 | 20 | 377.5752
95 | 0.0046936 | 0.0046936 | 0 | 0.0046936 | 0.0046936 | 0 | 93.87% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.5543 | 427.9337 | 0.83 | 0.96 |  | 19.7037 | 15.6999 | 20 | 376.7983
96 | 0.0046837 | 0.0046837 | 0 | 0.0046837 | 0.0046837 | 0 | 93.67% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.5435 | 427.9445 | 0.83 | 0.96 |  | 19.6628 | 15.6673 | 20 | 376.0148
97 | 0.0046737 | 0.0046737 | 0 | 0.0046737 | 0.0046737 | 0 | 93.47% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.5327 | 427.9553 | 0.83 | 0.96 |  | 19.6214 | 15.6344 | 20 | 375.2246
98 | 0.0046637 | 0.0046637 | 0 | 0.0046637 | 0.0046637 | 0 | 93.27% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.5219 | 427.9661 | 0.83 | 0.96 |  | 19.5798 | 15.6012 | 20 | 374.4279
99 | 0.0046536 | 0.0046536 | 0 | 0.0046536 | 0.0046536 | 0 | 93.07% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.5109 | 427.9771 | 0.83 | 0.96 |  | 19.5378 | 15.5677 | 20 | 373.6247
100 | 0.0046434 | 0.0046434 | 0 | 0.0046434 | 0.0046434 | 0 | 92.87% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.4999 | 427.9881 | 0.83 | 0.96 |  | 19.4954 | 15.534 | 20 | 372.815
101 | 0.0046331 | 0.0046331 | 0 | 0.0046331 | 0.0046331 | 0 | 92.66% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.4889 | 427.9991 | 0.83 | 0.96 |  | 19.4528 | 15.5 | 20 | 371.999
102 | 0.0046227 | 0.0046227 | 0 | 0.0046227 | 0.0046227 | 0 | 92.45% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.4778 | 428.0102 | 0.83 | 0.96 |  | 19.4098 | 15.4657 | 20 | 371.1766
103 | 0.0046123 | 0.0046123 | 0 | 0.0046123 | 0.0046123 | 0 | 92.25% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.4666 | 428.0214 | 0.83 | 0.96 |  | 19.3664 | 15.4312 | 20 | 370.3479
104 | 0.0046018 | 0.0046018 | 0 | 0.0046018 | 0.0046018 | 0 | 92.04% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.4553 | 428.0327 | 0.83 | 0.96 |  | 19.3228 | 15.3964 | 20 | 369.5131
105 | 0.0045912 | 0.0045912 | 0 | 0.0045912 | 0.0045912 | 0 | 91.82% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.444 | 428.044 | 0.83 | 0.96 |  | 19.2788 | 15.3613 | 20 | 368.6721
106 | 0.0045805 | 0.0045805 | 0 | 0.0045805 | 0.0045805 | 0 | 91.61% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.4327 | 428.0553 | 0.83 | 0.96 |  | 19.2345 | 15.326 | 20 | 367.825
107 | 0.0045697 | 0.0045697 | 0 | 0.0045697 | 0.0045697 | 0 | 91.39% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.4213 | 428.0667 | 0.83 | 0.96 |  | 19.1899 | 15.2905 | 20 | 366.9719
108 | 0.0045589 | 0.0045589 | 0 | 0.0045589 | 0.0045589 | 0 | 91.18% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.4098 | 428.0782 | 0.83 | 0.96 |  | 19.145 | 15.2547 | 20 | 366.1128
109 | 0.004548 | 0.004548 | 0 | 0.004548 | 0.004548 | 0 | 90.96% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.3983 | 428.0897 | 0.83 | 0.96 |  | 19.0997 | 15.2187 | 20 | 365.2479
110 | 0.0045371 | 0.0045371 | 0 | 0.0045371 | 0.0045371 | 0 | 90.74% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.3868 | 428.1012 | 0.83 | 0.96 |  | 19.0542 | 15.1824 | 20 | 364.3771
111 | 0.004526 | 0.004526 | 0 | 0.004526 | 0.004526 | 0 | 90.52% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.3752 | 428.1128 | 0.83 | 0.96 |  | 19.0083 | 15.1459 | 20 | 363.5005
112 | 0.0045149 | 0.0045149 | 0 | 0.0045149 | 0.0045149 | 0 | 90.3% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.3635 | 428.1245 | 0.83 | 0.96 |  | 18.9622 | 15.1091 | 20 | 362.6181
113 | 0.0045037 | 0.0045037 | 0 | 0.0045037 | 0.0045037 | 0 | 90.07% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.3519 | 428.1361 | 0.83 | 0.96 |  | 18.9158 | 15.0721 | 20 | 361.7302
114 | 0.0044925 | 0.0044925 | 0 | 0.0044925 | 0.0044925 | 0 | 89.85% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.3401 | 428.1479 | 0.83 | 0.96 |  | 18.869 | 15.0349 | 20 | 360.8366
115 | 0.0044812 | 0.0044812 | 0 | 0.0044812 | 0.0044812 | 0 | 89.62% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.3283 | 428.1597 | 0.83 | 0.96 |  | 18.822 | 14.9974 | 15 | 359.9375
116 | 0.0044698 | 0.0044698 | 0 | 0.0044698 | 0.0044698 | 0 | 89.4% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.3165 | 428.1715 | 0.83 | 0.96 |  | 18.7747 | 14.9597 | 15 | 359.0329
117 | 0.0044583 | 0.0044583 | 0 | 0.0044583 | 0.0044583 | 0 | 89.17% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.3047 | 428.1833 | 0.83 | 0.96 |  | 18.7271 | 14.9218 | 15 | 358.1229
118 | 0.0044468 | 0.0044468 | 0 | 0.0044468 | 0.0044468 | 0 | 88.94% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.2928 | 428.1952 | 0.83 | 0.96 |  | 18.6793 | 14.8836 | 15 | 357.2076
119 | 0.0044352 | 0.0044352 | 0 | 0.0044352 | 0.0044352 | 0 | 88.7% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.2808 | 428.2072 | 0.83 | 0.96 |  | 18.6311 | 14.8453 | 15 | 356.2869
120 | 0.0044236 | 0.0044236 | 0 | 0.0044236 | 0.0044236 | 0 | 88.47% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.2689 | 428.2191 | 0.83 | 0.96 |  | 18.5827 | 14.8067 | 15 | 355.361
121 | 0.0044119 | 0.0044119 | 0 | 0.0044119 | 0.0044119 | 0 | 88.24% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.2569 | 428.2311 | 0.83 | 0.96 |  | 18.534 | 14.7679 | 15 | 354.43
122 | 0.0044001 | 0.0044001 | 0 | 0.0044001 | 0.0044001 | 0 | 88% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.2449 | 428.2431 | 0.83 | 0.96 |  | 18.4851 | 14.7289 | 15 | 353.4938
123 | 0.0043883 | 0.0043883 | 0 | 0.0043883 | 0.0043883 | 0 | 87.77% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.2328 | 428.2552 | 0.83 | 0.96 |  | 18.4359 | 14.6897 | 15 | 352.5526
124 | 0.0043764 | 0.0043764 | 0 | 0.0043764 | 0.0043764 | 0 | 87.53% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.2207 | 428.2673 | 0.83 | 0.96 |  | 18.3864 | 14.6503 | 15 | 351.6065
125 | 0.0043644 | 0.0043644 | 0 | 0.0043644 | 0.0043644 | 0 | 87.29% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.2086 | 428.2794 | 0.83 | 0.96 |  | 18.3366 | 14.6106 | 15 | 350.6554
126 | 0.0043524 | 0.0043524 | 0 | 0.0043524 | 0.0043524 | 0 | 87.05% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.1964 | 428.2916 | 0.83 | 0.96 |  | 18.2867 | 14.5708 | 15 | 349.6994
127 | 0.0043403 | 0.0043403 | 0 | 0.0043403 | 0.0043403 | 0 | 86.81% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.1842 | 428.3038 | 0.83 | 0.96 |  | 18.2364 | 14.5308 | 15 | 348.7386
128 | 0.0043281 | 0.0043281 | 0 | 0.0043281 | 0.0043281 | 0 | 86.56% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.172 | 428.316 | 0.83 | 0.96 |  | 18.1859 | 14.4905 | 15 | 347.7731
129 | 0.004316 | 0.004316 | 0 | 0.004316 | 0.004316 | 0 | 86.32% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.1598 | 428.3282 | 0.83 | 0.96 |  | 18.1352 | 14.4501 | 15 | 346.803
130 | 0.0043037 | 0.0043037 | 0 | 0.0043037 | 0.0043037 | 0 | 86.07% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.1476 | 428.3404 | 0.83 | 0.96 |  | 18.0842 | 14.4095 | 15 | 345.8282
131 | 0.0042914 | 0.0042914 | 0 | 0.0042914 | 0.0042914 | 0 | 85.83% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.1353 | 428.3527 | 0.83 | 0.96 |  | 18.033 | 14.3687 | 15 | 344.8488
132 | 0.004279 | 0.004279 | 0 | 0.004279 | 0.004279 | 0 | 85.58% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.123 | 428.365 | 0.83 | 0.96 |  | 17.9816 | 14.3277 | 15 | 343.865
133 | 0.0042666 | 0.0042666 | 0 | 0.0042666 | 0.0042666 | 0 | 85.33% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.1107 | 428.3773 | 0.83 | 0.96 |  | 17.9299 | 14.2865 | 15 | 342.8768
134 | 0.0042541 | 0.0042541 | 0 | 0.0042541 | 0.0042541 | 0 | 85.08% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.0984 | 428.3896 | 0.83 | 0.96 |  | 17.878 | 14.2452 | 15 | 341.8841
135 | 0.0042416 | 0.0042416 | 0 | 0.0042416 | 0.0042416 | 0 | 84.83% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.086 | 428.402 | 0.83 | 0.96 |  | 17.8258 | 14.2036 | 15 | 340.8872
136 | 0.004229 | 0.004229 | 0 | 0.004229 | 0.004229 | 0 | 84.58% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.0737 | 428.4143 | 0.83 | 0.96 |  | 17.7735 | 14.1619 | 15 | 339.8861
137 | 0.0042164 | 0.0042164 | 0 | 0.0042164 | 0.0042164 | 0 | 84.33% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.0613 | 428.4267 | 0.83 | 0.96 |  | 17.7209 | 14.12 | 15 | 338.8808
138 | 0.0042037 | 0.0042037 | 0 | 0.0042037 | 0.0042037 | 0 | 84.07% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.0489 | 428.4391 | 0.83 | 0.96 |  | 17.6681 | 14.078 | 15 | 337.8713
139 | 0.004191 | 0.004191 | 0 | 0.004191 | 0.004191 | 0 | 83.82% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.0365 | 428.4515 | 0.83 | 0.96 |  | 17.6151 | 14.0357 | 15 | 336.8579
140 | 0.0041782 | 0.0041782 | 0 | 0.0041782 | 0.0041782 | 0 | 83.56% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.0241 | 428.4639 | 0.83 | 0.96 |  | 17.5619 | 13.9933 | 15 | 335.8404
141 | 0.0041654 | 0.0041654 | 0 | 0.0041654 | 0.0041654 | 0 | 83.31% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 2.0117 | 428.4763 | 0.83 | 0.96 |  | 17.5085 | 13.9508 | 15 | 334.819
142 | 0.0041525 | 0.0041525 | 0 | 0.0041525 | 0.0041525 | 0 | 83.05% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.9993 | 428.4887 | 0.83 | 0.96 |  | 17.4549 | 13.9081 | 15 | 333.7937
143 | 0.0041396 | 0.0041396 | 0 | 0.0041396 | 0.0041396 | 0 | 82.79% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.9869 | 428.5011 | 0.83 | 0.96 |  | 17.4011 | 13.8652 | 15 | 332.7647
144 | 0.0041266 | 0.0041266 | 0 | 0.0041266 | 0.0041266 | 0 | 82.53% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.9745 | 428.5135 | 0.83 | 0.96 |  | 17.3471 | 13.8222 | 15 | 331.7319
145 | 0.0041136 | 0.0041136 | 0 | 0.0041136 | 0.0041136 | 0 | 82.27% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.962 | 428.526 | 0.83 | 0.96 |  | 17.2929 | 13.779 | 15 | 330.6955
146 | 0.0041005 | 0.0041005 | 0 | 0.0041005 | 0.0041005 | 0 | 82.01% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.9496 | 428.5384 | 0.83 | 0.96 |  | 17.2385 | 13.7356 | 15 | 329.6554
147 | 0.0040874 | 0.0040874 | 0 | 0.0040874 | 0.0040874 | 0 | 81.75% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.9372 | 428.5508 | 0.83 | 0.96 |  | 17.1839 | 13.6922 | 15 | 328.6118
148 | 0.0040743 | 0.0040743 | 0 | 0.0040743 | 0.0040743 | 0 | 81.49% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.9247 | 428.5633 | 0.83 | 0.96 |  | 17.1292 | 13.6485 | 15 | 327.5648
149 | 0.0040611 | 0.0040611 | 0 | 0.0040611 | 0.0040611 | 0 | 81.22% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.9123 | 428.5757 | 0.83 | 0.96 |  | 17.0742 | 13.6048 | 15 | 326.5143
150 | 0.0040479 | 0.0040479 | 0 | 0.0040479 | 0.0040479 | 0 | 80.96% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.8999 | 428.5881 | 0.83 | 0.96 |  | 17.0191 | 13.5609 | 15 | 325.4604
151 | 0.0040346 | 0.0040346 | 0 | 0.0040346 | 0.0040346 | 0 | 80.69% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.8874 | 428.6006 | 0.83 | 0.96 |  | 16.9639 | 13.5168 | 15 | 324.4033
152 | 0.0040213 | 0.0040213 | 0 | 0.0040213 | 0.0040213 | 0 | 80.43% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.875 | 428.613 | 0.83 | 0.96 |  | 16.9084 | 13.4726 | 15 | 323.343
153 | 0.004008 | 0.004008 | 0 | 0.004008 | 0.004008 | 0 | 80.16% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.8626 | 428.6254 | 0.83 | 0.96 |  | 16.8528 | 13.4283 | 15 | 322.2795
154 | 0.0039946 | 0.0039946 | 0 | 0.0039946 | 0.0039946 | 0 | 79.89% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.8502 | 428.6378 | 0.83 | 0.96 |  | 16.797 | 13.3839 | 15 | 321.2129
155 | 0.0039812 | 0.0039812 | 0 | 0.0039812 | 0.0039812 | 0 | 79.62% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.8378 | 428.6502 | 0.83 | 0.96 |  | 16.7411 | 13.3393 | 15 | 320.1432
156 | 0.0039677 | 0.0039677 | 0 | 0.0039677 | 0.0039677 | 0 | 79.35% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.8254 | 428.6626 | 0.83 | 0.96 |  | 16.685 | 13.2946 | 15 | 319.0706
157 | 0.0039542 | 0.0039542 | 0 | 0.0039542 | 0.0039542 | 0 | 79.08% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.813 | 428.675 | 0.83 | 0.96 |  | 16.6288 | 13.2498 | 15 | 317.9951
158 | 0.0039407 | 0.0039407 | 0 | 0.0039407 | 0.0039407 | 0 | 78.81% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.8006 | 428.6874 | 0.83 | 0.96 |  | 16.5724 | 13.2049 | 15 | 316.9168
159 | 0.0039272 | 0.0039272 | 0 | 0.0039272 | 0.0039272 | 0 | 78.54% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.7882 | 428.6998 | 0.83 | 0.96 |  | 16.5158 | 13.1598 | 15 | 315.8357
160 | 0.0039136 | 0.0039136 | 0 | 0.0039136 | 0.0039136 | 0 | 78.27% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.7759 | 428.7121 | 0.83 | 0.96 |  | 16.4592 | 13.1147 | 15 | 314.7519
161 | 0.0038999 | 0.0038999 | 0 | 0.0038999 | 0.0038999 | 0 | 78% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.7635 | 428.7245 | 0.83 | 0.96 |  | 16.4023 | 13.0694 | 15 | 313.6654
162 | 0.0038863 | 0.0038863 | 0 | 0.0038863 | 0.0038863 | 0 | 77.73% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.7512 | 428.7368 | 0.83 | 0.96 |  | 16.3454 | 13.024 | 15 | 312.5764
163 | 0.0038726 | 0.0038726 | 0 | 0.0038726 | 0.0038726 | 0 | 77.45% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.7389 | 428.7491 | 0.83 | 0.96 |  | 16.2883 | 12.9785 | 15 | 311.4848
164 | 0.0038589 | 0.0038589 | 0 | 0.0038589 | 0.0038589 | 0 | 77.18% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.7266 | 428.7614 | 0.83 | 0.96 |  | 16.2311 | 12.933 | 15 | 310.3908
165 | 0.0038452 | 0.0038452 | 0 | 0.0038452 | 0.0038452 | 0 | 76.9% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.7143 | 428.7737 | 0.83 | 0.96 |  | 16.1738 | 12.8873 | 15 | 309.2944
166 | 0.0038314 | 0.0038314 | 0 | 0.0038314 | 0.0038314 | 0 | 76.63% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.7021 | 428.7859 | 0.83 | 0.96 |  | 16.1163 | 12.8415 | 15 | 308.1957
167 | 0.0038176 | 0.0038176 | 0 | 0.0038176 | 0.0038176 | 0 | 76.35% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.6898 | 428.7982 | 0.83 | 0.96 |  | 16.0588 | 12.7956 | 15 | 307.0948
168 | 0.0038038 | 0.0038038 | 0 | 0.0038038 | 0.0038038 | 0 | 76.08% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.6776 | 428.8104 | 0.83 | 0.96 |  | 16.0011 | 12.7497 | 15 | 305.9916
169 | 0.0037899 | 0.0037899 | 0 | 0.0037899 | 0.0037899 | 0 | 75.8% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.6654 | 428.8226 | 0.83 | 0.96 |  | 15.9433 | 12.7036 | 15 | 304.8864
170 | 0.0037761 | 0.0037761 | 0 | 0.0037761 | 0.0037761 | 0 | 75.52% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.6533 | 428.8347 | 0.83 | 0.96 |  | 15.8854 | 12.6575 | 15 | 303.779
171 | 0.0037622 | 0.0037622 | 0 | 0.0037622 | 0.0037622 | 0 | 75.24% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.6411 | 428.8469 | 0.83 | 0.96 |  | 15.8274 | 12.6112 | 15 | 302.6697
172 | 0.0037482 | 0.0037482 | 0 | 0.0037482 | 0.0037482 | 0 | 74.96% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.629 | 428.859 | 0.83 | 0.96 |  | 15.7692 | 12.5649 | 15 | 301.5585
173 | 0.0037343 | 0.0037343 | 0 | 0.0037343 | 0.0037343 | 0 | 74.69% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.6169 | 428.8711 | 0.83 | 0.96 |  | 15.711 | 12.5186 | 15 | 300.4454
174 | 0.0037203 | 0.0037203 | 0 | 0.0037203 | 0.0037203 | 0 | 74.41% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.6048 | 428.8832 | 0.83 | 0.96 |  | 15.6527 | 12.4721 | 15 | 299.3305
175 | 0.0037064 | 0.0037064 | 0 | 0.0037064 | 0.0037064 | 0 | 74.13% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.5928 | 428.8952 | 0.83 | 0.96 |  | 15.5943 | 12.4256 | 15 | 298.2138
176 | 0.0036924 | 0.0036924 | 0 | 0.0036924 | 0.0036924 | 0 | 73.85% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.5808 | 428.9072 | 0.83 | 0.96 |  | 15.5359 | 12.379 | 15 | 297.0956
177 | 0.0036783 | 0.0036783 | 0 | 0.0036783 | 0.0036783 | 0 | 73.57% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.5688 | 428.9192 | 0.83 | 0.96 |  | 15.4773 | 12.3323 | 15 | 295.9757
178 | 0.0036643 | 0.0036643 | 0 | 0.0036643 | 0.0036643 | 0 | 73.29% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.5568 | 428.9312 | 0.83 | 0.96 |  | 15.4187 | 12.2856 | 15 | 294.8542
179 | 0.0036502 | 0.0036502 | 0 | 0.0036502 | 0.0036502 | 0 | 73% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.5449 | 428.9431 | 0.83 | 0.96 |  | 15.3599 | 12.2388 | 15 | 293.7314
180 | 0.0036362 | 0.0036362 | 0 | 0.0036362 | 0.0036362 | 0 | 72.72% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.533 | 428.955 | 0.83 | 0.96 |  | 15.3012 | 12.192 | 15 | 292.6071
181 | 0.0036221 | 0.0036221 | 0 | 0.0036221 | 0.0036221 | 0 | 72.44% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.5212 | 428.9668 | 0.83 | 0.96 |  | 15.2423 | 12.1451 | 15 | 291.4815
182 | 0.003608 | 0.003608 | 0 | 0.003608 | 0.003608 | 0 | 72.16% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.5094 | 428.9786 | 0.83 | 0.96 |  | 15.1834 | 12.0981 | 15 | 290.3546
183 | 0.0035939 | 0.0035939 | 0 | 0.0035939 | 0.0035939 | 0 | 71.88% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.4976 | 428.9904 | 0.83 | 0.96 |  | 15.1244 | 12.0511 | 15 | 289.2265
184 | 0.0035797 | 0.0035797 | 0 | 0.0035797 | 0.0035797 | 0 | 71.59% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.4858 | 429.0022 | 0.83 | 0.96 |  | 15.0653 | 12.0041 | 15 | 288.0973
185 | 0.0035656 | 0.0035656 | 0 | 0.0035656 | 0.0035656 | 0 | 71.31% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.4741 | 429.0139 | 0.83 | 0.96 |  | 15.0062 | 11.957 | 15 | 286.967
186 | 0.0035514 | 0.0035514 | 0 | 0.0035514 | 0.0035514 | 0 | 71.03% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.4624 | 429.0256 | 0.83 | 0.96 |  | 14.9471 | 11.9098 | 15 | 285.8357
187 | 0.0035373 | 0.0035373 | 0 | 0.0035373 | 0.0035373 | 0 | 70.75% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.4508 | 429.0372 | 0.83 | 0.96 |  | 14.8879 | 11.8626 | 15 | 284.7035
188 | 0.0035231 | 0.0035231 | 0 | 0.0035231 | 0.0035231 | 0 | 70.46% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.4392 | 429.0488 | 0.83 | 0.96 |  | 14.8286 | 11.8154 | 15 | 283.5705
189 | 0.0035089 | 0.0035089 | 0 | 0.0035089 | 0.0035089 | 0 | 70.18% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.4276 | 429.0604 | 0.83 | 0.96 |  | 14.7693 | 11.7682 | 15 | 282.4366
190 | 0.0034947 | 0.0034947 | 0 | 0.0034947 | 0.0034947 | 0 | 69.89% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.4161 | 429.0719 | 0.83 | 0.96 |  | 14.71 | 11.7209 | 15 | 281.302
191 | 0.0034805 | 0.0034805 | 0 | 0.0034805 | 0.0034805 | 0 | 69.61% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.4046 | 429.0834 | 0.83 | 0.96 |  | 14.6506 | 11.6736 | 15 | 280.1667
192 | 0.0034663 | 0.0034663 | 0 | 0.0034663 | 0.0034663 | 0 | 69.33% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.3932 | 429.0948 | 0.83 | 0.96 |  | 14.5912 | 11.6263 | 15 | 279.0309
193 | 0.0034521 | 0.0034521 | 0 | 0.0034521 | 0.0034521 | 0 | 69.04% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.3818 | 429.1062 | 0.83 | 0.96 |  | 14.5318 | 11.5789 | 15 | 277.8945
194 | 0.0034379 | 0.0034379 | 0 | 0.0034379 | 0.0034379 | 0 | 68.76% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.3704 | 429.1176 | 0.83 | 0.96 |  | 14.4723 | 11.5316 | 15 | 276.7576
195 | 0.0034237 | 0.0034237 | 0 | 0.0034237 | 0.0034237 | 0 | 68.47% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.3591 | 429.1289 | 0.83 | 0.96 |  | 14.4129 | 11.4842 | 15 | 275.6204
196 | 0.0034095 | 0.0034095 | 0 | 0.0034095 | 0.0034095 | 0 | 68.19% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.3478 | 429.1402 | 0.83 | 0.96 |  | 14.3534 | 11.4368 | 15 | 274.4828
197 | 0.0033952 | 0.0033952 | 0 | 0.0033952 | 0.0033952 | 0 | 67.9% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.3366 | 429.1514 | 0.83 | 0.96 |  | 14.2939 | 11.3894 | 15 | 273.3449
198 | 0.003381 | 0.003381 | 0 | 0.003381 | 0.003381 | 0 | 67.62% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.3254 | 429.1626 | 0.83 | 0.96 |  | 14.2344 | 11.342 | 15 | 272.2069
199 | 0.0033668 | 0.0033668 | 0 | 0.0033668 | 0.0033668 | 0 | 67.34% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.3143 | 429.1737 | 0.83 | 0.96 |  | 14.1749 | 11.2945 | 15 | 271.0688
200 | 0.0033526 | 0.0033526 | 0 | 0.0033526 | 0.0033526 | 0 | 67.05% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.3032 | 429.1848 | 0.83 | 0.96 |  | 14.1153 | 11.2471 | 15 | 269.9305
201 | 0.0033383 | 0.0033383 | 0 | 0.0033383 | 0.0033383 | 0 | 66.77% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.2922 | 429.1958 | 0.83 | 0.96 |  | 14.0558 | 11.1997 | 15 | 268.7923
202 | 0.0033241 | 0.0033241 | 0 | 0.0033241 | 0.0033241 | 0 | 66.48% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.2812 | 429.2068 | 0.83 | 0.96 |  | 13.9963 | 11.1523 | 15 | 267.6542
203 | 0.0033099 | 0.0033099 | 0 | 0.0033099 | 0.0033099 | 0 | 66.2% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.2703 | 429.2177 | 0.83 | 0.96 |  | 13.9368 | 11.1048 | 15 | 266.5162
204 | 0.0032957 | 0.0032957 | 0 | 0.0032957 | 0.0032957 | 0 | 65.91% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.2594 | 429.2286 | 0.83 | 0.96 |  | 13.8773 | 11.0574 | 15 | 265.3785
205 | 0.0032815 | 0.0032815 | 0 | 0.0032815 | 0.0032815 | 0 | 65.63% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.2485 | 429.2395 | 0.83 | 0.96 |  | 13.8178 | 11.01 | 15 | 264.241
206 | 0.0032673 | 0.0032673 | 0 | 0.0032673 | 0.0032673 | 0 | 65.35% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.2378 | 429.2502 | 0.83 | 0.96 |  | 13.7584 | 10.9627 | 15 | 263.1039
207 | 0.0032531 | 0.0032531 | 0 | 0.0032531 | 0.0032531 | 0 | 65.06% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.227 | 429.261 | 0.83 | 0.96 |  | 13.6989 | 10.9153 | 15 | 261.9672
208 | 0.0032389 | 0.0032389 | 0 | 0.0032389 | 0.0032389 | 0 | 64.78% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.2164 | 429.2716 | 0.83 | 0.96 |  | 13.6395 | 10.868 | 15 | 260.831
209 | 0.0032247 | 0.0032247 | 0 | 0.0032247 | 0.0032247 | 0 | 64.49% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.2057 | 429.2823 | 0.83 | 0.96 |  | 13.5801 | 10.8206 | 15 | 259.6953
210 | 0.0032105 | 0.0032105 | 0 | 0.0032105 | 0.0032105 | 0 | 64.21% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.1951 | 429.2929 | 0.83 | 0.96 |  | 13.5208 | 10.7733 | 15 | 258.5603
211 | 0.0031964 | 0.0031964 | 0 | 0.0031964 | 0.0031964 | 0 | 63.93% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.1846 | 429.3034 | 0.83 | 0.96 |  | 13.4614 | 10.7261 | 15 | 257.4259
212 | 0.0031822 | 0.0031822 | 0 | 0.0031822 | 0.0031822 | 0 | 63.64% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.1742 | 429.3138 | 0.83 | 0.96 |  | 13.4022 | 10.6788 | 15 | 256.2924
213 | 0.0031681 | 0.0031681 | 0 | 0.0031681 | 0.0031681 | 0 | 63.36% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.1637 | 429.3243 | 0.83 | 0.96 |  | 13.3429 | 10.6317 | 15 | 255.1596
214 | 0.003154 | 0.003154 | 0 | 0.003154 | 0.003154 | 0 | 63.08% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.1534 | 429.3346 | 0.83 | 0.96 |  | 13.2837 | 10.5845 | 15 | 254.0278
215 | 0.0031398 | 0.0031398 | 0 | 0.0031398 | 0.0031398 | 0 | 62.8% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.1431 | 429.3449 | 0.83 | 0.96 |  | 13.2246 | 10.5374 | 15 | 252.8969
216 | 0.0031257 | 0.0031257 | 0 | 0.0031257 | 0.0031257 | 0 | 62.51% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.1328 | 429.3552 | 0.83 | 0.96 |  | 13.1655 | 10.4903 | 15 | 251.7671
217 | 0.0031117 | 0.0031117 | 0 | 0.0031117 | 0.0031117 | 0 | 62.23% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.1227 | 429.3653 | 0.83 | 0.96 |  | 13.1065 | 10.4433 | 15 | 250.6384
218 | 0.0030976 | 0.0030976 | 0 | 0.0030976 | 0.0030976 | 0 | 61.95% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.1125 | 429.3755 | 0.83 | 0.96 |  | 13.0475 | 10.3963 | 15 | 249.5108
219 | 0.0030835 | 0.0030835 | 0 | 0.0030835 | 0.0030835 | 0 | 61.67% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.1024 | 429.3856 | 0.83 | 0.96 |  | 12.9886 | 10.3494 | 15 | 248.3845
220 | 0.0030695 | 0.0030695 | 0 | 0.0030695 | 0.0030695 | 0 | 61.39% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.0924 | 429.3956 | 0.83 | 0.96 |  | 12.9298 | 10.3025 | 15 | 247.2595
221 | 0.0030555 | 0.0030555 | 0 | 0.0030555 | 0.0030555 | 0 | 61.11% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.0825 | 429.4055 | 0.83 | 0.96 |  | 12.8711 | 10.2557 | 15 | 246.1359
222 | 0.0030415 | 0.0030415 | 0 | 0.0030415 | 0.0030415 | 0 | 60.83% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.0726 | 429.4154 | 0.83 | 0.96 |  | 12.8124 | 10.2089 | 15 | 245.0138
223 | 0.0030275 | 0.0030275 | 0 | 0.0030275 | 0.0030275 | 0 | 60.55% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.0627 | 429.4253 | 0.83 | 0.96 |  | 12.7538 | 10.1622 | 15 | 243.8932
224 | 0.0030135 | 0.0030135 | 0 | 0.0030135 | 0.0030135 | 0 | 60.27% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.053 | 429.435 | 0.83 | 0.96 |  | 12.6953 | 10.1156 | 15 | 242.7741
225 | 0.0029996 | 0.0029996 | 0 | 0.0029996 | 0.0029996 | 0 | 59.99% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.0432 | 429.4448 | 0.83 | 0.96 |  | 12.6368 | 10.069 | 15 | 241.6568
226 | 0.0029857 | 0.0029857 | 0 | 0.0029857 | 0.0029857 | 0 | 59.71% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.0336 | 429.4544 | 0.83 | 0.96 |  | 12.5785 | 10.0225 | 15 | 240.5411
227 | 0.0029718 | 0.0029718 | 0 | 0.0029718 | 0.0029718 | 0 | 59.44% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.024 | 429.464 | 0.83 | 0.96 |  | 12.5203 | 9.9761 | 10 | 239.4273
228 | 0.0029579 | 0.0029579 | 0 | 0.0029579 | 0.0029579 | 0 | 59.16% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.0145 | 429.4735 | 0.83 | 0.96 |  | 12.4621 | 9.9298 | 10 | 238.3154
229 | 0.0029441 | 0.0029441 | 0 | 0.0029441 | 0.0029441 | 0 | 58.88% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 1.005 | 429.483 | 0.83 | 0.96 |  | 12.4041 | 9.8836 | 10 | 237.2054
230 | 0.0029303 | 0.0029303 | 0 | 0.0029303 | 0.0029303 | 0 | 58.61% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.99558 | 429.4924 | 0.83 | 0.96 |  | 12.3461 | 9.8374 | 10 | 236.0974
231 | 0.0029165 | 0.0029165 | 0 | 0.0029165 | 0.0029165 | 0 | 58.33% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.98623 | 429.5018 | 0.83 | 0.96 |  | 12.2883 | 9.7913 | 10 | 234.9914
232 | 0.0029027 | 0.0029027 | 0 | 0.0029027 | 0.0029027 | 0 | 58.05% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.97695 | 429.5111 | 0.83 | 0.96 |  | 12.2306 | 9.7453 | 10 | 233.8877
233 | 0.002889 | 0.002889 | 0 | 0.002889 | 0.002889 | 0 | 57.78% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.96772 | 429.5203 | 0.83 | 0.96 |  | 12.173 | 9.6994 | 10 | 232.7861
234 | 0.0028753 | 0.0028753 | 0 | 0.0028753 | 0.0028753 | 0 | 57.51% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.95857 | 429.5294 | 0.83 | 0.96 |  | 12.1155 | 9.6536 | 10 | 231.6869
235 | 0.0028616 | 0.0028616 | 0 | 0.0028616 | 0.0028616 | 0 | 57.23% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.94947 | 429.5385 | 0.83 | 0.96 |  | 12.0581 | 9.6079 | 10 | 230.59
236 | 0.002848 | 0.002848 | 0 | 0.002848 | 0.002848 | 0 | 56.96% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.94044 | 429.5476 | 0.83 | 0.96 |  | 12.0009 | 9.5623 | 10 | 229.4956
237 | 0.0028343 | 0.0028343 | 0 | 0.0028343 | 0.0028343 | 0 | 56.69% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.93147 | 429.5565 | 0.83 | 0.96 |  | 11.9438 | 9.5168 | 10 | 228.4036
238 | 0.0028208 | 0.0028208 | 0 | 0.0028208 | 0.0028208 | 0 | 56.42% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.92257 | 429.5654 | 0.83 | 0.96 |  | 11.8868 | 9.4714 | 10 | 227.3143
239 | 0.0028072 | 0.0028072 | 0 | 0.0028072 | 0.0028072 | 0 | 56.14% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.91373 | 429.5743 | 0.83 | 0.96 |  | 11.83 | 9.4261 | 10 | 226.2276
240 | 0.0027937 | 0.0027937 | 0 | 0.0027937 | 0.0027937 | 0 | 55.87% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.90496 | 429.583 | 0.83 | 0.96 |  | 11.7733 | 9.381 | 10 | 225.1436
241 | 0.0027802 | 0.0027802 | 0 | 0.0027802 | 0.0027802 | 0 | 55.6% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.89625 | 429.5917 | 0.83 | 0.96 |  | 11.7168 | 9.3359 | 10 | 224.0623
242 | 0.0027668 | 0.0027668 | 0 | 0.0027668 | 0.0027668 | 0 | 55.34% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.88761 | 429.6004 | 0.83 | 0.96 |  | 11.6604 | 9.291 | 10 | 222.984
243 | 0.0027534 | 0.0027534 | 0 | 0.0027534 | 0.0027534 | 0 | 55.07% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.87903 | 429.609 | 0.83 | 0.96 |  | 11.6042 | 9.2462 | 10 | 221.9086
244 | 0.0027401 | 0.0027401 | 0 | 0.0027401 | 0.0027401 | 0 | 54.8% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.87052 | 429.6175 | 0.83 | 0.96 |  | 11.5481 | 9.2015 | 10 | 220.8361
245 | 0.0027267 | 0.0027267 | 0 | 0.0027267 | 0.0027267 | 0 | 54.53% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.86208 | 429.6259 | 0.83 | 0.96 |  | 11.4922 | 9.1569 | 10 | 219.7668
246 | 0.0027134 | 0.0027134 | 0 | 0.0027134 | 0.0027134 | 0 | 54.27% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.8537 | 429.6343 | 0.83 | 0.96 |  | 11.4364 | 9.1125 | 10 | 218.7006
247 | 0.0027002 | 0.0027002 | 0 | 0.0027002 | 0.0027002 | 0 | 54% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.84539 | 429.6426 | 0.83 | 0.96 |  | 11.3808 | 9.0682 | 10 | 217.6376
248 | 0.002687 | 0.002687 | 0 | 0.002687 | 0.002687 | 0 | 53.74% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.83715 | 429.6509 | 0.83 | 0.96 |  | 11.3254 | 9.0241 | 10 | 216.5779
249 | 0.0026739 | 0.0026739 | 0 | 0.0026739 | 0.0026739 | 0 | 53.48% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.82897 | 429.659 | 0.83 | 0.96 |  | 11.2702 | 8.9801 | 10 | 215.5215
250 | 0.0026607 | 0.0026607 | 0 | 0.0026607 | 0.0026607 | 0 | 53.21% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.82086 | 429.6671 | 0.83 | 0.96 |  | 11.2151 | 8.9362 | 10 | 214.4686
251 | 0.0026477 | 0.0026477 | 0 | 0.0026477 | 0.0026477 | 0 | 52.95% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.81281 | 429.6752 | 0.83 | 0.96 |  | 11.1602 | 8.8925 | 10 | 213.4192
252 | 0.0026346 | 0.0026346 | 0 | 0.0026346 | 0.0026346 | 0 | 52.69% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.80484 | 429.6832 | 0.83 | 0.96 |  | 11.1055 | 8.8489 | 10 | 212.3733
253 | 0.0026217 | 0.0026217 | 0 | 0.0026217 | 0.0026217 | 0 | 52.43% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.79693 | 429.6911 | 0.83 | 0.96 |  | 11.051 | 8.8055 | 10 | 211.3311
254 | 0.0026087 | 0.0026087 | 0 | 0.0026087 | 0.0026087 | 0 | 52.17% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.78909 | 429.6989 | 0.83 | 0.96 |  | 10.9967 | 8.7622 | 10 | 210.2926
255 | 0.0025959 | 0.0025959 | 0 | 0.0025959 | 0.0025959 | 0 | 51.92% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.78131 | 429.7067 | 0.83 | 0.96 |  | 10.9426 | 8.7191 | 10 | 209.2579
256 | 0.002583 | 0.002583 | 0 | 0.002583 | 0.002583 | 0 | 51.66% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.7736 | 429.7144 | 0.83 | 0.96 |  | 10.8887 | 8.6761 | 10 | 208.227
257 | 0.0025702 | 0.0025702 | 0 | 0.0025702 | 0.0025702 | 0 | 51.4% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.76597 | 429.722 | 0.83 | 0.96 |  | 10.835 | 8.6333 | 10 | 207.2001
258 | 0.0025575 | 0.0025575 | 0 | 0.0025575 | 0.0025575 | 0 | 51.15% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.75839 | 429.7296 | 0.83 | 0.96 |  | 10.7815 | 8.5907 | 10 | 206.1772
259 | 0.0025448 | 0.0025448 | 0 | 0.0025448 | 0.0025448 | 0 | 50.9% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.75089 | 429.7371 | 0.83 | 0.96 |  | 10.7282 | 8.5483 | 10 | 205.1583
260 | 0.0025322 | 0.0025322 | 0 | 0.0025322 | 0.0025322 | 0 | 50.64% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.74346 | 429.7445 | 0.83 | 0.96 |  | 10.6752 | 8.506 | 10 | 204.1436
261 | 0.0025196 | 0.0025196 | 0 | 0.0025196 | 0.0025196 | 0 | 50.39% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.73609 | 429.7519 | 0.83 | 0.96 |  | 10.6223 | 8.4639 | 10 | 203.1331
262 | 0.0025071 | 0.0025071 | 0 | 0.0025071 | 0.0025071 | 0 | 50.14% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.72879 | 429.7592 | 0.83 | 0.96 |  | 10.5697 | 8.422 | 10 | 202.1269
263 | 0.0024946 | 0.0024946 | 0 | 0.0024946 | 0.0024946 | 0 | 49.89% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.72156 | 429.7664 | 0.83 | 0.96 |  | 10.5173 | 8.3802 | 10 | 201.1251
264 | 0.0024822 | 0.0024822 | 0 | 0.0024822 | 0.0024822 | 0 | 49.64% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.7144 | 429.7736 | 0.83 | 0.96 |  | 10.4652 | 8.3387 | 10 | 200.1277
265 | 0.0024699 | 0.0024699 | 0 | 0.0024699 | 0.0024699 | 0 | 49.4% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.7073 | 429.7807 | 0.83 | 0.96 |  | 10.4133 | 8.2973 | 10 | 199.1348
266 | 0.0024576 | 0.0024576 | 0 | 0.0024576 | 0.0024576 | 0 | 49.15% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.70028 | 429.7877 | 0.83 | 0.96 |  | 10.3616 | 8.2561 | 10 | 198.1465
267 | 0.0024453 | 0.0024453 | 0 | 0.0024453 | 0.0024453 | 0 | 48.91% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.69332 | 429.7947 | 0.83 | 0.96 |  | 10.3101 | 8.2151 | 10 | 197.1628
268 | 0.0024331 | 0.0024331 | 0 | 0.0024331 | 0.0024331 | 0 | 48.66% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.68643 | 429.8016 | 0.83 | 0.96 |  | 10.2589 | 8.1743 | 10 | 196.1839
269 | 0.002421 | 0.002421 | 0 | 0.002421 | 0.002421 | 0 | 48.42% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.67961 | 429.8084 | 0.83 | 0.96 |  | 10.208 | 8.1337 | 10 | 195.2097
270 | 0.002409 | 0.002409 | 0 | 0.002409 | 0.002409 | 0 | 48.18% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.67285 | 429.8151 | 0.83 | 0.96 |  | 10.1573 | 8.0934 | 10 | 194.2404
271 | 0.002397 | 0.002397 | 0 | 0.002397 | 0.002397 | 0 | 47.94% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.66617 | 429.8218 | 0.83 | 0.96 |  | 10.1069 | 8.0532 | 10 | 193.2761
272 | 0.002385 | 0.002385 | 0 | 0.002385 | 0.002385 | 0 | 47.7% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.65955 | 429.8284 | 0.83 | 0.96 |  | 10.0567 | 8.0132 | 10 | 192.3168
273 | 0.0023732 | 0.0023732 | 0 | 0.0023732 | 0.0023732 | 0 | 47.46% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.653 | 429.835 | 0.83 | 0.96 |  | 10.0068 | 7.9734 | 10 | 191.3625
274 | 0.0023613 | 0.0023613 | 0 | 0.0023613 | 0.0023613 | 0 | 47.23% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.64652 | 429.8415 | 0.83 | 0.96 |  | 9.9572 | 7.9339 | 10 | 190.4135
275 | 0.0023496 | 0.0023496 | 0 | 0.0023496 | 0.0023496 | 0 | 46.99% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.64011 | 429.8479 | 0.83 | 0.96 |  | 9.9078 | 7.8946 | 10 | 189.4696
276 | 0.0023379 | 0.0023379 | 0 | 0.0023379 | 0.0023379 | 0 | 46.76% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.63376 | 429.8542 | 0.83 | 0.96 |  | 9.8588 | 7.8555 | 10 | 188.5311
277 | 0.0023263 | 0.0023263 | 0 | 0.0023263 | 0.0023263 | 0 | 46.53% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.62749 | 429.8605 | 0.83 | 0.96 |  | 9.81 | 7.8166 | 10 | 187.5979
278 | 0.0023148 | 0.0023148 | 0 | 0.0023148 | 0.0023148 | 0 | 46.3% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.62128 | 429.8667 | 0.83 | 0.96 |  | 9.7615 | 7.7779 | 10 | 186.6702
279 | 0.0023033 | 0.0023033 | 0 | 0.0023033 | 0.0023033 | 0 | 46.07% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.61514 | 429.8729 | 0.83 | 0.96 |  | 9.7132 | 7.7395 | 10 | 185.748
280 | 0.0022919 | 0.0022919 | 0 | 0.0022919 | 0.0022919 | 0 | 45.84% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.60907 | 429.8789 | 0.83 | 0.96 |  | 9.6653 | 7.7013 | 10 | 184.8314
281 | 0.0022806 | 0.0022806 | 0 | 0.0022806 | 0.0022806 | 0 | 45.61% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.60306 | 429.8849 | 0.83 | 0.96 |  | 9.6177 | 7.6634 | 10 | 183.9205
282 | 0.0022693 | 0.0022693 | 0 | 0.0022693 | 0.0022693 | 0 | 45.39% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.59712 | 429.8909 | 0.83 | 0.96 |  | 9.5703 | 7.6256 | 10 | 183.0153
283 | 0.0022582 | 0.0022582 | 0 | 0.0022582 | 0.0022582 | 0 | 45.16% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.59125 | 429.8967 | 0.83 | 0.96 |  | 9.5233 | 7.5882 | 10 | 182.116
284 | 0.002247 | 0.002247 | 0 | 0.002247 | 0.002247 | 0 | 44.94% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.58545 | 429.9026 | 0.83 | 0.96 |  | 9.4766 | 7.5509 | 10 | 181.2225
285 | 0.002236 | 0.002236 | 0 | 0.002236 | 0.002236 | 0 | 44.72% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.57971 | 429.9083 | 0.83 | 0.96 |  | 9.4302 | 7.514 | 10 | 180.335
286 | 0.0022251 | 0.0022251 | 0 | 0.0022251 | 0.0022251 | 0 | 44.5% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.57404 | 429.914 | 0.83 | 0.96 |  | 9.3841 | 7.4772 | 10 | 179.4536
287 | 0.0022142 | 0.0022142 | 0 | 0.0022142 | 0.0022142 | 0 | 44.28% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.56844 | 429.9196 | 0.83 | 0.96 |  | 9.3383 | 7.4408 | 10 | 178.5782
288 | 0.0022034 | 0.0022034 | 0 | 0.0022034 | 0.0022034 | 0 | 44.07% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.56291 | 429.9251 | 0.83 | 0.96 |  | 9.2929 | 7.4045 | 10 | 177.709
289 | 0.0021926 | 0.0021926 | 0 | 0.0021926 | 0.0021926 | 0 | 43.85% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.55744 | 429.9306 | 0.83 | 0.96 |  | 9.2477 | 7.3686 | 10 | 176.8461
290 | 0.002182 | 0.002182 | 0 | 0.002182 | 0.002182 | 0 | 43.64% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.55204 | 429.936 | 0.83 | 0.96 |  | 9.2029 | 7.3329 | 10 | 175.9896
291 | 0.0021714 | 0.0021714 | 0 | 0.0021714 | 0.0021714 | 0 | 43.43% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.54671 | 429.9413 | 0.83 | 0.96 |  | 9.1585 | 7.2975 | 10 | 175.1394
292 | 0.0021609 | 0.0021609 | 0 | 0.0021609 | 0.0021609 | 0 | 43.22% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.54144 | 429.9466 | 0.83 | 0.96 |  | 9.1144 | 7.2623 | 10 | 174.2957
293 | 0.0021505 | 0.0021505 | 0 | 0.0021505 | 0.0021505 | 0 | 43.01% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.53624 | 429.9518 | 0.83 | 0.96 |  | 9.0706 | 7.2274 | 10 | 173.4586
294 | 0.0021402 | 0.0021402 | 0 | 0.0021402 | 0.0021402 | 0 | 42.8% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.5311 | 429.9569 | 0.83 | 0.96 |  | 9.0272 | 7.1928 | 10 | 172.6281
295 | 0.00213 | 0.00213 | 0 | 0.00213 | 0.00213 | 0 | 42.6% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.52603 | 429.962 | 0.83 | 0.96 |  | 8.9841 | 7.1585 | 10 | 171.8043
296 | 0.0021198 | 0.0021198 | 0 | 0.0021198 | 0.0021198 | 0 | 42.4% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.52103 | 429.967 | 0.83 | 0.96 |  | 8.9414 | 7.1245 | 10 | 170.9873
297 | 0.0021098 | 0.0021098 | 0 | 0.0021098 | 0.0021098 | 0 | 42.2% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.51609 | 429.9719 | 0.83 | 0.96 |  | 8.899 | 7.0907 | 10 | 170.1771
298 | 0.0020998 | 0.0020998 | 0 | 0.0020998 | 0.0020998 | 0 | 42% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.51122 | 429.9768 | 0.83 | 0.96 |  | 8.857 | 7.0572 | 10 | 169.3739
299 | 0.0020899 | 0.0020899 | 0 | 0.0020899 | 0.0020899 | 0 | 41.8% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.50641 | 429.9816 | 0.83 | 0.96 |  | 8.8153 | 7.0241 | 10 | 168.5776
300 | 0.0020801 | 0.0020801 | 0 | 0.0020801 | 0.0020801 | 0 | 41.6% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.50167 | 429.9863 | 0.83 | 0.96 |  | 8.7741 | 6.9912 | 10 | 167.7884
301 | 0.0020704 | 0.0020704 | 0 | 0.0020704 | 0.0020704 | 0 | 41.41% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.497 | 429.991 | 0.83 | 0.96 |  | 8.7332 | 6.9586 | 10 | 167.0064
302 | 0.0020607 | 0.0020607 | 0 | 0.0020607 | 0.0020607 | 0 | 41.21% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.49238 | 429.9956 | 0.83 | 0.96 |  | 8.6927 | 6.9263 | 10 | 166.2316
303 | 0.0020512 | 0.0020512 | 0 | 0.0020512 | 0.0020512 | 0 | 41.02% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.48784 | 430.0002 | 0.83 | 0.96 |  | 8.6525 | 6.8943 | 10 | 165.4641
304 | 0.0020417 | 0.0020417 | 0 | 0.0020417 | 0.0020417 | 0 | 40.83% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.48336 | 430.0046 | 0.83 | 0.96 |  | 8.6128 | 6.8627 | 10 | 164.704
305 | 0.0020324 | 0.0020324 | 0 | 0.0020324 | 0.0020324 | 0 | 40.65% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.47894 | 430.0091 | 0.83 | 0.96 |  | 8.5734 | 6.8313 | 10 | 163.9513
306 | 0.0020231 | 0.0020231 | 0 | 0.0020231 | 0.0020231 | 0 | 40.46% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.47458 | 430.0134 | 0.83 | 0.96 |  | 8.5345 | 6.8003 | 10 | 163.2061
307 | 0.002014 | 0.002014 | 0 | 0.002014 | 0.002014 | 0 | 40.28% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.4703 | 430.0177 | 0.83 | 0.96 |  | 8.4959 | 6.7695 | 10 | 162.4685
308 | 0.0020049 | 0.0020049 | 0 | 0.0020049 | 0.0020049 | 0 | 40.1% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.46607 | 430.0219 | 0.83 | 0.96 |  | 8.4577 | 6.7391 | 10 | 161.7386
309 | 0.0019959 | 0.0019959 | 0 | 0.0019959 | 0.0019959 | 0 | 39.92% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.46191 | 430.0261 | 0.83 | 0.96 |  | 8.42 | 6.709 | 10 | 161.0165
310 | 0.0019871 | 0.0019871 | 0 | 0.0019871 | 0.0019871 | 0 | 39.74% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.45781 | 430.0302 | 0.83 | 0.96 |  | 8.3826 | 6.6793 | 10 | 160.3021
311 | 0.0019783 | 0.0019783 | 0 | 0.0019783 | 0.0019783 | 0 | 39.57% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.45378 | 430.0342 | 0.83 | 0.96 |  | 8.3457 | 6.6498 | 10 | 159.5957
312 | 0.0019696 | 0.0019696 | 0 | 0.0019696 | 0.0019696 | 0 | 39.39% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.4498 | 430.0382 | 0.83 | 0.96 |  | 8.3091 | 6.6207 | 10 | 158.8972
313 | 0.001961 | 0.001961 | 0 | 0.001961 | 0.001961 | 0 | 39.22% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.4459 | 430.0421 | 0.83 | 0.96 |  | 8.273 | 6.5919 | 10 | 158.2068
314 | 0.0019526 | 0.0019526 | 0 | 0.0019526 | 0.0019526 | 0 | 39.05% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.44205 | 430.046 | 0.83 | 0.96 |  | 8.2373 | 6.5635 | 10 | 157.5245
315 | 0.0019442 | 0.0019442 | 0 | 0.0019442 | 0.0019442 | 0 | 38.88% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.43827 | 430.0497 | 0.83 | 0.96 |  | 8.2021 | 6.5354 | 10 | 156.8503
316 | 0.0019359 | 0.0019359 | 0 | 0.0019359 | 0.0019359 | 0 | 38.72% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.43455 | 430.0535 | 0.83 | 0.96 |  | 8.1673 | 6.5077 | 10 | 156.1845
317 | 0.0019277 | 0.0019277 | 0 | 0.0019277 | 0.0019277 | 0 | 38.55% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.43089 | 430.0571 | 0.83 | 0.96 |  | 8.1329 | 6.4803 | 10 | 155.527
318 | 0.0019197 | 0.0019197 | 0 | 0.0019197 | 0.0019197 | 0 | 38.39% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.42729 | 430.0607 | 0.83 | 0.96 |  | 8.099 | 6.4532 | 10 | 154.8779
319 | 0.0019117 | 0.0019117 | 0 | 0.0019117 | 0.0019117 | 0 | 38.23% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.42376 | 430.0642 | 0.83 | 0.96 |  | 8.0655 | 6.4266 | 10 | 154.2373
320 | 0.0019039 | 0.0019039 | 0 | 0.0019039 | 0.0019039 | 0 | 38.08% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.42028 | 430.0677 | 0.83 | 0.96 |  | 8.0324 | 6.4002 | 10 | 153.6053
321 | 0.0018961 | 0.0018961 | 0 | 0.0018961 | 0.0018961 | 0 | 37.92% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.41687 | 430.0711 | 0.83 | 0.96 |  | 7.9998 | 6.3742 | 10 | 152.9819
322 | 0.0018885 | 0.0018885 | 0 | 0.0018885 | 0.0018885 | 0 | 37.77% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.41352 | 430.0745 | 0.83 | 0.96 |  | 7.9677 | 6.3486 | 10 | 152.3672
323 | 0.001881 | 0.001881 | 0 | 0.001881 | 0.001881 | 0 | 37.62% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.41024 | 430.0778 | 0.83 | 0.96 |  | 7.936 | 6.3234 | 10 | 151.7614
324 | 0.0018736 | 0.0018736 | 0 | 0.0018736 | 0.0018736 | 0 | 37.47% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.40701 | 430.081 | 0.83 | 0.96 |  | 7.9048 | 6.2985 | 10 | 151.1644
325 | 0.0018663 | 0.0018663 | 0 | 0.0018663 | 0.0018663 | 0 | 37.33% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.40384 | 430.0842 | 0.83 | 0.96 |  | 7.874 | 6.274 | 10 | 150.5763
326 | 0.0018591 | 0.0018591 | 0 | 0.0018591 | 0.0018591 | 0 | 37.18% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.40074 | 430.0873 | 0.83 | 0.96 |  | 7.8437 | 6.2499 | 10 | 149.9973
327 | 0.001852 | 0.001852 | 0 | 0.001852 | 0.001852 | 0 | 37.04% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.39769 | 430.0903 | 0.83 | 0.96 |  | 7.8139 | 6.2261 | 10 | 149.4274
328 | 0.001845 | 0.001845 | 0 | 0.001845 | 0.001845 | 0 | 36.9% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.39471 | 430.0933 | 0.83 | 0.96 |  | 7.7846 | 6.2028 | 10 | 148.8667
329 | 0.0018382 | 0.0018382 | 0 | 0.0018382 | 0.0018382 | 0 | 36.76% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.39178 | 430.0962 | 0.83 | 0.96 |  | 7.7558 | 6.1798 | 10 | 148.3152
330 | 0.0018315 | 0.0018315 | 0 | 0.0018315 | 0.0018315 | 0 | 36.63% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.38892 | 430.0991 | 0.83 | 0.96 |  | 7.7274 | 6.1572 | 10 | 147.773
331 | 0.0018248 | 0.0018248 | 0 | 0.0018248 | 0.0018248 | 0 | 36.5% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.38611 | 430.1019 | 0.83 | 0.96 |  | 7.6996 | 6.135 | 10 | 147.2402
332 | 0.0018183 | 0.0018183 | 0 | 0.0018183 | 0.0018183 | 0 | 36.37% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.38337 | 430.1046 | 0.83 | 0.96 |  | 7.6722 | 6.1132 | 10 | 146.7169
333 | 0.001812 | 0.001812 | 0 | 0.001812 | 0.001812 | 0 | 36.24% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.38068 | 430.1073 | 0.83 | 0.96 |  | 7.6453 | 6.0918 | 10 | 146.2032
334 | 0.0018057 | 0.0018057 | 0 | 0.0018057 | 0.0018057 | 0 | 36.11% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.37806 | 430.1099 | 0.83 | 0.96 |  | 7.619 | 6.0708 | 10 | 145.6991
335 | 0.0017996 | 0.0017996 | 0 | 0.0017996 | 0.0017996 | 0 | 35.99% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.37549 | 430.1125 | 0.83 | 0.96 |  | 7.5931 | 6.0502 | 10 | 145.2047
336 | 0.0017936 | 0.0017936 | 0 | 0.0017936 | 0.0017936 | 0 | 35.87% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.37299 | 430.115 | 0.83 | 0.96 |  | 7.5678 | 6.03 | 10 | 144.7201
337 | 0.0017877 | 0.0017877 | 0 | 0.0017877 | 0.0017877 | 0 | 35.75% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.37054 | 430.1175 | 0.83 | 0.96 |  | 7.5429 | 6.0102 | 10 | 144.2453
338 | 0.0017819 | 0.0017819 | 0 | 0.0017819 | 0.0017819 | 0 | 35.64% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.36815 | 430.1198 | 0.83 | 0.96 |  | 7.5186 | 5.9909 | 10 | 143.7805
339 | 0.0017762 | 0.0017762 | 0 | 0.0017762 | 0.0017762 | 0 | 35.52% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.36582 | 430.1222 | 0.83 | 0.96 |  | 7.4949 | 5.9719 | 10 | 143.3257
340 | 0.0017707 | 0.0017707 | 0 | 0.0017707 | 0.0017707 | 0 | 35.41% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.36355 | 430.1244 | 0.83 | 0.96 |  | 7.4716 | 5.9534 | 10 | 142.881
341 | 0.0017653 | 0.0017653 | 0 | 0.0017653 | 0.0017653 | 0 | 35.31% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.36134 | 430.1267 | 0.83 | 0.96 |  | 7.4489 | 5.9353 | 10 | 142.4464
342 | 0.0017601 | 0.0017601 | 0 | 0.0017601 | 0.0017601 | 0 | 35.2% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.35919 | 430.1288 | 0.83 | 0.96 |  | 7.4267 | 5.9176 | 10 | 142.0221
343 | 0.0017549 | 0.0017549 | 0 | 0.0017549 | 0.0017549 | 0 | 35.1% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.35709 | 430.1309 | 0.83 | 0.96 |  | 7.405 | 5.9003 | 10 | 141.6081
344 | 0.0017499 | 0.0017499 | 0 | 0.0017499 | 0.0017499 | 0 | 35% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.35506 | 430.1329 | 0.83 | 0.96 |  | 7.3839 | 5.8835 | 10 | 141.2045
345 | 0.001745 | 0.001745 | 0 | 0.001745 | 0.001745 | 0 | 34.9% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.35308 | 430.1349 | 0.83 | 0.96 |  | 7.3634 | 5.8671 | 10 | 140.8113
346 | 0.0017403 | 0.0017403 | 0 | 0.0017403 | 0.0017403 | 0 | 34.81% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.35116 | 430.1368 | 0.83 | 0.96 |  | 7.3434 | 5.8512 | 10 | 140.4287
347 | 0.0017357 | 0.0017357 | 0 | 0.0017357 | 0.0017357 | 0 | 34.71% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.3493 | 430.1387 | 0.83 | 0.96 |  | 7.3239 | 5.8357 | 10 | 140.0567
348 | 0.0017312 | 0.0017312 | 0 | 0.0017312 | 0.0017312 | 0 | 34.62% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.34749 | 430.1405 | 0.83 | 0.96 |  | 7.305 | 5.8206 | 10 | 139.6954
349 | 0.0017268 | 0.0017268 | 0 | 0.0017268 | 0.0017268 | 0 | 34.54% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.34575 | 430.1422 | 0.83 | 0.96 |  | 7.2867 | 5.806 | 10 | 139.3449
350 | 0.0017226 | 0.0017226 | 0 | 0.0017226 | 0.0017226 | 0 | 34.45% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.34406 | 430.1439 | 0.83 | 0.96 |  | 7.2689 | 5.7919 | 10 | 139.0053
351 | 0.0017185 | 0.0017185 | 0 | 0.0017185 | 0.0017185 | 0 | 34.37% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.34244 | 430.1456 | 0.83 | 0.96 |  | 7.2517 | 5.7782 | 10 | 138.6766
352 | 0.0017146 | 0.0017146 | 0 | 0.0017146 | 0.0017146 | 0 | 34.29% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.34087 | 430.1471 | 0.83 | 0.96 |  | 7.2351 | 5.765 | 10 | 138.3588
353 | 0.0017108 | 0.0017108 | 0 | 0.0017108 | 0.0017108 | 0 | 34.22% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.33935 | 430.1486 | 0.83 | 0.96 |  | 7.2191 | 5.7522 | 10 | 138.0522
354 | 0.0017071 | 0.0017071 | 0 | 0.0017071 | 0.0017071 | 0 | 34.14% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.3379 | 430.1501 | 0.83 | 0.96 |  | 7.2036 | 5.7399 | 10 | 137.7567
355 | 0.0017036 | 0.0017036 | 0 | 0.0017036 | 0.0017036 | 0 | 34.07% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.33651 | 430.1515 | 0.83 | 0.96 |  | 7.1888 | 5.728 | 10 | 137.4725
356 | 0.0017002 | 0.0017002 | 0 | 0.0017002 | 0.0017002 | 0 | 34% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.33517 | 430.1528 | 0.83 | 0.96 |  | 7.1745 | 5.7166 | 10 | 137.1996
357 | 0.001697 | 0.001697 | 0 | 0.001697 | 0.001697 | 0 | 33.94% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.33389 | 430.1541 | 0.83 | 0.96 |  | 7.1608 | 5.7058 | 10 | 136.938
358 | 0.0016939 | 0.0016939 | 0 | 0.0016939 | 0.0016939 | 0 | 33.88% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.33267 | 430.1553 | 0.83 | 0.96 |  | 7.1478 | 5.6953 | 10 | 136.688
359 | 0.0016909 | 0.0016909 | 0 | 0.0016909 | 0.0016909 | 0 | 33.82% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.33151 | 430.1565 | 0.83 | 0.96 |  | 7.1353 | 5.6854 | 10 | 136.4494
360 | 0.0016881 | 0.0016881 | 0 | 0.0016881 | 0.0016881 | 0 | 33.76% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.33041 | 430.1576 | 0.83 | 0.96 |  | 7.1234 | 5.6759 | 10 | 136.2225
361 | 0.0016854 | 0.0016854 | 0 | 0.0016854 | 0.0016854 | 0 | 33.71% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.32936 | 430.1586 | 0.83 | 0.96 |  | 7.1122 | 5.667 | 10 | 136.0073
362 | 0.0016829 | 0.0016829 | 0 | 0.0016829 | 0.0016829 | 0 | 33.66% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.32837 | 430.1596 | 0.83 | 0.96 |  | 7.1015 | 5.6585 | 10 | 135.8039
363 | 0.0016805 | 0.0016805 | 0 | 0.0016805 | 0.0016805 | 0 | 33.61% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.32745 | 430.1606 | 0.83 | 0.96 |  | 7.0915 | 5.6505 | 10 | 135.6123
364 | 0.0016783 | 0.0016783 | 0 | 0.0016783 | 0.0016783 | 0 | 33.57% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.32658 | 430.1614 | 0.83 | 0.96 |  | 7.0821 | 5.643 | 10 | 135.4327
365 | 0.0016762 | 0.0016762 | 0 | 0.0016762 | 0.0016762 | 0 | 33.52% | 432 | 132.5 | 0.013789 | 0.033125 | 1500 | 0.0031568 | 0.32577 | 430.1622 | 0.83 | 0.96 |  | 7.0733 | 5.636 | 10 | 135.2651
Note on I9: Luca Agagliate: TOLGO SOLO QUELLA CHE DURA TUTTO L'ANNO
Note on P14: magni: ho inserito una addizione alle perdite di carico, considerando anche le perdite per le curve. La formula è diversa da quella che considerano loro nel progetto esecutivo, ma metteno il dato del perimetro bagnato sbagliato

## Producibilità Grange Soubeirand
PRODUCIBILITA' CENTRALE GRANGE SOUBEIRAND-CONDOMINI FRAIS
CHIOMONTE - PELTON
| Potenza nominale | [13 empty] | Autorizzazione unica | [6 empty] | metodo ERA
| Potenza di concessione dell'impianto (kW) |  | COMBASCURA Portata massima derivabile (mc/s) | MOLIERES Portata massima derivabile (mc/s) | Portata massima derivabile (mc/s) | Portata minima derivabile (mc/s) |  | Salto lordo (m) |  |  |  | Potenza nominale massima (kW) | Potenza netta ai morsetti (kW) |  | P installata (kW) 1 turbina | [6 empty] | L | S |  | S/L | D | Qn | D/Qn |  | IMPIANTO
| 19.0029 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.0125 |  | 219 |  |  |  | 107.4195 | 85.0422 |  | 90 | [6 empty] | 6.59 | 1.36 |  | 0.20637 | 50 | 54.95 | 0.90992 | MODERATO | REPULSIONE (**)
[5 empty] | DMV base (mc/s) | X modulazione |  | Derivazioni | Giorni fermo impianto | Gironi portata massima |  | Diametro interno della condotta (mm) | L condotta (m) | K condotta |  | Eta turbine | Eta trasform |  | Prezzo medio vendita minimi garantiti
[5 empty] | 0.05 | 0% |  | 0 | 287 | 45 |  | 263 | 1593 | 80 |  | 0.85 | 0.97 |  | 0
0.35%
0.7665
| CURVA DELLE DURATE MOLLIERES (mc/s) | DMV (mc/s) | Portate naturali in alveo sezione di presa (mc/s) | Derivazioni (mc/s) | Portate potenzialmente derivabili (mc/s) | Portate effettivamente derivata (mc/s) | Portate effettivamente rilasciate a valle (mc/s) | Percentuale della portata massima | Salto lordo (m) | Diametro interno della condotta (mm) | Sezione interna della condotta A (m2) | Raggio idraulico RH (m) | L condotta (m) | Beta | Perdite di carico tubi usati (m) | Salto netto (m) | eta gruppo | eta trasformazione, consegna e autoconsumo |  | P disp (kW) 1 turbina | P utile (kW) 1 turbina | P installata (kW) 1 turbina | E annua (kWh) 1 turbina | GWh | Ricavo annuo
somma | [18 empty] | somma |  |  |  | 132549.4011 | 0.13255 | 0
media | 0.042469 | 0.05 | 0.042469 | 0 | 0.014077 | 0.0088452 | 0.033624 | 17.69% | 219 | 263 |  |  |  | 0.0025119 | 1.2668 | 215.3437 | 0.85 | 0.97 | media | 19.0029 | 15.4063 | 20
[19 empty] | dati di targa |  |  | 90
1 | 0.18906 | 0.05 | 0.18906 | 0 | 0.13906 | 0.05 | 0.13906 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
2 | 0.18637 | 0.05 | 0.18637 | 0 | 0.13637 | 0.05 | 0.13637 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
3 | 0.18372 | 0.05 | 0.18372 | 0 | 0.13372 | 0.05 | 0.13372 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
4 | 0.18111 | 0.05 | 0.18111 | 0 | 0.13111 | 0.05 | 0.13111 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
5 | 0.17854 | 0.05 | 0.17854 | 0 | 0.12854 | 0.05 | 0.12854 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
6 | 0.176 | 0.05 | 0.176 | 0 | 0.126 | 0.05 | 0.126 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
7 | 0.17349 | 0.05 | 0.17349 | 0 | 0.12349 | 0.05 | 0.12349 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
8 | 0.17103 | 0.05 | 0.17103 | 0 | 0.12103 | 0.05 | 0.12103 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
9 | 0.16859 | 0.05 | 0.16859 | 0 | 0.11859 | 0.05 | 0.11859 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
10 | 0.1662 | 0.05 | 0.1662 | 0 | 0.1162 | 0.05 | 0.1162 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
11 | 0.16383 | 0.05 | 0.16383 | 0 | 0.11383 | 0.05 | 0.11383 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
12 | 0.1615 | 0.05 | 0.1615 | 0 | 0.1115 | 0.05 | 0.1115 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
13 | 0.15921 | 0.05 | 0.15921 | 0 | 0.10921 | 0.05 | 0.10921 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
14 | 0.15694 | 0.05 | 0.15694 | 0 | 0.10694 | 0.05 | 0.10694 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
15 | 0.15471 | 0.05 | 0.15471 | 0 | 0.10471 | 0.05 | 0.10471 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
16 | 0.15251 | 0.05 | 0.15251 | 0 | 0.10251 | 0.05 | 0.10251 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
17 | 0.15034 | 0.05 | 0.15034 | 0 | 0.10034 | 0.05 | 0.10034 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
18 | 0.1482 | 0.05 | 0.1482 | 0 | 0.098204 | 0.05 | 0.098204 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
19 | 0.1461 | 0.05 | 0.1461 | 0 | 0.096096 | 0.05 | 0.096096 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
20 | 0.14402 | 0.05 | 0.14402 | 0 | 0.094019 | 0.05 | 0.094019 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
21 | 0.14197 | 0.05 | 0.14197 | 0 | 0.091971 | 0.05 | 0.091971 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
22 | 0.13995 | 0.05 | 0.13995 | 0 | 0.089952 | 0.05 | 0.089952 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
23 | 0.13796 | 0.05 | 0.13796 | 0 | 0.087961 | 0.05 | 0.087961 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
24 | 0.136 | 0.05 | 0.136 | 0 | 0.085999 | 0.05 | 0.085999 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
25 | 0.13407 | 0.05 | 0.13407 | 0 | 0.084065 | 0.05 | 0.084065 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
26 | 0.13216 | 0.05 | 0.13216 | 0 | 0.082159 | 0.05 | 0.082159 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
27 | 0.13028 | 0.05 | 0.13028 | 0 | 0.080279 | 0.05 | 0.080279 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
28 | 0.12843 | 0.05 | 0.12843 | 0 | 0.078427 | 0.05 | 0.078427 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
29 | 0.1266 | 0.05 | 0.1266 | 0 | 0.0766 | 0.05 | 0.0766 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
30 | 0.1248 | 0.05 | 0.1248 | 0 | 0.0748 | 0.05 | 0.0748 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
31 | 0.12303 | 0.05 | 0.12303 | 0 | 0.073025 | 0.05 | 0.073025 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
32 | 0.12128 | 0.05 | 0.12128 | 0 | 0.071276 | 0.05 | 0.071276 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
33 | 0.11955 | 0.05 | 0.11955 | 0 | 0.069551 | 0.05 | 0.069551 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
34 | 0.11785 | 0.05 | 0.11785 | 0 | 0.067851 | 0.05 | 0.067851 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
35 | 0.11617 | 0.05 | 0.11617 | 0 | 0.066175 | 0.05 | 0.066175 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
36 | 0.11452 | 0.05 | 0.11452 | 0 | 0.064523 | 0.05 | 0.064523 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
37 | 0.11289 | 0.05 | 0.11289 | 0 | 0.062894 | 0.05 | 0.062894 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
38 | 0.11129 | 0.05 | 0.11129 | 0 | 0.061289 | 0.05 | 0.061289 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
39 | 0.10971 | 0.05 | 0.10971 | 0 | 0.059706 | 0.05 | 0.059706 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
40 | 0.10815 | 0.05 | 0.10815 | 0 | 0.058146 | 0.05 | 0.058146 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
41 | 0.10661 | 0.05 | 0.10661 | 0 | 0.056608 | 0.05 | 0.056608 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
42 | 0.10509 | 0.05 | 0.10509 | 0 | 0.055092 | 0.05 | 0.055092 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
43 | 0.1036 | 0.05 | 0.1036 | 0 | 0.053597 | 0.05 | 0.053597 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
44 | 0.10212 | 0.05 | 0.10212 | 0 | 0.052124 | 0.05 | 0.052124 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
45 | 0.10067 | 0.05 | 0.10067 | 0 | 0.050672 | 0.05 | 0.050672 | 100% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.9503 | 210.2832 | 0.85 | 0.97 |  | 103.1439 | 85.0422 | 90 | 2041.0119
46 | 0.09924 | 0.05 | 0.09924 | 0 | 0.04924 | 0.04924 | 0.05 | 98.48% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.7105 | 210.523 | 0.85 | 0.97 |  | 101.6923 | 83.8453 | 85 | 2012.2878
47 | 0.097829 | 0.05 | 0.097829 | 0 | 0.047829 | 0.047829 | 0.05 | 95.66% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 7.2748 | 210.9587 | 0.85 | 0.97 |  | 98.9821 | 81.6107 | 85 | 1958.6576
48 | 0.096438 | 0.05 | 0.096438 | 0 | 0.046438 | 0.046438 | 0.05 | 92.88% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 6.8578 | 211.3757 | 0.85 | 0.97 |  | 96.2929 | 79.3935 | 80 | 1905.4446
49 | 0.095066 | 0.05 | 0.095066 | 0 | 0.045066 | 0.045066 | 0.05 | 90.13% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 6.4587 | 211.7748 | 0.85 | 0.97 |  | 93.6256 | 77.1943 | 80 | 1852.6625
50 | 0.093714 | 0.05 | 0.093714 | 0 | 0.043714 | 0.043714 | 0.05 | 87.43% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 6.077 | 212.1565 | 0.85 | 0.97 |  | 90.9806 | 75.0135 | 80 | 1800.3237
51 | 0.092382 | 0.05 | 0.092382 | 0 | 0.042382 | 0.042382 | 0.05 | 84.76% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 5.7121 | 212.5214 | 0.85 | 0.97 |  | 88.3586 | 72.8516 | 75 | 1748.4395
52 | 0.091068 | 0.05 | 0.091068 | 0 | 0.041068 | 0.041068 | 0.05 | 82.14% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 5.3635 | 212.87 | 0.85 | 0.97 |  | 85.7601 | 70.7092 | 75 | 1697.0201
53 | 0.089773 | 0.05 | 0.089773 | 0 | 0.039773 | 0.039773 | 0.05 | 79.55% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 5.0305 | 213.203 | 0.85 | 0.97 |  | 83.1855 | 68.5865 | 70 | 1646.0751
54 | 0.088496 | 0.05 | 0.088496 | 0 | 0.038496 | 0.038496 | 0.05 | 76.99% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 4.7128 | 213.5207 | 0.85 | 0.97 |  | 80.6354 | 66.4839 | 70 | 1595.6126
55 | 0.087238 | 0.05 | 0.087238 | 0 | 0.037238 | 0.037238 | 0.05 | 74.48% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 4.4097 | 213.8238 | 0.85 | 0.97 |  | 78.11 | 64.4017 | 65 | 1545.6402
56 | 0.085997 | 0.05 | 0.085997 | 0 | 0.035997 | 0.035997 | 0.05 | 71.99% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 4.1207 | 214.1128 | 0.85 | 0.97 |  | 75.6097 | 62.3402 | 65 | 1496.1647
57 | 0.084774 | 0.05 | 0.084774 | 0 | 0.034774 | 0.034774 | 0.05 | 69.55% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 3.8455 | 214.388 | 0.85 | 0.97 |  | 73.1348 | 60.2997 | 65 | 1447.1919
58 | 0.083568 | 0.05 | 0.083568 | 0 | 0.033568 | 0.033568 | 0.05 | 67.14% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 3.5835 | 214.65 | 0.85 | 0.97 |  | 70.6856 | 58.2803 | 60 | 1398.7269
59 | 0.08238 | 0.05 | 0.08238 | 0 | 0.03238 | 0.03238 | 0.05 | 64.76% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 3.3342 | 214.8993 | 0.85 | 0.97 |  | 68.2623 | 56.2823 | 60 | 1350.7743
60 | 0.081208 | 0.05 | 0.081208 | 0 | 0.031208 | 0.031208 | 0.05 | 62.42% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 3.0973 | 215.1362 | 0.85 | 0.97 |  | 65.8651 | 54.3057 | 55 | 1303.3377
61 | 0.080054 | 0.05 | 0.080054 | 0 | 0.030054 | 0.030054 | 0.05 | 60.11% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 2.8723 | 215.3612 | 0.85 | 0.97 |  | 63.4941 | 52.3509 | 55 | 1256.4205
62 | 0.078915 | 0.05 | 0.078915 | 0 | 0.028915 | 0.028915 | 0.05 | 57.83% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 2.6589 | 215.5746 | 0.85 | 0.97 |  | 61.1494 | 50.4177 | 55 | 1210.0251
63 | 0.077793 | 0.05 | 0.077793 | 0 | 0.027793 | 0.027793 | 0.05 | 55.59% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 2.4565 | 215.777 | 0.85 | 0.97 |  | 58.8313 | 48.5064 | 50 | 1164.1536
64 | 0.076687 | 0.05 | 0.076687 | 0 | 0.026687 | 0.026687 | 0.05 | 53.37% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 2.2648 | 215.9687 | 0.85 | 0.97 |  | 56.5397 | 46.617 | 50 | 1118.8076
65 | 0.075596 | 0.05 | 0.075596 | 0 | 0.025596 | 0.025596 | 0.05 | 51.19% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 2.0835 | 216.15 | 0.85 | 0.97 |  | 54.2747 | 44.7495 | 45 | 1073.9879
66 | 0.074521 | 0.05 | 0.074521 | 0 | 0.024521 | 0.024521 | 0.05 | 49.04% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 1.9121 | 216.3214 | 0.85 | 0.97 |  | 52.0364 | 42.904 | 45 | 1029.6953
67 | 0.073461 | 0.05 | 0.073461 | 0 | 0.023461 | 0.023461 | 0.05 | 46.92% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 1.7504 | 216.4831 | 0.85 | 0.97 |  | 49.8246 | 41.0804 | 45 | 985.9298
68 | 0.072417 | 0.05 | 0.072417 | 0 | 0.022417 | 0.022417 | 0.05 | 44.83% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 1.598 | 216.6355 | 0.85 | 0.97 |  | 47.6395 | 39.2788 | 40 | 942.6911
69 | 0.071387 | 0.05 | 0.071387 | 0 | 0.021387 | 0.021387 | 0.05 | 42.77% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 1.4546 | 216.7789 | 0.85 | 0.97 |  | 45.481 | 37.4991 | 40 | 899.9787
70 | 0.070372 | 0.05 | 0.070372 | 0 | 0.020372 | 0.020372 | 0.05 | 40.74% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 1.3197 | 216.9138 | 0.85 | 0.97 |  | 43.3491 | 35.7413 | 40 | 857.7914
71 | 0.069371 | 0.05 | 0.069371 | 0 | 0.019371 | 0.019371 | 0.05 | 38.74% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 1.1933 | 217.0402 | 0.85 | 0.97 |  | 41.2436 | 34.0053 | 35 | 816.1279
72 | 0.068384 | 0.05 | 0.068384 | 0 | 0.018384 | 0.018384 | 0.05 | 36.77% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 1.0748 | 217.1587 | 0.85 | 0.97 |  | 39.1645 | 32.2911 | 35 | 774.9865
73 | 0.067412 | 0.05 | 0.067412 | 0 | 0.017412 | 0.017412 | 0.05 | 34.82% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0.96411 | 217.2694 | 0.85 | 0.97 |  | 37.1117 | 30.5986 | 35 | 734.3654
74 | 0.066453 | 0.05 | 0.066453 | 0 | 0.016453 | 0.016453 | 0.05 | 32.91% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0.86087 | 217.3726 | 0.85 | 0.97 |  | 35.085 | 28.9276 | 30 | 694.2622
75 | 0.065508 | 0.05 | 0.065508 | 0 | 0.015508 | 0.015508 | 0.05 | 31.02% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0.76482 | 217.4687 | 0.85 | 0.97 |  | 33.0844 | 27.2781 | 30 | 654.6744
76 | 0.064576 | 0.05 | 0.064576 | 0 | 0.014576 | 0.014576 | 0.05 | 29.15% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0.67569 | 217.5578 | 0.85 | 0.97 |  | 31.1097 | 25.65 | 30 | 615.5995
77 | 0.063658 | 0.05 | 0.063658 | 0 | 0.013658 | 0.013658 | 0.05 | 27.32% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0.59323 | 217.6403 | 0.85 | 0.97 |  | 29.1608 | 24.0431 | 25 | 577.0343
78 | 0.062753 | 0.05 | 0.062753 | 0 | 0.012753 | 0.012753 | 0.05 | 25.51% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0.5172 | 217.7163 | 0.85 | 0.97 |  | 27.2375 | 22.4573 | 25 | 538.9758
79 | 0.06186 | 0.05 | 0.06186 | 0 | 0.01186 | 0 | 0.06186 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0.060981 | 0.05 | 0.060981 | 0 | 0.010981 | 0 | 0.060981 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 0.060114 | 0.05 | 0.060114 | 0 | 0.010114 | 0 | 0.060114 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 0.059259 | 0.05 | 0.059259 | 0 | 0.0092586 | 0 | 0.059259 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 0.058416 | 0.05 | 0.058416 | 0 | 0.0084159 | 0 | 0.058416 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 0.057585 | 0.05 | 0.057585 | 0 | 0.0075852 | 0 | 0.057585 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 0.056766 | 0.05 | 0.056766 | 0 | 0.0067663 | 0 | 0.056766 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 0.055959 | 0.05 | 0.055959 | 0 | 0.005959 | 0 | 0.055959 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 0.055163 | 0.05 | 0.055163 | 0 | 0.0051632 | 0 | 0.055163 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 0.054379 | 0.05 | 0.054379 | 0 | 0.0043787 | 0 | 0.054379 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 0.053605 | 0.05 | 0.053605 | 0 | 0.0036054 | 0 | 0.053605 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 0.052843 | 0.05 | 0.052843 | 0 | 0.0028431 | 0 | 0.052843 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 0.052092 | 0.05 | 0.052092 | 0 | 0.0020916 | 0 | 0.052092 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 0.051681 | 0.05 | 0.051681 | 0 | 0.001681 | 0 | 0.051681 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 0.051273 | 0.05 | 0.051273 | 0 | 0.0012732 | 0 | 0.051273 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 0.050868 | 0.05 | 0.050868 | 0 | 0.00086821 | 0 | 0.050868 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 0.050466 | 0.05 | 0.050466 | 0 | 0.00046594 | 0 | 0.050466 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0.050066 | 0.05 | 0.050066 | 0 | 6.6418e-05 | 0 | 0.050066 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 0.04967 | 0.05 | 0.04967 | 0 | 0 | 0 | 0.04967 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0.049276 | 0.05 | 0.049276 | 0 | 0 | 0 | 0.049276 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 0.048884 | 0.05 | 0.048884 | 0 | 0 | 0 | 0.048884 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0.048496 | 0.05 | 0.048496 | 0 | 0 | 0 | 0.048496 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 0.04811 | 0.05 | 0.04811 | 0 | 0 | 0 | 0.04811 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 0.047726 | 0.05 | 0.047726 | 0 | 0 | 0 | 0.047726 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 0.047346 | 0.05 | 0.047346 | 0 | 0 | 0 | 0.047346 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 0.046968 | 0.05 | 0.046968 | 0 | 0 | 0 | 0.046968 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 0.046593 | 0.05 | 0.046593 | 0 | 0 | 0 | 0.046593 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 0.04622 | 0.05 | 0.04622 | 0 | 0 | 0 | 0.04622 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 0.04585 | 0.05 | 0.04585 | 0 | 0 | 0 | 0.04585 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 0.045483 | 0.05 | 0.045483 | 0 | 0 | 0 | 0.045483 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 0.045118 | 0.05 | 0.045118 | 0 | 0 | 0 | 0.045118 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 0.044756 | 0.05 | 0.044756 | 0 | 0 | 0 | 0.044756 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 0.044396 | 0.05 | 0.044396 | 0 | 0 | 0 | 0.044396 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 0.044039 | 0.05 | 0.044039 | 0 | 0 | 0 | 0.044039 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 0.043685 | 0.05 | 0.043685 | 0 | 0 | 0 | 0.043685 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 0.043333 | 0.05 | 0.043333 | 0 | 0 | 0 | 0.043333 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 0.042984 | 0.05 | 0.042984 | 0 | 0 | 0 | 0.042984 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 0.042637 | 0.05 | 0.042637 | 0 | 0 | 0 | 0.042637 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 0.042293 | 0.05 | 0.042293 | 0 | 0 | 0 | 0.042293 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 0.041951 | 0.05 | 0.041951 | 0 | 0 | 0 | 0.041951 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 0.041611 | 0.05 | 0.041611 | 0 | 0 | 0 | 0.041611 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0.041275 | 0.05 | 0.041275 | 0 | 0 | 0 | 0.041275 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 0.04094 | 0.05 | 0.04094 | 0 | 0 | 0 | 0.04094 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 0.040609 | 0.05 | 0.040609 | 0 | 0 | 0 | 0.040609 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 0.040279 | 0.05 | 0.040279 | 0 | 0 | 0 | 0.040279 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 0.039952 | 0.05 | 0.039952 | 0 | 0 | 0 | 0.039952 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0.039628 | 0.05 | 0.039628 | 0 | 0 | 0 | 0.039628 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 0.039306 | 0.05 | 0.039306 | 0 | 0 | 0 | 0.039306 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 0.038986 | 0.05 | 0.038986 | 0 | 0 | 0 | 0.038986 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 0.038669 | 0.05 | 0.038669 | 0 | 0 | 0 | 0.038669 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 0.038354 | 0.05 | 0.038354 | 0 | 0 | 0 | 0.038354 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 0.038041 | 0.05 | 0.038041 | 0 | 0 | 0 | 0.038041 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 0.037731 | 0.05 | 0.037731 | 0 | 0 | 0 | 0.037731 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 0.037424 | 0.05 | 0.037424 | 0 | 0 | 0 | 0.037424 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 0.037118 | 0.05 | 0.037118 | 0 | 0 | 0 | 0.037118 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 0.036815 | 0.05 | 0.036815 | 0 | 0 | 0 | 0.036815 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 0.036514 | 0.05 | 0.036514 | 0 | 0 | 0 | 0.036514 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 0.036216 | 0.05 | 0.036216 | 0 | 0 | 0 | 0.036216 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 0.03592 | 0.05 | 0.03592 | 0 | 0 | 0 | 0.03592 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 0.035626 | 0.05 | 0.035626 | 0 | 0 | 0 | 0.035626 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 0.035335 | 0.05 | 0.035335 | 0 | 0 | 0 | 0.035335 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 0.035045 | 0.05 | 0.035045 | 0 | 0 | 0 | 0.035045 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 0.034758 | 0.05 | 0.034758 | 0 | 0 | 0 | 0.034758 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 0.034474 | 0.05 | 0.034474 | 0 | 0 | 0 | 0.034474 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 0.034191 | 0.05 | 0.034191 | 0 | 0 | 0 | 0.034191 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 0.033911 | 0.05 | 0.033911 | 0 | 0 | 0 | 0.033911 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 0.033633 | 0.05 | 0.033633 | 0 | 0 | 0 | 0.033633 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 0.033357 | 0.05 | 0.033357 | 0 | 0 | 0 | 0.033357 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 0.033083 | 0.05 | 0.033083 | 0 | 0 | 0 | 0.033083 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 0.032812 | 0.05 | 0.032812 | 0 | 0 | 0 | 0.032812 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 0.032542 | 0.05 | 0.032542 | 0 | 0 | 0 | 0.032542 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0.032275 | 0.05 | 0.032275 | 0 | 0 | 0 | 0.032275 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 0.03201 | 0.05 | 0.03201 | 0 | 0 | 0 | 0.03201 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 0.031748 | 0.05 | 0.031748 | 0 | 0 | 0 | 0.031748 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 0.031487 | 0.05 | 0.031487 | 0 | 0 | 0 | 0.031487 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 0.031228 | 0.05 | 0.031228 | 0 | 0 | 0 | 0.031228 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 0.030972 | 0.05 | 0.030972 | 0 | 0 | 0 | 0.030972 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 0.030717 | 0.05 | 0.030717 | 0 | 0 | 0 | 0.030717 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 0.030465 | 0.05 | 0.030465 | 0 | 0 | 0 | 0.030465 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 0.030215 | 0.05 | 0.030215 | 0 | 0 | 0 | 0.030215 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 0.029967 | 0.05 | 0.029967 | 0 | 0 | 0 | 0.029967 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 0.029721 | 0.05 | 0.029721 | 0 | 0 | 0 | 0.029721 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 0.029477 | 0.05 | 0.029477 | 0 | 0 | 0 | 0.029477 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 0.029235 | 0.05 | 0.029235 | 0 | 0 | 0 | 0.029235 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 0.028995 | 0.05 | 0.028995 | 0 | 0 | 0 | 0.028995 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 0.028757 | 0.05 | 0.028757 | 0 | 0 | 0 | 0.028757 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 0.028521 | 0.05 | 0.028521 | 0 | 0 | 0 | 0.028521 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 0.028287 | 0.05 | 0.028287 | 0 | 0 | 0 | 0.028287 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 0.028055 | 0.05 | 0.028055 | 0 | 0 | 0 | 0.028055 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 0.027825 | 0.05 | 0.027825 | 0 | 0 | 0 | 0.027825 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 0.027597 | 0.05 | 0.027597 | 0 | 0 | 0 | 0.027597 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 0.027371 | 0.05 | 0.027371 | 0 | 0 | 0 | 0.027371 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 0.027147 | 0.05 | 0.027147 | 0 | 0 | 0 | 0.027147 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 0.026924 | 0.05 | 0.026924 | 0 | 0 | 0 | 0.026924 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 0.026704 | 0.05 | 0.026704 | 0 | 0 | 0 | 0.026704 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 0.026486 | 0.05 | 0.026486 | 0 | 0 | 0 | 0.026486 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 0.026269 | 0.05 | 0.026269 | 0 | 0 | 0 | 0.026269 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 0.026054 | 0.05 | 0.026054 | 0 | 0 | 0 | 0.026054 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 0.025842 | 0.05 | 0.025842 | 0 | 0 | 0 | 0.025842 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 0.025631 | 0.05 | 0.025631 | 0 | 0 | 0 | 0.025631 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 0.025422 | 0.05 | 0.025422 | 0 | 0 | 0 | 0.025422 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 0.025214 | 0.05 | 0.025214 | 0 | 0 | 0 | 0.025214 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 0.025009 | 0.05 | 0.025009 | 0 | 0 | 0 | 0.025009 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 0.024806 | 0.05 | 0.024806 | 0 | 0 | 0 | 0.024806 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 0.024604 | 0.05 | 0.024604 | 0 | 0 | 0 | 0.024604 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 0.024404 | 0.05 | 0.024404 | 0 | 0 | 0 | 0.024404 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 0.024206 | 0.05 | 0.024206 | 0 | 0 | 0 | 0.024206 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 0.024009 | 0.05 | 0.024009 | 0 | 0 | 0 | 0.024009 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 0.023815 | 0.05 | 0.023815 | 0 | 0 | 0 | 0.023815 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 0.023622 | 0.05 | 0.023622 | 0 | 0 | 0 | 0.023622 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 0.023431 | 0.05 | 0.023431 | 0 | 0 | 0 | 0.023431 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 0.023241 | 0.05 | 0.023241 | 0 | 0 | 0 | 0.023241 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 0.023053 | 0.05 | 0.023053 | 0 | 0 | 0 | 0.023053 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 0.022867 | 0.05 | 0.022867 | 0 | 0 | 0 | 0.022867 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 0.022683 | 0.05 | 0.022683 | 0 | 0 | 0 | 0.022683 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 0.022501 | 0.05 | 0.022501 | 0 | 0 | 0 | 0.022501 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 0.02232 | 0.05 | 0.02232 | 0 | 0 | 0 | 0.02232 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 0.02214 | 0.05 | 0.02214 | 0 | 0 | 0 | 0.02214 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 0.021963 | 0.05 | 0.021963 | 0 | 0 | 0 | 0.021963 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 0.021787 | 0.05 | 0.021787 | 0 | 0 | 0 | 0.021787 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 0.021612 | 0.05 | 0.021612 | 0 | 0 | 0 | 0.021612 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0.02144 | 0.05 | 0.02144 | 0 | 0 | 0 | 0.02144 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 0.021269 | 0.05 | 0.021269 | 0 | 0 | 0 | 0.021269 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 0.021099 | 0.05 | 0.021099 | 0 | 0 | 0 | 0.021099 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 0.020931 | 0.05 | 0.020931 | 0 | 0 | 0 | 0.020931 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 0.020765 | 0.05 | 0.020765 | 0 | 0 | 0 | 0.020765 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 0.0206 | 0.05 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0.0206 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 0.020437 | 0.05 | 0.020437 | 0 | 0 | 0 | 0.020437 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 0.020275 | 0.05 | 0.020275 | 0 | 0 | 0 | 0.020275 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 0.020115 | 0.05 | 0.020115 | 0 | 0 | 0 | 0.020115 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 0.019957 | 0.05 | 0.019957 | 0 | 0 | 0 | 0.019957 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 0.0198 | 0.05 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 0.019644 | 0.05 | 0.019644 | 0 | 0 | 0 | 0.019644 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 0.01949 | 0.05 | 0.01949 | 0 | 0 | 0 | 0.01949 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 0.019337 | 0.05 | 0.019337 | 0 | 0 | 0 | 0.019337 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 0.019186 | 0.05 | 0.019186 | 0 | 0 | 0 | 0.019186 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 0.019037 | 0.05 | 0.019037 | 0 | 0 | 0 | 0.019037 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 0.018889 | 0.05 | 0.018889 | 0 | 0 | 0 | 0.018889 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 0.018742 | 0.05 | 0.018742 | 0 | 0 | 0 | 0.018742 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 0.018596 | 0.05 | 0.018596 | 0 | 0 | 0 | 0.018596 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 0.018452 | 0.05 | 0.018452 | 0 | 0 | 0 | 0.018452 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 0.01831 | 0.05 | 0.01831 | 0 | 0 | 0 | 0.01831 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 0.018169 | 0.05 | 0.018169 | 0 | 0 | 0 | 0.018169 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 0.018029 | 0.05 | 0.018029 | 0 | 0 | 0 | 0.018029 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 0.017891 | 0.05 | 0.017891 | 0 | 0 | 0 | 0.017891 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 0.017754 | 0.05 | 0.017754 | 0 | 0 | 0 | 0.017754 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 0.017618 | 0.05 | 0.017618 | 0 | 0 | 0 | 0.017618 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 0.017484 | 0.05 | 0.017484 | 0 | 0 | 0 | 0.017484 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 0.017351 | 0.05 | 0.017351 | 0 | 0 | 0 | 0.017351 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 0.017219 | 0.05 | 0.017219 | 0 | 0 | 0 | 0.017219 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 0.017089 | 0.05 | 0.017089 | 0 | 0 | 0 | 0.017089 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 0.01696 | 0.05 | 0.01696 | 0 | 0 | 0 | 0.01696 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 0.016832 | 0.05 | 0.016832 | 0 | 0 | 0 | 0.016832 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 0.016706 | 0.05 | 0.016706 | 0 | 0 | 0 | 0.016706 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 0.01658 | 0.05 | 0.01658 | 0 | 0 | 0 | 0.01658 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 0.016456 | 0.05 | 0.016456 | 0 | 0 | 0 | 0.016456 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 0.016334 | 0.05 | 0.016334 | 0 | 0 | 0 | 0.016334 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 0.016212 | 0.05 | 0.016212 | 0 | 0 | 0 | 0.016212 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 0.016092 | 0.05 | 0.016092 | 0 | 0 | 0 | 0.016092 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 0.015973 | 0.05 | 0.015973 | 0 | 0 | 0 | 0.015973 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 0.015855 | 0.05 | 0.015855 | 0 | 0 | 0 | 0.015855 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 0.015738 | 0.05 | 0.015738 | 0 | 0 | 0 | 0.015738 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 0.015623 | 0.05 | 0.015623 | 0 | 0 | 0 | 0.015623 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 0.015509 | 0.05 | 0.015509 | 0 | 0 | 0 | 0.015509 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 0.015396 | 0.05 | 0.015396 | 0 | 0 | 0 | 0.015396 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 0.015284 | 0.05 | 0.015284 | 0 | 0 | 0 | 0.015284 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 0.015173 | 0.05 | 0.015173 | 0 | 0 | 0 | 0.015173 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 0.015063 | 0.05 | 0.015063 | 0 | 0 | 0 | 0.015063 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 0.014954 | 0.05 | 0.014954 | 0 | 0 | 0 | 0.014954 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 0.014847 | 0.05 | 0.014847 | 0 | 0 | 0 | 0.014847 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 0.01474 | 0.05 | 0.01474 | 0 | 0 | 0 | 0.01474 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0.014635 | 0.05 | 0.014635 | 0 | 0 | 0 | 0.014635 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 0.014531 | 0.05 | 0.014531 | 0 | 0 | 0 | 0.014531 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 0.014427 | 0.05 | 0.014427 | 0 | 0 | 0 | 0.014427 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 0.014325 | 0.05 | 0.014325 | 0 | 0 | 0 | 0.014325 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 0.014224 | 0.05 | 0.014224 | 0 | 0 | 0 | 0.014224 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 0.014124 | 0.05 | 0.014124 | 0 | 0 | 0 | 0.014124 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 0.014025 | 0.05 | 0.014025 | 0 | 0 | 0 | 0.014025 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 0.013927 | 0.05 | 0.013927 | 0 | 0 | 0 | 0.013927 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 0.01383 | 0.05 | 0.01383 | 0 | 0 | 0 | 0.01383 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 0.013734 | 0.05 | 0.013734 | 0 | 0 | 0 | 0.013734 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 0.013639 | 0.05 | 0.013639 | 0 | 0 | 0 | 0.013639 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 0.013544 | 0.05 | 0.013544 | 0 | 0 | 0 | 0.013544 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 0.013451 | 0.05 | 0.013451 | 0 | 0 | 0 | 0.013451 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 0.013359 | 0.05 | 0.013359 | 0 | 0 | 0 | 0.013359 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 0.013268 | 0.05 | 0.013268 | 0 | 0 | 0 | 0.013268 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 0.013177 | 0.05 | 0.013177 | 0 | 0 | 0 | 0.013177 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 0.013088 | 0.05 | 0.013088 | 0 | 0 | 0 | 0.013088 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 0.012999 | 0.05 | 0.012999 | 0 | 0 | 0 | 0.012999 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 0.012911 | 0.05 | 0.012911 | 0 | 0 | 0 | 0.012911 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 0.012824 | 0.05 | 0.012824 | 0 | 0 | 0 | 0.012824 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 0.012738 | 0.05 | 0.012738 | 0 | 0 | 0 | 0.012738 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 0.012653 | 0.05 | 0.012653 | 0 | 0 | 0 | 0.012653 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 0.012569 | 0.05 | 0.012569 | 0 | 0 | 0 | 0.012569 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 0.012485 | 0.05 | 0.012485 | 0 | 0 | 0 | 0.012485 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 0.012403 | 0.05 | 0.012403 | 0 | 0 | 0 | 0.012403 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 0.012321 | 0.05 | 0.012321 | 0 | 0 | 0 | 0.012321 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 0.01224 | 0.05 | 0.01224 | 0 | 0 | 0 | 0.01224 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 0.01216 | 0.05 | 0.01216 | 0 | 0 | 0 | 0.01216 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 0.01208 | 0.05 | 0.01208 | 0 | 0 | 0 | 0.01208 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 0.012001 | 0.05 | 0.012001 | 0 | 0 | 0 | 0.012001 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 0.011924 | 0.05 | 0.011924 | 0 | 0 | 0 | 0.011924 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 0.011846 | 0.05 | 0.011846 | 0 | 0 | 0 | 0.011846 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 0.01177 | 0.05 | 0.01177 | 0 | 0 | 0 | 0.01177 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 0.011694 | 0.05 | 0.011694 | 0 | 0 | 0 | 0.011694 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 0.011619 | 0.05 | 0.011619 | 0 | 0 | 0 | 0.011619 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 0.011545 | 0.05 | 0.011545 | 0 | 0 | 0 | 0.011545 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 0.011471 | 0.05 | 0.011471 | 0 | 0 | 0 | 0.011471 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 0.011398 | 0.05 | 0.011398 | 0 | 0 | 0 | 0.011398 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 0.011326 | 0.05 | 0.011326 | 0 | 0 | 0 | 0.011326 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 0.011254 | 0.05 | 0.011254 | 0 | 0 | 0 | 0.011254 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 0.011183 | 0.05 | 0.011183 | 0 | 0 | 0 | 0.011183 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 0.011113 | 0.05 | 0.011113 | 0 | 0 | 0 | 0.011113 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 0.011043 | 0.05 | 0.011043 | 0 | 0 | 0 | 0.011043 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 0.010974 | 0.05 | 0.010974 | 0 | 0 | 0 | 0.010974 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 0.010906 | 0.05 | 0.010906 | 0 | 0 | 0 | 0.010906 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 0.010838 | 0.05 | 0.010838 | 0 | 0 | 0 | 0.010838 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 0.010771 | 0.05 | 0.010771 | 0 | 0 | 0 | 0.010771 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 0.010704 | 0.05 | 0.010704 | 0 | 0 | 0 | 0.010704 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 0.010638 | 0.05 | 0.010638 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 0.010572 | 0.05 | 0.010572 | 0 | 0 | 0 | 0.010572 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0.010507 | 0.05 | 0.010507 | 0 | 0 | 0 | 0.010507 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 0.010442 | 0.05 | 0.010442 | 0 | 0 | 0 | 0.010442 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 0.010378 | 0.05 | 0.010378 | 0 | 0 | 0 | 0.010378 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 0.010315 | 0.05 | 0.010315 | 0 | 0 | 0 | 0.010315 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 0.010252 | 0.05 | 0.010252 | 0 | 0 | 0 | 0.010252 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 0.010189 | 0.05 | 0.010189 | 0 | 0 | 0 | 0.010189 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 0.010127 | 0.05 | 0.010127 | 0 | 0 | 0 | 0.010127 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 0.010065 | 0.05 | 0.010065 | 0 | 0 | 0 | 0.010065 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 0.010004 | 0.05 | 0.010004 | 0 | 0 | 0 | 0.010004 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 0.0099436 | 0.05 | 0.0099436 | 0 | 0 | 0 | 0.0099436 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 0.0098833 | 0.05 | 0.0098833 | 0 | 0 | 0 | 0.0098833 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 0.0098235 | 0.05 | 0.0098235 | 0 | 0 | 0 | 0.0098235 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 0.009764 | 0.05 | 0.009764 | 0 | 0 | 0 | 0.009764 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 0.009705 | 0.05 | 0.009705 | 0 | 0 | 0 | 0.009705 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 0.0096463 | 0.05 | 0.0096463 | 0 | 0 | 0 | 0.0096463 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 0.009588 | 0.05 | 0.009588 | 0 | 0 | 0 | 0.009588 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 0.0095301 | 0.05 | 0.0095301 | 0 | 0 | 0 | 0.0095301 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 0.0094725 | 0.05 | 0.0094725 | 0 | 0 | 0 | 0.0094725 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 0.0094153 | 0.05 | 0.0094153 | 0 | 0 | 0 | 0.0094153 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 0.0093584 | 0.05 | 0.0093584 | 0 | 0 | 0 | 0.0093584 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 0.0093019 | 0.05 | 0.0093019 | 0 | 0 | 0 | 0.0093019 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 0.0092456 | 0.05 | 0.0092456 | 0 | 0 | 0 | 0.0092456 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 0.0091897 | 0.05 | 0.0091897 | 0 | 0 | 0 | 0.0091897 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 0.009134 | 0.05 | 0.009134 | 0 | 0 | 0 | 0.009134 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 0.0090786 | 0.05 | 0.0090786 | 0 | 0 | 0 | 0.0090786 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 0.0090235 | 0.05 | 0.0090235 | 0 | 0 | 0 | 0.0090235 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 0.0089687 | 0.05 | 0.0089687 | 0 | 0 | 0 | 0.0089687 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 0.0089141 | 0.05 | 0.0089141 | 0 | 0 | 0 | 0.0089141 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 0.0088597 | 0.05 | 0.0088597 | 0 | 0 | 0 | 0.0088597 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 0.0088056 | 0.05 | 0.0088056 | 0 | 0 | 0 | 0.0088056 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 0.0087516 | 0.05 | 0.0087516 | 0 | 0 | 0 | 0.0087516 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 0.0086979 | 0.05 | 0.0086979 | 0 | 0 | 0 | 0.0086979 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 0.0086444 | 0.05 | 0.0086444 | 0 | 0 | 0 | 0.0086444 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 0.008591 | 0.05 | 0.008591 | 0 | 0 | 0 | 0.008591 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 0.0085379 | 0.05 | 0.0085379 | 0 | 0 | 0 | 0.0085379 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 0.0084849 | 0.05 | 0.0084849 | 0 | 0 | 0 | 0.0084849 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 0.008432 | 0.05 | 0.008432 | 0 | 0 | 0 | 0.008432 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 0.0083793 | 0.05 | 0.0083793 | 0 | 0 | 0 | 0.0083793 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 0.0083267 | 0.05 | 0.0083267 | 0 | 0 | 0 | 0.0083267 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 0.0082742 | 0.05 | 0.0082742 | 0 | 0 | 0 | 0.0082742 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 0.0082218 | 0.05 | 0.0082218 | 0 | 0 | 0 | 0.0082218 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 0.0081695 | 0.05 | 0.0081695 | 0 | 0 | 0 | 0.0081695 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 0.0081174 | 0.05 | 0.0081174 | 0 | 0 | 0 | 0.0081174 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 0.0080652 | 0.05 | 0.0080652 | 0 | 0 | 0 | 0.0080652 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 0.0080132 | 0.05 | 0.0080132 | 0 | 0 | 0 | 0.0080132 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 0.0079612 | 0.05 | 0.0079612 | 0 | 0 | 0 | 0.0079612 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 0.0079092 | 0.05 | 0.0079092 | 0 | 0 | 0 | 0.0079092 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 0.0078573 | 0.05 | 0.0078573 | 0 | 0 | 0 | 0.0078573 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 0.0078054 | 0.05 | 0.0078054 | 0 | 0 | 0 | 0.0078054 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 0.0077535 | 0.05 | 0.0077535 | 0 | 0 | 0 | 0.0077535 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 0.0077016 | 0.05 | 0.0077016 | 0 | 0 | 0 | 0.0077016 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 0.0076497 | 0.05 | 0.0076497 | 0 | 0 | 0 | 0.0076497 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 0.0075977 | 0.05 | 0.0075977 | 0 | 0 | 0 | 0.0075977 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 0.0075458 | 0.05 | 0.0075458 | 0 | 0 | 0 | 0.0075458 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 0.0074938 | 0.05 | 0.0074938 | 0 | 0 | 0 | 0.0074938 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 0.0074417 | 0.05 | 0.0074417 | 0 | 0 | 0 | 0.0074417 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 0.0073896 | 0.05 | 0.0073896 | 0 | 0 | 0 | 0.0073896 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 0.0073373 | 0.05 | 0.0073373 | 0 | 0 | 0 | 0.0073373 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 0.007285 | 0.05 | 0.007285 | 0 | 0 | 0 | 0.007285 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 0.0072326 | 0.05 | 0.0072326 | 0 | 0 | 0 | 0.0072326 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 0.0071801 | 0.05 | 0.0071801 | 0 | 0 | 0 | 0.0071801 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 0.0071275 | 0.05 | 0.0071275 | 0 | 0 | 0 | 0.0071275 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 0.0070747 | 0.05 | 0.0070747 | 0 | 0 | 0 | 0.0070747 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 0.0070218 | 0.05 | 0.0070218 | 0 | 0 | 0 | 0.0070218 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 0.0069688 | 0.05 | 0.0069688 | 0 | 0 | 0 | 0.0069688 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 0.0069155 | 0.05 | 0.0069155 | 0 | 0 | 0 | 0.0069155 | 0% | 219 | 263 | 0.054325 | 0.06575 | 1593 | 0.0025119 | 0 | 218.2335 | 0.85 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on J9: Luca Agagliate: TOLGO SOLO QUELLA CHE DURA TUTTO L'ANNO
Note on Q14: magni: ho inserito una addizione alle perdite di carico, considerando anche le perdite per le curve. La formula è diversa da quella che considerano loro nel progetto esecutivo, ma metteno il dato del perimetro bagnato sbagliato

## max energia e costi Acque F.v
portata max turbinata | energia | euro/Kwh | ricavi | potenza impianto | costo al Kw | costo tot | SPB
0.012 | 50054.6734 | 0.1589 | 7953.6876 | 10 | 15514.854 | 155148.5398 | 19.5065
diametro | diametro reale | costo spec | costo tot | perdite | potenza persa | giorni ipotetici funzionamento | energia persa [Kwh/y] | energia persa in 30 anni | ricavi mancati | costo scavo | tot
100 | 107.9 | 43 | 10793 | 8.35 | 0.75639 | 365 | 6625.9699 | 198779.0973 | 0 | 40000 | 50793
125 | 132.5 | 48.9 | 12273.9 | 2.79 | 0.25273 | 365 | 2213.9468 | 66418.405 | 0 | 40000 | 52273.9
150 | 160.3 | 69.3 | 17394.3 | 1.01 | 0.091491 | 365 | 801.4646 | 24043.9387 | 0 | 40000 | 57394.3
200 | 209.1 | 93.4 | 23443.4 | 0.25 | 0.022646 | 365 | 198.3823 | 5951.47 | 0 | 40000 | 63443.4
250 | 263 | 136 | 34136 | 0.07 | 0.006341 | 365 | 55.5471 | 1666.4116 | 0 | 40000 | 74136

## max energia e costi Acque Frais
portata max turbinata | energia | euro/Kwh | ricavi | potenza impianto | costo al Kw | costo tot | SPB
0.0085 | 95801.0749 | 0.1589 | 15222.7908 | 20 | 14355.5967 | 287111.9334 | 18.8607
diametro | diametro reale | costo spec | costo tot | perdite | potenza persa | giorni ipotetici funzionamento | energia persa [Kwh/y] | energia persa in 30 anni | ricavi mancati | costo scavo | tot
100 | 107.9 | 43 | 32336 | 12.56 | 0.8345 | 337 | 6749.4447 | 202483.3396 | 0 | 75000 | 107336
125 | 132.5 | 48.9 | 36772.8 | 4.2 | 0.27905 | 337 | 2256.9799 | 67709.397 | 0 | 75000 | 111772.8
150 | 160.3 | 69.3 | 52113.6 | 1.52 | 0.10099 | 337 | 816.8118 | 24504.3532 | 0 | 75000 | 127113.6
200 | 209.1 | 93.4 | 70236.8 | 0.37 | 0.024583 | 337 | 198.8292 | 5964.8755 | 0 | 75000 | 145236.8
250 | 263 | 136 | 102272 | 0.11 | 0.0073085 | 337 | 59.1114 | 1773.3414 | 0 | 75000 | 177272

## max energia e costi Ramats
portata max turbinata | energia | euro/Kwh | ricavi | potenza impianto | costo al Kw | costo tot | SPB
0.005 | 103050.0117 | 0.1589 | 16374.6469 | 20 | 20343.5967 | 406871.9334 | 24.8477
diametro | diametro reale | costo spec | costo tot | perdite | potenza persa | giorni ipotetici funzionamento | energia persa [Kwh/y] | energia persa in 30 anni | ricavi mancati | costo scavo | tot
100 | 107.9 | 43 | 64500 | 8.67 | 0.33885 | 337 | 2740.6185 | 82218.5535 | 13064.5282 | 150000 | 227564.5282
125 | 132.5 | 48.9 | 73350 | 2.9 | 0.11334 | 337 | 916.7005 | 27501.0156 | 4369.9114 | 150000 | 227719.9114
150 | 160.3 | 69.3 | 103950 | 1.05 | 0.041037 | 337 | 331.9088 | 9957.2643 | 1582.2093 | 150000 | 255532.2093
200 | 209.1 | 93.4 | 140100 | 0.25 | 0.0097708 | 337 | 79.0259 | 2370.7772 | 376.7165 | 150000 | 290476.7165
250 | 263 | 136 | 204000 | 0.07 | 0.0027358 | 337 | 22.1273 | 663.8176 | 105.4806 | 150000 | 354105.4806

## max energia e costi Condomini
portata max turbinata | energia | euro/Kwh | ricavi | potenza impianto | costo al Kw | costo tot | SPB
0.023 | 190009.4317 | 0.1589 | 30192.4987 | 95 | 8510.7742 | 808523.547 | 26.779
diametro | diametro reale | costo spec | costo tot | perdite | potenza persa | giorni ipotetici funzionamento | energia persa [Kwh/y] | energia persa in 30 anni | ricavi mancati | costo scavo | tot
100 | 107.9 | 43 | 70477 | 200.41 | 37.2827 | 100 | 89478.3842 | 2684351.5267 | 0 | 250000 | 320477
125 | 132.5 | 48.9 | 80147.1 | 67.02 | 12.4679 | 100 | 29922.8647 | 897685.9404 | 0 | 250000 | 330147.1
150 | 160.3 | 69.3 | 113582.7 | 24.27 | 4.515 | 100 | 10835.9881 | 325079.6445 | 0 | 250000 | 363582.7
200 | 209.1 | 93.4 | 153082.6 | 5.88 | 1.0939 | 100 | 2625.2827 | 78758.48 | 0 | 250000 | 403082.6
250 | 263 | 136 | 222904 | 1.73 | 0.32184 | 100 | 772.4046 | 23172.1378 | 0 | 250000 | 472904
300 | 312.1 | 168.1 | 275515.9 | 0.69 | 0.12836 | 100 | 308.0689 | 9242.0665 | 0 | 250000 | 525515.9
350 | 343 | 203.2 | 333044.8 | 0.42 | 0.078133 | 100 | 187.5202 | 5625.6057 | 0 | 250000 | 583044.8

## max energia vasca di carico F
portata max turbinata | energia | euro/Kwh | ricavi | potenza impianto | costo al Kw | costo tot | SPB
0.02 | 171333.2438 | 0.1589 | 27224.8524 | 95 | 9691.4058 | 920683.547 | 33.8178
diametro | diametro reale | costo spec | costo tot | perdite | potenza persa | giorni ipotetici funzionamento | energia persa [Kwh/y] | energia persa in 30 anni | ricavi mancati | costo scavo | tot
100 | 107.9 | 43 | 100620 | 216.35 | 40.248 | 85 | 82105.9386 | 2463178.1592 | 0 | 300000 | 400620
125 | 132.5 | 48.9 | 114426 | 72.35 | 13.4594 | 85 | 27457.1974 | 823715.9224 | 0 | 300000 | 414426
150 | 160.3 | 69.3 | 162162 | 26.2 | 4.874 | 85 | 9943.0349 | 298291.0459 | 0 | 300000 | 462162
200 | 209.1 | 93.4 | 218556 | 6.35 | 1.1813 | 85 | 2409.8577 | 72295.7306 | 0 | 300000 | 518556
250 | 263 | 136 | 318240 | 1.87 | 0.34788 | 85 | 709.6746 | 21290.2388 | 0 | 300000 | 618240
300 | 312.1 | 168.1 | 393354 | 0.75 | 0.13952 | 85 | 284.6289 | 8538.8658 | 0 | 300000 | 693354
350 | 343 | 203.2 | 475488 | 0.45 | 0.083714 | 85 | 170.7773 | 5123.3195 | 0 | 300000 | 775488

## max energia e costi Soubeirand
portata max turbinata | energia | €/Kwh | ricavi | potenza impianto | costo al Kw | costo tot | SPB
0.05 | 132549 | 0.1589 | 21062.0361 | 90 | 7628.6222 | 686575.9986 | 32.5978
diam nom [mm] | diam real [mm] | costo spec [€/m] | costo tot [€] | perdite [m] | P persa [kW] | giorni ipotetici fun | E persa [kWh/y] | E persa 30 y [kWh] | ricavi mancati [€] | costo scavo [€] | tot [€]
150 | 160.3 | 69.3 | 110394.9 | 111.47 | 45.0804 | 70 | 75735.0566 | 2272051.6992 | 361029 | 150000 | 621423.9
200 | 209.1 | 93.4 | 148786.2 | 27.01 | 10.9233 | 70 | 18351.1607 | 550534.8201 | 87480 | 150000 | 386266.2
250 | 263 | 136 | 216648 | 7.95 | 3.2151 | 70 | 5401.3968 | 162041.9037 | 25748 | 150000 | 392396
300 | 312.1 | 168.1 | 267783.3 | 3.19 | 1.2901 | 70 | 2167.3529 | 65020.5878 | 10332 | 150000 | 428115.3
350 | 343 | 203.2 | 323697.6 | 1.93 | 0.78053 | 70 | 1311.2825 | 39338.4747 | 6251 | 150000 | 479948.6
10 | 13000
20 | 10500
90 | 6000
155 | 5000
500 | 3200
1000 | 2200
4000 | 1650
| L [m] | scavo spec [€/m] | diff pendio | taglia | tot [€]
Soubeirand | 1593 | 100 | 1 | 90 | 686575.9986
Vasca di carico | 2340 | 100 | 1.6 | 95 | 920683.547
Condomini | 1639 | 100 | 1.6 | 95 | 808523.547
Frais | 752 | 100 | 1.2 | 20 | 287111.9334
Frais variante | 251 | 100 | 1.2 | 10 | 155148.5398
Ramats | 1500 | 100 | 1.4 | 20 | 406871.9334
Touron | 3000 | 100 | 1.6 | 162 | 1254892.5646
Mollieres | 800 | 100 | 1.1 | 78.7 | 570917.1277
Combascura | 1365 | 100 | 1.1 | 83.5 | 652161.6556

## Piano economico Condomini Frais
Power (kWel) | 95 | kW
[6 empty] | Rata | 0 | €
[6 empty] | autocons. | 0
Degradation | 0% |  |  |  |  | risparmio | 0 | €/kWh
Inflation | 0.5%
Turn key + autorization (€) | 808523.547 |  |  |  |  | Tariffa energia | 0.159 | €/kWh
Total Investment (€) | 808523.547 | € |  |  |  | IRES | 24%
| 100% |  |  |  |  | IRAP | 3.9%
Equity (outflow) (€) | 808523.547 |  | 30 | anni |  | IMU | 1.06%
Refinancing Base Euribor 3 months | 0.5% | www.euribor.it/
Spread | 2% |  |  |  |  | Manutenzione [euro/Kwel] | 0.015
Interest Rate | 2.5%
WACC | 5.5%
Duration (m) calcolo | 180 | mesi | 15 | anni
Duration | 180 | mesi
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Anni |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | TOTALE
Generazione Elettrica |  |  |  | kWh | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 190009.4317 | 5700282.9507
Previsione PUN |  |  | 0.1589 | €/kWh | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589
Ricavo da Tariffa Incentivante |  |  |  | € | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 905774.9609
Inflazione |  |  |  |  | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Fattore d'Inflazione |  |  |  |  | 1 | 1.005 | 1.01 | 1.0151 | 1.0202 | 1.0253 | 1.0304 | 1.0355 | 1.0407 | 1.0459 | 1.0511 | 1.0564 | 1.0617 | 1.067 | 1.0723 | 1.0777 | 1.0831 | 1.0885 | 1.0939 | 1.0994 | 1.1049 | 1.1104 | 1.116 | 1.1216 | 1.1272 | 1.1328 | 1.1385 | 1.1442 | 1.1499 | 1.1556
Ricavi totali (Erning) |  |  |  | € | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 30192.4987 | 905774.9609
Manutenzione |  | 2850.1415 |  | € | 2850.1415 | 2864.3922 | 2878.7141 | 2893.1077 | 2907.5733 | 2922.1111 | 2936.7217 | 2951.4053 | 2966.1623 | 2980.9931 | 2995.8981 | 3010.8776 | 3025.932 | 3041.0616 | 3056.2669 | 3071.5483 | 3086.906 | 3102.3405 | 3117.8522 | 3133.4415 | 3149.1087 | 3164.8543 | 3180.6785 | 3196.5819 | 3212.5648 | 3228.6277 | 3244.7708 | 3260.9946 | 3277.2996 | 3293.6861 | 92002.6141
Conduzione |  | 1425.0707 |  | € | 1425.0707 | 1432.1961 | 1439.3571 | 1446.5539 | 1453.7866 | 1461.0556 | 1468.3608 | 1475.7026 | 1483.0812 | 1490.4966 | 1497.949 | 1505.4388 | 1512.966 | 1520.5308 | 1528.1335 | 1535.7741 | 1543.453 | 1551.1703 | 1558.9261 | 1566.7208 | 1574.5544 | 1582.4271 | 1590.3393 | 1598.291 | 1606.2824 | 1614.3138 | 1622.3854 | 1630.4973 | 1638.6498 | 1646.8431 | 46001.307
O&M e assicurazione |  | 1425.0707 |  | € | 1425.0707 | 1432.1961 | 1439.3571 | 1446.5539 | 1453.7866 | 1461.0556 | 1468.3608 | 1475.7026 | 1483.0812 | 1490.4966 | 1497.949 | 1505.4388 | 1512.966 | 1520.5308 | 1528.1335 | 1535.7741 | 1543.453 | 1551.1703 | 1558.9261 | 1566.7208 | 1574.5544 | 1582.4271 | 1590.3393 | 1598.291 | 1606.2824 | 1614.3138 | 1622.3854 | 1630.4973 | 1638.6498 | 1646.8431 | 46001.307
Costi Totali |  |  |  | € | 5700.283 | 5728.7844 | 5757.4283 | 5786.2154 | 5815.1465 | 5844.2222 | 5873.4433 | 5902.8106 | 5932.3246 | 5961.9862 | 5991.7962 | 6021.7552 | 6051.8639 | 6082.1232 | 6112.5339 | 6143.0965 | 6173.812 | 6204.6811 | 6235.7045 | 6266.883 | 6298.2174 | 6329.7085 | 6361.3571 | 6393.1638 | 6425.1297 | 6457.2553 | 6489.5416 | 6521.9893 | 6554.5992 | 6587.3722 | 184005.2282
Flussi di Cassa Operativi (EBITDA - margine operativo lordo) |  |  |  | € | 24492.2157 | 24463.7143 | 24435.0704 | 24406.2833 | 24377.3522 | 24348.2765 | 24319.0553 | 24289.6881 | 24260.1741 | 24230.5125 | 24200.7025 | 24170.7435 | 24140.6348 | 24110.3754 | 24079.9648 | 24049.4022 | 24018.6867 | 23987.8176 | 23956.7942 | 23925.6157 | 23894.2813 | 23862.7902 | 23831.1416 | 23799.3349 | 23767.369 | 23735.2434 | 23702.9571 | 23670.5094 | 23637.8995 | 23605.1265 | 721769.7327
Rata (ipotesi) |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ammortamento |  |  |  | € | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 26950.7849 | 0
Profitti ante imposte (EBIT) |  |  |  | € | -2458.5692 | -2487.0706 | -2515.7145 | -2544.5016 | -2573.4327 | -2602.5084 | -2631.7296 | -2661.0968 | -2690.6108 | -2720.2724 | -2750.0824 | -2780.0414 | -2810.1501 | -2840.4095 | -2870.8201 | -2901.3827 | -2932.0982 | -2962.9673 | -2993.9907 | -3025.1692 | -3056.5036 | -3087.9947 | -3119.6433 | -3151.45 | -3183.4159 | -3215.5415 | -3247.8278 | -3280.2755 | -3312.8854 | -3345.6584 | -86753.8143
Ires (Imposta Redditi Societari) |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irap (Imposta Regionale Attività Produttive) |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMU |  |  | 278.5364 | € | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 278.5364 | 8356.0909
Net Cash Flow |  |  |  | -808523.547 | 24213.6794 | 24185.178 | 24156.534 | 24127.7469 | 24098.8158 | 24069.7401 | 24040.519 | 24011.1518 | 23981.6377 | 23951.9761 | 23922.1662 | 23892.2072 | 23862.0984 | 23831.8391 | 23801.4285 | 23770.8658 | 23740.1503 | 23709.2813 | 23678.2579 | 23647.0793 | 23615.7449 | 23584.2538 | 23552.6053 | 23520.7985 | 23488.8327 | 23456.707 | 23424.4208 | 23391.973 | 23359.3631 | 23326.5901 | -95109.9051
Cash Flow Cumulativo | -808523.547 |  |  |  | -784309.8676 | -760124.6896 | -735968.1556 | -711840.4087 | -687741.5929 | -663671.8528 | -639631.3338 | -615620.182 | -591638.5443 | -567686.5682 | -543764.4021 | -519872.1949 | -496010.0965 | -472178.2574 | -448376.8289 | -424605.9631 | -400865.8128 | -377156.5316 | -353478.2737 | -329831.1944 | -306215.4495 | -282631.1956 | -259078.5904 | -235557.7919 | -212068.9592 | -188612.2521 | -165187.8314 | -141795.8583 | -118436.4953 | -95109.9051
Cash flow cumulato (25 anni) |  |  |  | 1 2026: -95109.9051
ROI 1° anno |  |  |  | 1 2026: 3.029%
ROE 1° anno |  |  |  | 1 2026: 2.995%
Tempo Ritorno Investimento (anni) |  |  |  | 1 2026: 31
VAN: valore dei flussi di cassa attesi attualizzati mediante un dato tasso di rendimento
TIR: tasso di ritorno effettivo generato da un investimento. In generale un progetto viene perseguito quando il TIR risulta essere maggiore del costo del capitale per quell'investimento
ROI: indice di redditività del capitale investito. Calcolato come rapporto tra risultato operativo e capitale investito netto.
ROE: è l'indicatore del grado di remunerazione del rischio affrontato dall'imprenditore e dai soci. Calcolato come rapporto tra utile netto e patrimonio netto
Note on B14: magni: tasso di attualizzazione. Nel nostro foglio di calcolo è al 12%

## Piano economico Vasca di carico
Power (kWel) | 95 | kW
[6 empty] | Rata | 0 | €
[6 empty] | autocons. | 0
Degradation | 0% |  |  |  |  | risparmio | 0 | €/kWh
Inflation | 0.5%
Turn key + autorization (€) | 920683.547 |  |  |  |  | Tariffa energia | 0.159 | €/kWh
Total Investment (€) | 920683.547 | € |  |  |  | IRES | 24%
| 100% |  |  |  |  | IRAP | 3.9%
Equity (outflow) (€) | 920683.547 |  | 30 | anni |  | IMU | 1.06%
Refinancing Base Euribor 3 months | 0.5% | www.euribor.it/
Spread | 2% |  |  |  |  | Manutenzione [euro/Kwel] | 0.015
Interest Rate | 2.5%
WACC | 5.5%
Duration (m) calcolo | 180 | mesi | 15 | anni
Duration | 180 | mesi
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Anni |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | TOTALE
Generazione Elettrica |  |  |  | kWh | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 171333.2438 | 5139997.3136
Previsione PUN |  |  | 0.1589 | €/kWh | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589
Ricavo da Tariffa Incentivante |  |  |  | € | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 816745.5731
Inflazione |  |  |  |  | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Fattore d'Inflazione |  |  |  |  | 1 | 1.005 | 1.01 | 1.0151 | 1.0202 | 1.0253 | 1.0304 | 1.0355 | 1.0407 | 1.0459 | 1.0511 | 1.0564 | 1.0617 | 1.067 | 1.0723 | 1.0777 | 1.0831 | 1.0885 | 1.0939 | 1.0994 | 1.1049 | 1.1104 | 1.116 | 1.1216 | 1.1272 | 1.1328 | 1.1385 | 1.1442 | 1.1499 | 1.1556
Ricavi totali (Erning) |  |  |  | € | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 27224.8524 | 816745.5731
Manutenzione |  | 2569.9987 |  | € | 2569.9987 | 2582.8487 | 2595.7629 | 2608.7417 | 2621.7854 | 2634.8943 | 2648.0688 | 2661.3092 | 2674.6157 | 2687.9888 | 2701.4287 | 2714.9359 | 2728.5106 | 2742.1531 | 2755.8639 | 2769.6432 | 2783.4914 | 2797.4089 | 2811.3959 | 2825.4529 | 2839.5801 | 2853.7781 | 2868.0469 | 2882.3872 | 2896.7991 | 2911.2831 | 2925.8395 | 2940.4687 | 2955.1711 | 2969.9469 | 82959.5992
Conduzione |  | 1284.9993 |  | € | 1284.9993 | 1291.4243 | 1297.8814 | 1304.3709 | 1310.8927 | 1317.4472 | 1324.0344 | 1330.6546 | 1337.3079 | 1343.9944 | 1350.7144 | 1357.4679 | 1364.2553 | 1371.0766 | 1377.9319 | 1384.8216 | 1391.7457 | 1398.7044 | 1405.698 | 1412.7264 | 1419.7901 | 1426.889 | 1434.0235 | 1441.1936 | 1448.3996 | 1455.6416 | 1462.9198 | 1470.2344 | 1477.5855 | 1484.9735 | 41479.7996
O&M e assicurazione |  | 1284.9993 |  | € | 1284.9993 | 1291.4243 | 1297.8814 | 1304.3709 | 1310.8927 | 1317.4472 | 1324.0344 | 1330.6546 | 1337.3079 | 1343.9944 | 1350.7144 | 1357.4679 | 1364.2553 | 1371.0766 | 1377.9319 | 1384.8216 | 1391.7457 | 1398.7044 | 1405.698 | 1412.7264 | 1419.7901 | 1426.889 | 1434.0235 | 1441.1936 | 1448.3996 | 1455.6416 | 1462.9198 | 1470.2344 | 1477.5855 | 1484.9735 | 41479.7996
Costi Totali |  |  |  | € | 5139.9973 | 5165.6973 | 5191.5258 | 5217.4834 | 5243.5708 | 5269.7887 | 5296.1376 | 5322.6183 | 5349.2314 | 5375.9776 | 5402.8575 | 5429.8717 | 5457.0211 | 5484.3062 | 5511.7277 | 5539.2864 | 5566.9828 | 5594.8177 | 5622.7918 | 5650.9058 | 5679.1603 | 5707.5561 | 5736.0939 | 5764.7743 | 5793.5982 | 5822.5662 | 5851.679 | 5880.9374 | 5910.3421 | 5939.8938 | 165919.1985
Flussi di Cassa Operativi (EBITDA - margine operativo lordo) |  |  |  | € | 22084.8551 | 22059.1551 | 22033.3267 | 22007.369 | 21981.2816 | 21955.0638 | 21928.7148 | 21902.2341 | 21875.621 | 21848.8749 | 21821.995 | 21794.9807 | 21767.8313 | 21740.5462 | 21713.1247 | 21685.5661 | 21657.8696 | 21630.0347 | 21602.0606 | 21573.9467 | 21545.6921 | 21517.2963 | 21488.7586 | 21460.0781 | 21431.2542 | 21402.2862 | 21373.1734 | 21343.915 | 21314.5103 | 21284.9586 | 650826.3746
Rata (ipotesi) |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ammortamento |  |  |  | € | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 30689.4516 | 0
Profitti ante imposte (EBIT) |  |  |  | € | -8604.5964 | -8630.2964 | -8656.1249 | -8682.0825 | -8708.17 | -8734.3878 | -8760.7368 | -8787.2174 | -8813.8305 | -8840.5767 | -8867.4566 | -8894.4709 | -8921.6202 | -8948.9053 | -8976.3269 | -9003.8855 | -9031.5819 | -9059.4169 | -9087.3909 | -9115.5049 | -9143.7594 | -9172.1552 | -9200.693 | -9229.3735 | -9258.1974 | -9287.1653 | -9316.2782 | -9345.5366 | -9374.9413 | -9404.493 | -269857.1724
Ires (Imposta Redditi Societari) |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irap (Imposta Regionale Attività Produttive) |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMU |  |  | 317.1755 | € | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 317.1755 | 9515.2645
Net Cash Flow |  |  |  | -920683.547 | 21767.6796 | 21741.9797 | 21716.1512 | 21690.1935 | 21664.1061 | 21637.8883 | 21611.5393 | 21585.0586 | 21558.4455 | 21531.6994 | 21504.8195 | 21477.8052 | 21450.6559 | 21423.3707 | 21395.9492 | 21368.3906 | 21340.6941 | 21312.8592 | 21284.8851 | 21256.7712 | 21228.5167 | 21200.1209 | 21171.5831 | 21142.9026 | 21114.0787 | 21085.1107 | 21055.9979 | 21026.7395 | 20997.3348 | 20967.7831 | -279372.4368
Cash Flow Cumulativo | -920683.547 |  |  |  | -898915.8674 | -877173.8877 | -855457.7365 | -833767.543 | -812103.4369 | -790465.5486 | -768854.0093 | -747268.9506 | -725710.5051 | -704178.8057 | -682673.9862 | -661196.181 | -639745.5251 | -618322.1544 | -596926.2052 | -575557.8146 | -554217.1204 | -532904.2612 | -511619.3761 | -490362.6049 | -469134.0882 | -447933.9674 | -426762.3843 | -405619.4817 | -384505.4029 | -363420.2922 | -342364.2943 | -321337.5548 | -300340.2199 | -279372.4368
Cash flow cumulato (25 anni) |  |  |  | 1 2026: -279372.4368
ROI 1° anno |  |  |  | 1 2026: 2.399%
ROE 1° anno |  |  |  | 1 2026: 2.364%
Tempo Ritorno Investimento (anni) |  |  |  | 1 2026: 31
VAN: valore dei flussi di cassa attesi attualizzati mediante un dato tasso di rendimento
TIR: tasso di ritorno effettivo generato da un investimento. In generale un progetto viene perseguito quando il TIR risulta essere maggiore del costo del capitale per quell'investimento
ROI: indice di redditività del capitale investito. Calcolato come rapporto tra risultato operativo e capitale investito netto.
ROE: è l'indicatore del grado di remunerazione del rischio affrontato dall'imprenditore e dai soci. Calcolato come rapporto tra utile netto e patrimonio netto
Note on B14: magni: tasso di attualizzazione. Nel nostro foglio di calcolo è al 12%

## Piano economico acque Frais var
Power (kWel) | 10 | kW
[6 empty] | Rata | 0 | €
[6 empty] | autocons. | 0
Degradation | 0% |  |  |  |  | risparmio | 0 | €/kWh
Inflation | 0.5%
Turn key + autorization (€) | 155148.5398 |  |  |  |  | Tariffa energia | 0.159 | €/kWh
Total Investment (€) | 155148.5398 | € |  |  |  | IRES | 24%
| 100% |  |  |  |  | IRAP | 3.9%
Equity (outflow) (€) | 155148.5398 |  | 30 | anni |  | IMU | 1.06%
Refinancing Base Euribor 3 months | 0.5% | www.euribor.it/
Spread | 2% |  |  |  |  | Manutenzione [euro/Kwel] | 0.015
Interest Rate | 2.5%
WACC | 5.5%
Duration (m) calcolo | 180 | mesi | 15 | anni
Duration | 180 | mesi
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Anni |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | TOTALE
Generazione Elettrica |  |  |  | kWh | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 50054.6734 | 1501640.2006
Previsione PUN |  |  | 0.1589 | €/kWh | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589
Ricavo da Tariffa Incentivante |  |  |  | € | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 238610.6279
Inflazione |  |  |  |  | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Fattore d'Inflazione |  |  |  |  | 1 | 1.005 | 1.01 | 1.0151 | 1.0202 | 1.0253 | 1.0304 | 1.0355 | 1.0407 | 1.0459 | 1.0511 | 1.0564 | 1.0617 | 1.067 | 1.0723 | 1.0777 | 1.0831 | 1.0885 | 1.0939 | 1.0994 | 1.1049 | 1.1104 | 1.116 | 1.1216 | 1.1272 | 1.1328 | 1.1385 | 1.1442 | 1.1499 | 1.1556
Ricavi totali (Erning) |  |  |  | € | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 7953.6876 | 238610.6279
Manutenzione |  | 750.8201 |  | € | 750.8201 | 754.5742 | 758.3471 | 762.1388 | 765.9495 | 769.7792 | 773.6281 | 777.4963 | 781.3838 | 785.2907 | 789.2171 | 793.1632 | 797.129 | 801.1147 | 805.1203 | 809.1459 | 813.1916 | 817.2575 | 821.3438 | 825.4506 | 829.5778 | 833.7257 | 837.8943 | 842.0838 | 846.2942 | 850.5257 | 854.7783 | 859.0522 | 863.3475 | 867.6642 | 24236.4853
Conduzione |  | 750.8201 |  | € | 750.8201 | 754.5742 | 758.3471 | 762.1388 | 765.9495 | 769.7792 | 773.6281 | 777.4963 | 781.3838 | 785.2907 | 789.2171 | 793.1632 | 797.129 | 801.1147 | 805.1203 | 809.1459 | 813.1916 | 817.2575 | 821.3438 | 825.4506 | 829.5778 | 833.7257 | 837.8943 | 842.0838 | 846.2942 | 850.5257 | 854.7783 | 859.0522 | 863.3475 | 867.6642 | 24236.4853
O&M e assicurazione |  | 375.4101 |  | € | 375.4101 | 377.2871 | 379.1735 | 381.0694 | 382.9748 | 384.8896 | 386.8141 | 388.7481 | 390.6919 | 392.6453 | 394.6086 | 396.5816 | 398.5645 | 400.5573 | 402.5601 | 404.5729 | 406.5958 | 408.6288 | 410.6719 | 412.7253 | 414.7889 | 416.8628 | 418.9472 | 421.0419 | 423.1471 | 425.2628 | 427.3892 | 429.5261 | 431.6737 | 433.8321 | 12118.2426
Costi Totali |  |  |  | € | 1877.0503 | 1886.4355 | 1895.8677 | 1905.347 | 1914.8738 | 1924.4481 | 1934.0704 | 1943.7407 | 1953.4594 | 1963.2267 | 1973.0428 | 1982.9081 | 1992.8226 | 2002.7867 | 2012.8006 | 2022.8647 | 2032.979 | 2043.1439 | 2053.3596 | 2063.6264 | 2073.9445 | 2084.3142 | 2094.7358 | 2105.2095 | 2115.7355 | 2126.3142 | 2136.9458 | 2147.6305 | 2158.3687 | 2169.1605 | 60591.2132
Flussi di Cassa Operativi (EBITDA - margine operativo lordo) |  |  |  | € | 6076.6373 | 6067.2521 | 6057.8199 | 6048.3406 | 6038.8138 | 6029.2395 | 6019.6172 | 6009.9469 | 6000.2282 | 5990.4609 | 5980.6447 | 5970.7795 | 5960.865 | 5950.9009 | 5940.8869 | 5930.8229 | 5920.7086 | 5910.5437 | 5900.328 | 5890.0612 | 5879.7431 | 5869.3734 | 5858.9518 | 5848.4781 | 5837.9521 | 5827.3734 | 5816.7418 | 5806.0571 | 5795.3189 | 5784.5271 | 178019.4147
Rata (ipotesi) |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ammortamento |  |  |  | € | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 5171.618 | 0
Profitti ante imposte (EBIT) |  |  |  | € | 905.0194 | 895.6341 | 886.2019 | 876.7226 | 867.1958 | 857.6215 | 847.9992 | 838.3289 | 828.6102 | 818.8429 | 809.0268 | 799.1615 | 789.247 | 779.2829 | 769.269 | 759.2049 | 749.0906 | 738.9257 | 728.71 | 718.4432 | 708.1251 | 697.7554 | 687.3338 | 676.8601 | 666.3341 | 655.7554 | 645.1238 | 634.4391 | 623.7009 | 612.9091 | 22870.8748
Ires (Imposta Redditi Societari) |  |  |  | € | 217.2046 | 214.9522 | 212.6885 | 210.4134 | 208.127 | 205.8292 | 203.5198 | 201.1989 | 198.8664 | 196.5223 | 194.1664 | 191.7988 | 189.4193 | 187.0279 | 184.6245 | 182.2092 | 179.7818 | 177.3422 | 174.8904 | 172.4264 | 169.95 | 167.4613 | 164.9601 | 162.4464 | 159.9202 | 157.3813 | 154.8297 | 152.2654 | 149.6882 | 147.0982 | 5489.01
Irap (Imposta Regionale Attività Produttive) |  |  |  | € | 35.2958 | 34.9297 | 34.5619 | 34.1922 | 33.8206 | 33.4472 | 33.072 | 32.6948 | 32.3158 | 31.9349 | 31.552 | 31.1673 | 30.7806 | 30.392 | 30.0015 | 29.609 | 29.2145 | 28.8181 | 28.4197 | 28.0193 | 27.6169 | 27.2125 | 26.806 | 26.3975 | 25.987 | 25.5745 | 25.1598 | 24.7431 | 24.3243 | 23.9035 | 891.9641
IMU |  |  | 53.4487 | € | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 53.4487 | 1603.4602
Net Cash Flow |  |  |  | -155148.5398 | 5770.6883 | 5763.9215 | 5757.1209 | 5750.2863 | 5743.4175 | 5736.5144 | 5729.5768 | 5722.6044 | 5715.5973 | 5708.555 | 5701.4776 | 5694.3648 | 5687.2164 | 5680.0323 | 5672.8122 | 5665.5561 | 5658.2637 | 5650.9348 | 5643.5692 | 5636.1669 | 5628.7275 | 5621.2509 | 5613.737 | 5606.1855 | 5598.5962 | 5590.969 | 5583.3036 | 5575.5999 | 5567.8577 | 5560.0768 | 14886.4406
Cash Flow Cumulativo | -155148.5398 |  |  |  | -149377.8515 | -143613.93 | -137856.8091 | -132106.5228 | -126363.1053 | -120626.5909 | -114897.0141 | -109174.4097 | -103458.8124 | -97750.2573 | -92048.7797 | -86354.4149 | -80667.1985 | -74987.1663 | -69314.354 | -63648.7979 | -57990.5343 | -52339.5995 | -46696.0302 | -41059.8634 | -35431.1359 | -29809.8849 | -24196.1479 | -18589.9625 | -12991.3663 | -7400.3974 | -1817.0938 | 3758.5061 | 9326.3638 | 14886.4406
Cash flow cumulato (25 anni) |  |  |  | 1 2026: 14886.4406
ROI 1° anno |  |  |  | 1 2026: 3.917%
ROE 1° anno |  |  |  | 1 2026: 3.719%
Tempo Ritorno Investimento (anni) |  |  |  | 1 2026: 28
VAN: valore dei flussi di cassa attesi attualizzati mediante un dato tasso di rendimento
TIR: tasso di ritorno effettivo generato da un investimento. In generale un progetto viene perseguito quando il TIR risulta essere maggiore del costo del capitale per quell'investimento
ROI: indice di redditività del capitale investito. Calcolato come rapporto tra risultato operativo e capitale investito netto.
ROE: è l'indicatore del grado di remunerazione del rischio affrontato dall'imprenditore e dai soci. Calcolato come rapporto tra utile netto e patrimonio netto
Note on B14: magni: tasso di attualizzazione. Nel nostro foglio di calcolo è al 12%

## Piano economico acque Frais
Power (kWel) | 20 | kW
[6 empty] | Rata | 0 | €
[6 empty] | autocons. | 0
Degradation | 0% |  |  |  |  | risparmio | 0 | €/kWh
Inflation | 0.5%
Turn key + autorization (€) | 287111.9334 |  |  |  |  | Tariffa energia | 0.159 | €/kWh
Total Investment (€) | 287111.9334 | € |  |  |  | IRES | 24%
| 100% |  |  |  |  | IRAP | 3.9%
Equity (outflow) (€) | 287111.9334 |  | 30 | anni |  | IMU | 1.06%
Refinancing Base Euribor 3 months | 0.5% | www.euribor.it/
Spread | 2% |  |  |  |  | Manutenzione [euro/Kwel] | 0.015
Interest Rate | 2.5%
WACC | 5.5%
Duration (m) calcolo | 180 | mesi | 15 | anni
Duration | 180 | mesi
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Anni |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | TOTALE
Generazione Elettrica |  |  |  | kWh | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 95801.0749 | 2874032.2484
Previsione PUN |  |  | 0.1589 | €/kWh | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589
Ricavo da Tariffa Incentivante |  |  |  | € | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 456683.7243
Inflazione |  |  |  |  | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Fattore d'Inflazione |  |  |  |  | 1 | 1.005 | 1.01 | 1.0151 | 1.0202 | 1.0253 | 1.0304 | 1.0355 | 1.0407 | 1.0459 | 1.0511 | 1.0564 | 1.0617 | 1.067 | 1.0723 | 1.0777 | 1.0831 | 1.0885 | 1.0939 | 1.0994 | 1.1049 | 1.1104 | 1.116 | 1.1216 | 1.1272 | 1.1328 | 1.1385 | 1.1442 | 1.1499 | 1.1556
Ricavi totali (Erning) |  |  |  | € | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 15222.7908 | 456683.7243
Manutenzione |  | 1437.0161 |  | € | 1437.0161 | 1444.2012 | 1451.4222 | 1458.6793 | 1465.9727 | 1473.3026 | 1480.6691 | 1488.0724 | 1495.5128 | 1502.9904 | 1510.5053 | 1518.0578 | 1525.6481 | 1533.2764 | 1540.9428 | 1548.6475 | 1556.3907 | 1564.1727 | 1571.9935 | 1579.8535 | 1587.7528 | 1595.6915 | 1603.67 | 1611.6883 | 1619.7468 | 1627.8455 | 1635.9847 | 1644.1647 | 1652.3855 | 1660.6474 | 46386.9043
Conduzione |  | 718.5081 |  | € | 718.5081 | 722.1006 | 725.7111 | 729.3397 | 732.9864 | 736.6513 | 740.3345 | 744.0362 | 747.7564 | 751.4952 | 755.2527 | 759.0289 | 762.8241 | 766.6382 | 770.4714 | 774.3237 | 778.1954 | 782.0863 | 785.9968 | 789.9267 | 793.8764 | 797.8458 | 801.835 | 805.8442 | 809.8734 | 813.9228 | 817.9924 | 822.0823 | 826.1927 | 830.3237 | 23193.4522
O&M e assicurazione |  | 718.5081 |  | € | 718.5081 | 722.1006 | 725.7111 | 729.3397 | 732.9864 | 736.6513 | 740.3345 | 744.0362 | 747.7564 | 751.4952 | 755.2527 | 759.0289 | 762.8241 | 766.6382 | 770.4714 | 774.3237 | 778.1954 | 782.0863 | 785.9968 | 789.9267 | 793.8764 | 797.8458 | 801.835 | 805.8442 | 809.8734 | 813.9228 | 817.9924 | 822.0823 | 826.1927 | 830.3237 | 23193.4522
Costi Totali |  |  |  | € | 2874.0322 | 2888.4024 | 2902.8444 | 2917.3586 | 2931.9454 | 2946.6052 | 2961.3382 | 2976.1449 | 2991.0256 | 3005.9807 | 3021.0106 | 3036.1157 | 3051.2963 | 3066.5528 | 3081.8855 | 3097.2949 | 3112.7814 | 3128.3453 | 3143.987 | 3159.707 | 3175.5055 | 3191.383 | 3207.34 | 3223.3767 | 3239.4935 | 3255.691 | 3271.9695 | 3288.3293 | 3304.771 | 3321.2948 | 92773.8086
Flussi di Cassa Operativi (EBITDA - margine operativo lordo) |  |  |  | € | 12348.7586 | 12334.3884 | 12319.9464 | 12305.4322 | 12290.8454 | 12276.1856 | 12261.4526 | 12246.6459 | 12231.7652 | 12216.8101 | 12201.7802 | 12186.6751 | 12171.4945 | 12156.2381 | 12140.9053 | 12125.4959 | 12110.0094 | 12094.4455 | 12078.8038 | 12063.0838 | 12047.2853 | 12031.4078 | 12015.4508 | 11999.4141 | 11983.2973 | 11967.0998 | 11950.8213 | 11934.4615 | 11918.0198 | 11901.496 | 363909.9156
Rata (ipotesi) |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ammortamento |  |  |  | € | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 9570.3978 | 0
Profitti ante imposte (EBIT) |  |  |  | € | 2778.3608 | 2763.9906 | 2749.5486 | 2735.0344 | 2720.4476 | 2705.7879 | 2691.0548 | 2676.2481 | 2661.3674 | 2646.4123 | 2631.3824 | 2616.2773 | 2601.0968 | 2585.8403 | 2570.5075 | 2555.0981 | 2539.6116 | 2524.0477 | 2508.406 | 2492.686 | 2476.8875 | 2461.01 | 2445.0531 | 2429.0164 | 2412.8995 | 2396.702 | 2380.4236 | 2364.0637 | 2347.6221 | 2331.0982 | 76797.9823
Ires (Imposta Redditi Societari) |  |  |  | € | 666.8066 | 663.3577 | 659.8917 | 656.4083 | 652.9074 | 649.3891 | 645.8532 | 642.2996 | 638.7282 | 635.139 | 631.5318 | 627.9066 | 624.2632 | 620.6017 | 616.9218 | 613.2235 | 609.5068 | 605.7714 | 602.0174 | 598.2447 | 594.453 | 590.6424 | 586.8127 | 582.9639 | 579.0959 | 575.2085 | 571.3017 | 567.3753 | 563.4293 | 559.4636 | 18431.5157
Irap (Imposta Regionale Attività Produttive) |  |  |  | € | 108.3561 | 107.7956 | 107.2324 | 106.6663 | 106.0975 | 105.5257 | 104.9511 | 104.3737 | 103.7933 | 103.2101 | 102.6239 | 102.0348 | 101.4428 | 100.8478 | 100.2498 | 99.6488 | 99.0449 | 98.4379 | 97.8278 | 97.2148 | 96.5986 | 95.9794 | 95.3571 | 94.7316 | 94.1031 | 93.4714 | 92.8365 | 92.1985 | 91.5573 | 90.9128 | 2995.1213
IMU |  |  | 98.9101 | € | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 98.9101 | 2967.3018
Net Cash Flow |  |  |  | -287111.9334 | 11474.6858 | 11464.325 | 11453.9123 | 11443.4475 | 11432.9304 | 11422.3608 | 11411.7383 | 11401.0626 | 11390.3336 | 11379.551 | 11368.7144 | 11357.8237 | 11346.8785 | 11335.8786 | 11324.8236 | 11313.7134 | 11302.5477 | 11291.3261 | 11280.0484 | 11268.7144 | 11257.3236 | 11245.8759 | 11234.371 | 11222.8085 | 11211.1882 | 11199.5099 | 11187.7731 | 11175.9777 | 11164.1232 | 11152.2095 | 52404.0434
Cash Flow Cumulativo | -287111.9334 |  |  |  | -275637.2475 | -264172.9226 | -252719.0103 | -241275.5628 | -229842.6324 | -218420.2716 | -207008.5333 | -195607.4707 | -184217.1371 | -172837.5861 | -161468.8717 | -150111.048 | -138764.1695 | -127428.291 | -116103.4673 | -104789.7539 | -93487.2062 | -82195.8801 | -70915.8316 | -59647.1173 | -48389.7937 | -37143.9178 | -25909.5468 | -14686.7383 | -3475.55 | 7723.9599 | 18911.733 | 30087.7106 | 41251.8339 | 52404.0434
Cash flow cumulato (25 anni) |  |  |  | 1 2026: 52404.0434
ROI 1° anno |  |  |  | 1 2026: 4.301%
ROE 1° anno |  |  |  | 1 2026: 3.997%
Tempo Ritorno Investimento (anni) |  |  |  | 1 2026: 26
VAN: valore dei flussi di cassa attesi attualizzati mediante un dato tasso di rendimento
TIR: tasso di ritorno effettivo generato da un investimento. In generale un progetto viene perseguito quando il TIR risulta essere maggiore del costo del capitale per quell'investimento
ROI: indice di redditività del capitale investito. Calcolato come rapporto tra risultato operativo e capitale investito netto.
ROE: è l'indicatore del grado di remunerazione del rischio affrontato dall'imprenditore e dai soci. Calcolato come rapporto tra utile netto e patrimonio netto
Note on B14: magni: tasso di attualizzazione. Nel nostro foglio di calcolo è al 12%

## Piano economico Ramats
Power (kWel) | 20 | kW
[6 empty] | Rata | 0 | €
[6 empty] | autocons. | 0
Degradation | 0% |  |  |  |  | risparmio | 0 | €/kWh
Inflation | 0.5%
Turn key + autorization (€) | 406871.9334 |  |  |  |  | Tariffa energia | 0.159 | €/kWh
Total Investment (€) | 406871.9334 | € |  |  |  | IRES | 24%
| 100% |  |  |  |  | IRAP | 3.9%
Equity (outflow) (€) | 406871.9334 |  | 30 | anni |  | IMU | 1.06%
Refinancing Base Euribor 3 months | 0.5% | www.euribor.it/
Spread | 2% |  |  |  |  | Manutenzione [euro/Kwel] | 0.015
Interest Rate | 2.5%
WACC | 5.5%
Duration (m) calcolo | 180 | mesi | 15 | anni
Duration | 180 | mesi
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Anni |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | TOTALE
Generazione Elettrica |  |  |  | kWh | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 103050.0117 | 3091500.3518
Previsione PUN |  |  | 0.1589 | €/kWh | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589
Ricavo da Tariffa Incentivante |  |  |  | € | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 491239.4059
Inflazione |  |  |  |  | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Fattore d'Inflazione |  |  |  |  | 1 | 1.005 | 1.01 | 1.0151 | 1.0202 | 1.0253 | 1.0304 | 1.0355 | 1.0407 | 1.0459 | 1.0511 | 1.0564 | 1.0617 | 1.067 | 1.0723 | 1.0777 | 1.0831 | 1.0885 | 1.0939 | 1.0994 | 1.1049 | 1.1104 | 1.116 | 1.1216 | 1.1272 | 1.1328 | 1.1385 | 1.1442 | 1.1499 | 1.1556
Ricavi totali (Erning) |  |  |  | € | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 16374.6469 | 491239.4059
Manutenzione |  | 1545.7502 |  | € | 1545.7502 | 1553.4789 | 1561.2463 | 1569.0526 | 1576.8978 | 1584.7823 | 1592.7062 | 1600.6697 | 1608.6731 | 1616.7165 | 1624.8 | 1632.924 | 1641.0887 | 1649.2941 | 1657.5406 | 1665.8283 | 1674.1574 | 1682.5282 | 1690.9409 | 1699.3956 | 1707.8925 | 1716.432 | 1725.0142 | 1733.6392 | 1742.3074 | 1751.019 | 1759.7741 | 1768.5729 | 1777.4158 | 1786.3029 | 49896.8413
Conduzione |  | 772.8751 |  | € | 772.8751 | 776.7395 | 780.6232 | 784.5263 | 788.4489 | 792.3912 | 796.3531 | 800.3349 | 804.3365 | 808.3582 | 812.4 | 816.462 | 820.5443 | 824.6471 | 828.7703 | 832.9141 | 837.0787 | 841.2641 | 845.4704 | 849.6978 | 853.9463 | 858.216 | 862.5071 | 866.8196 | 871.1537 | 875.5095 | 879.887 | 884.2865 | 888.7079 | 893.1514 | 24948.4207
O&M e assicurazione |  | 772.8751 |  | € | 772.8751 | 776.7395 | 780.6232 | 784.5263 | 788.4489 | 792.3912 | 796.3531 | 800.3349 | 804.3365 | 808.3582 | 812.4 | 816.462 | 820.5443 | 824.6471 | 828.7703 | 832.9141 | 837.0787 | 841.2641 | 845.4704 | 849.6978 | 853.9463 | 858.216 | 862.5071 | 866.8196 | 871.1537 | 875.5095 | 879.887 | 884.2865 | 888.7079 | 893.1514 | 24948.4207
Costi Totali |  |  |  | € | 3091.5004 | 3106.9579 | 3122.4926 | 3138.1051 | 3153.7956 | 3169.5646 | 3185.4124 | 3201.3395 | 3217.3462 | 3233.4329 | 3249.6001 | 3265.8481 | 3282.1773 | 3298.5882 | 3315.0812 | 3331.6566 | 3348.3148 | 3365.0564 | 3381.8817 | 3398.7911 | 3415.7851 | 3432.864 | 3450.0283 | 3467.2785 | 3484.6148 | 3502.0379 | 3519.5481 | 3537.1458 | 3554.8316 | 3572.6057 | 99793.6826
Flussi di Cassa Operativi (EBITDA - margine operativo lordo) |  |  |  | € | 13283.1465 | 13267.689 | 13252.1542 | 13236.5418 | 13220.8512 | 13205.0823 | 13189.2344 | 13173.3074 | 13157.3007 | 13141.2139 | 13125.0468 | 13108.7988 | 13092.4695 | 13076.0586 | 13059.5657 | 13042.9903 | 13026.332 | 13009.5904 | 12992.7652 | 12975.8558 | 12958.8618 | 12941.7829 | 12924.6186 | 12907.3684 | 12890.032 | 12872.6089 | 12855.0988 | 12837.501 | 12819.8153 | 12802.0411 | 391445.7233
Rata (ipotesi) |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ammortamento |  |  |  | € | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 13562.3978 | 0
Profitti ante imposte (EBIT) |  |  |  | € | -279.2513 | -294.7088 | -310.2436 | -325.856 | -341.5465 | -357.3155 | -373.1633 | -389.0904 | -405.0971 | -421.1838 | -437.351 | -453.599 | -469.9282 | -486.3391 | -502.8321 | -519.4075 | -536.0658 | -552.8073 | -569.6326 | -586.542 | -603.536 | -620.6149 | -637.7792 | -655.0294 | -672.3658 | -689.7888 | -707.299 | -724.8968 | -742.5825 | -760.3567 | -15426.2101
Ires (Imposta Redditi Societari) |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irap (Imposta Regionale Attività Produttive) |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMU |  |  | 140.1674 | € | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 140.1674 | 4205.0214
Net Cash Flow |  |  |  | -406871.9334 | 13142.9791 | 13127.5216 | 13111.9868 | 13096.3744 | 13080.6839 | 13064.9149 | 13049.067 | 13033.14 | 13017.1333 | 13001.0466 | 12984.8794 | 12968.6314 | 12952.3022 | 12935.8913 | 12919.3983 | 12902.8229 | 12886.1646 | 12869.4231 | 12852.5978 | 12835.6884 | 12818.6944 | 12801.6155 | 12784.4512 | 12767.201 | 12749.8646 | 12732.4416 | 12714.9314 | 12697.3336 | 12679.6479 | 12661.8737 | -19631.2315
Cash Flow Cumulativo | -406871.9334 |  |  |  | -393728.9542 | -380601.4326 | -367489.4458 | -354393.0714 | -341312.3876 | -328247.4727 | -315198.4056 | -302165.2656 | -289148.1324 | -276147.0858 | -263162.2064 | -250193.575 | -237241.2729 | -224305.3816 | -211385.9833 | -198483.1603 | -185596.9957 | -172727.5726 | -159874.9749 | -147039.2865 | -134220.5921 | -121418.9766 | -108634.5254 | -95867.3244 | -83117.4597 | -70385.0182 | -57670.0868 | -44972.7532 | -32293.1053 | -19631.2315
Cash flow cumulato (25 anni) |  |  |  | 1 2026: -19631.2315
ROI 1° anno |  |  |  | 1 2026: 3.265%
ROE 1° anno |  |  |  | 1 2026: 3.23%
Tempo Ritorno Investimento (anni) |  |  |  | 1 2026: 31
VAN: valore dei flussi di cassa attesi attualizzati mediante un dato tasso di rendimento
TIR: tasso di ritorno effettivo generato da un investimento. In generale un progetto viene perseguito quando il TIR risulta essere maggiore del costo del capitale per quell'investimento
ROI: indice di redditività del capitale investito. Calcolato come rapporto tra risultato operativo e capitale investito netto.
ROE: è l'indicatore del grado di remunerazione del rischio affrontato dall'imprenditore e dai soci. Calcolato come rapporto tra utile netto e patrimonio netto
Note on B14: magni: tasso di attualizzazione. Nel nostro foglio di calcolo è al 12%

## Piano economico Grange Soubeira
Power (kWel) | 90 | kW
[6 empty] | Rata | 0 | €
[6 empty] | autocons. | 0
Degradation | 0% |  |  |  |  | risparmio | 0 | €/kWh
Inflation | 0.5%
Turn key + autorization (€) | 686575.9986 |  |  |  |  | Tariffa energia | 0.159 | €/kWh
Total Investment (€) | 686575.9986 | € |  |  |  | IRES | 24%
| 100% |  |  |  |  | IRAP | 3.9%
Equity (outflow) (€) | 686575.9986 |  | 30 | anni |  | IMU | 1.06%
Refinancing Base Euribor 3 months | 0.5% | www.euribor.it/
Spread | 2% |  |  |  |  | Manutenzione [euro/Kwel] | 0.015
Interest Rate | 2.5%
WACC | 5.5%
Duration (m) calcolo | 180 | mesi | 15 | anni
Duration | 180 | mesi
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Anni |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | TOTALE
Generazione Elettrica |  |  |  | kWh | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 132549.4011 | 3976482.0322
Previsione PUN |  |  | 0.1589 | €/kWh | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589
Ricavo da Tariffa Incentivante |  |  |  | € | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 631862.9949
Inflazione |  |  |  |  | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Fattore d'Inflazione |  |  |  |  | 1 | 1.005 | 1.01 | 1.0151 | 1.0202 | 1.0253 | 1.0304 | 1.0355 | 1.0407 | 1.0459 | 1.0511 | 1.0564 | 1.0617 | 1.067 | 1.0723 | 1.0777 | 1.0831 | 1.0885 | 1.0939 | 1.0994 | 1.1049 | 1.1104 | 1.116 | 1.1216 | 1.1272 | 1.1328 | 1.1385 | 1.1442 | 1.1499 | 1.1556
Ricavi totali (Erning) |  |  |  | € | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 21062.0998 | 631862.9949
Manutenzione |  | 1988.241 |  | € | 1988.241 | 1998.1822 | 2008.1731 | 2018.214 | 2028.3051 | 2038.4466 | 2048.6388 | 2058.882 | 2069.1764 | 2079.5223 | 2089.9199 | 2100.3695 | 2110.8714 | 2121.4257 | 2132.0329 | 2142.693 | 2153.4065 | 2164.1735 | 2174.9944 | 2185.8694 | 2196.7987 | 2207.7827 | 2218.8216 | 2229.9157 | 2241.0653 | 2252.2706 | 2263.532 | 2274.8496 | 2286.2239 | 2297.655 | 64180.453
Conduzione |  | 994.1205 |  | € | 994.1205 | 999.0911 | 1004.0866 | 1009.107 | 1014.1525 | 1019.2233 | 1024.3194 | 1029.441 | 1034.5882 | 1039.7612 | 1044.96 | 1050.1848 | 1055.4357 | 1060.7129 | 1066.0164 | 1071.3465 | 1076.7032 | 1082.0868 | 1087.4972 | 1092.9347 | 1098.3994 | 1103.8913 | 1109.4108 | 1114.9579 | 1120.5326 | 1126.1353 | 1131.766 | 1137.4248 | 1143.1119 | 1148.8275 | 32090.2265
O&M e assicurazione |  | 994.1205 |  | € | 994.1205 | 999.0911 | 1004.0866 | 1009.107 | 1014.1525 | 1019.2233 | 1024.3194 | 1029.441 | 1034.5882 | 1039.7612 | 1044.96 | 1050.1848 | 1055.4357 | 1060.7129 | 1066.0164 | 1071.3465 | 1076.7032 | 1082.0868 | 1087.4972 | 1092.9347 | 1098.3994 | 1103.8913 | 1109.4108 | 1114.9579 | 1120.5326 | 1126.1353 | 1131.766 | 1137.4248 | 1143.1119 | 1148.8275 | 32090.2265
Costi Totali |  |  |  | € | 3976.482 | 3996.3644 | 4016.3463 | 4036.428 | 4056.6101 | 4076.8932 | 4097.2777 | 4117.764 | 4138.3529 | 4159.0446 | 4179.8398 | 4200.739 | 4221.7427 | 4242.8515 | 4264.0657 | 4285.386 | 4306.813 | 4328.347 | 4349.9888 | 4371.7387 | 4393.5974 | 4415.5654 | 4437.6432 | 4459.8314 | 4482.1306 | 4504.5413 | 4527.064 | 4549.6993 | 4572.4478 | 4595.31 | 128360.9059
Flussi di Cassa Operativi (EBITDA - margine operativo lordo) |  |  |  | € | 17085.6178 | 17065.7354 | 17045.7536 | 17025.6718 | 17005.4897 | 16985.2066 | 16964.8222 | 16944.3358 | 16923.747 | 16903.0552 | 16882.26 | 16861.3608 | 16840.3571 | 16819.2484 | 16798.0341 | 16776.7138 | 16755.2869 | 16733.7528 | 16712.1111 | 16690.3611 | 16668.5024 | 16646.5344 | 16624.4566 | 16602.2684 | 16579.9692 | 16557.5586 | 16535.0359 | 16512.4006 | 16489.6521 | 16466.7898 | 503502.089
Rata (ipotesi) |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ammortamento |  |  |  | € | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 22885.8666 | 0
Profitti ante imposte (EBIT) |  |  |  | € | -5800.2488 | -5820.1312 | -5840.1131 | -5860.1948 | -5880.3769 | -5900.66 | -5921.0444 | -5941.5308 | -5962.1196 | -5982.8114 | -6003.6066 | -6024.5058 | -6045.5095 | -6066.6182 | -6087.8325 | -6109.1528 | -6130.5798 | -6152.1138 | -6173.7556 | -6195.5055 | -6217.3642 | -6239.3322 | -6261.41 | -6283.5982 | -6305.8974 | -6328.308 | -6350.8307 | -6373.4661 | -6396.2146 | -6419.0768 | -183073.9096
Ires (Imposta Redditi Societari) |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irap (Imposta Regionale Attività Produttive) |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMU |  |  | 236.5254 | € | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 236.5254 | 7095.7629
Net Cash Flow |  |  |  | -686575.9986 | 16849.0924 | 16829.21 | 16809.2281 | 16789.1464 | 16768.9643 | 16748.6812 | 16728.2967 | 16707.8104 | 16687.2215 | 16666.5298 | 16645.7346 | 16624.8354 | 16603.8317 | 16582.7229 | 16561.5087 | 16540.1884 | 16518.7614 | 16497.2274 | 16475.5856 | 16453.8357 | 16431.977 | 16410.009 | 16387.9312 | 16365.743 | 16343.4438 | 16321.0331 | 16298.5104 | 16275.8751 | 16253.1266 | 16230.2644 | -190169.6725
Cash Flow Cumulativo | -686575.9986 |  |  |  | -669726.9062 | -652897.6962 | -636088.4681 | -619299.3217 | -602530.3574 | -585781.6762 | -569053.3795 | -552345.5691 | -535658.3476 | -518991.8178 | -502346.0832 | -485721.2479 | -469117.4162 | -452534.6933 | -435973.1846 | -419432.9963 | -402914.2348 | -386417.0075 | -369941.4218 | -353487.5862 | -337055.6092 | -320645.6002 | -304257.669 | -287891.926 | -271548.4822 | -255227.4491 | -238928.9386 | -222653.0635 | -206399.9369 | -190169.6725
Cash flow cumulato (25 anni) |  |  |  | 1 2026: -190169.6725
ROI 1° anno |  |  |  | 1 2026: 2.489%
ROE 1° anno |  |  |  | 1 2026: 2.454%
Tempo Ritorno Investimento (anni) |  |  |  | 1 2026: 31
VAN: valore dei flussi di cassa attesi attualizzati mediante un dato tasso di rendimento
TIR: tasso di ritorno effettivo generato da un investimento. In generale un progetto viene perseguito quando il TIR risulta essere maggiore del costo del capitale per quell'investimento
ROI: indice di redditività del capitale investito. Calcolato come rapporto tra risultato operativo e capitale investito netto.
ROE: è l'indicatore del grado di remunerazione del rischio affrontato dall'imprenditore e dai soci. Calcolato come rapporto tra utile netto e patrimonio netto
Note on B14: magni: tasso di attualizzazione. Nel nostro foglio di calcolo è al 12%

## Piano economico Touron
Power (kWel) | 162 | kW
[6 empty] | Rata | 0 | €
[6 empty] | autocons. | 0
Degradation | 0% |  |  |  |  | risparmio | 0 | €/kWh
Inflation | 0.5%
Turn key + autorization (€) | 1250000 |  |  |  |  | Tariffa energia | 0.159 | €/kWh
Total Investment (€) | 1250000 | € |  |  |  | IRES | 24%
| 100% |  |  |  |  | IRAP | 3.9%
Equity (outflow) (€) | 1250000 |  | 30 | anni |  | IMU | 1.06%
Refinancing Base Euribor 3 months | 0.5% | www.euribor.it/
Spread | 2% |  |  |  |  | Manutenzione [euro/Kwel] | 0.015
Interest Rate | 2.5%
WACC | 5.5%
Duration (m) calcolo | 180 | mesi | 15 | anni
Duration | 180 | mesi
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Anni |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | TOTALE
Generazione Elettrica |  |  |  | kWh | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 1137000 | 34110000
Previsione PUN |  |  | 0.1589 | €/kWh | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589
Ricavo da Tariffa Incentivante |  |  |  | € | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 5420079
Inflazione |  |  |  |  | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Fattore d'Inflazione |  |  |  |  | 1 | 1.005 | 1.01 | 1.0151 | 1.0202 | 1.0253 | 1.0304 | 1.0355 | 1.0407 | 1.0459 | 1.0511 | 1.0564 | 1.0617 | 1.067 | 1.0723 | 1.0777 | 1.0831 | 1.0885 | 1.0939 | 1.0994 | 1.1049 | 1.1104 | 1.116 | 1.1216 | 1.1272 | 1.1328 | 1.1385 | 1.1442 | 1.1499 | 1.1556
Ricavi totali (Erning) |  |  |  | € | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 180669.3 | 5420079
Manutenzione |  | 17055 |  | € | 17055 | 17140.275 | 17225.9764 | 17312.1063 | 17398.6668 | 17485.6601 | 17573.0884 | 17660.9539 | 17749.2586 | 17838.0049 | 17927.195 | 18016.8309 | 18106.9151 | 18197.4497 | 18288.4369 | 18379.8791 | 18471.7785 | 18564.1374 | 18656.9581 | 18750.2429 | 18843.9941 | 18938.214 | 19032.9051 | 19128.0696 | 19223.71 | 19319.8285 | 19416.4277 | 19513.5098 | 19611.0774 | 19709.1328 | 550535.6828
Conduzione |  | 8527.5 |  | € | 8527.5 | 8570.1375 | 8612.9882 | 8656.0531 | 8699.3334 | 8742.8301 | 8786.5442 | 8830.4769 | 8874.6293 | 8919.0025 | 8963.5975 | 9008.4155 | 9053.4575 | 9098.7248 | 9144.2185 | 9189.9395 | 9235.8892 | 9282.0687 | 9328.479 | 9375.1214 | 9421.997 | 9469.107 | 9516.4526 | 9564.0348 | 9611.855 | 9659.9143 | 9708.2138 | 9756.7549 | 9805.5387 | 9854.5664 | 275267.8414
O&M e assicurazione |  | 8527.5 |  | € | 8527.5 | 8570.1375 | 8612.9882 | 8656.0531 | 8699.3334 | 8742.8301 | 8786.5442 | 8830.4769 | 8874.6293 | 8919.0025 | 8963.5975 | 9008.4155 | 9053.4575 | 9098.7248 | 9144.2185 | 9189.9395 | 9235.8892 | 9282.0687 | 9328.479 | 9375.1214 | 9421.997 | 9469.107 | 9516.4526 | 9564.0348 | 9611.855 | 9659.9143 | 9708.2138 | 9756.7549 | 9805.5387 | 9854.5664 | 275267.8414
Costi Totali |  |  |  | € | 34110 | 34280.55 | 34451.9527 | 34624.2125 | 34797.3336 | 34971.3202 | 35146.1768 | 35321.9077 | 35498.5173 | 35676.0099 | 35854.3899 | 36033.6619 | 36213.8302 | 36394.8993 | 36576.8738 | 36759.7582 | 36943.557 | 37128.2748 | 37313.9161 | 37500.4857 | 37687.9881 | 37876.4281 | 38065.8102 | 38256.1393 | 38447.42 | 38639.6571 | 38832.8554 | 39027.0196 | 39222.1547 | 39418.2655 | 1101071.3655
Flussi di Cassa Operativi (EBITDA - margine operativo lordo) |  |  |  | € | 146559.3 | 146388.75 | 146217.3473 | 146045.0875 | 145871.9664 | 145697.9798 | 145523.1232 | 145347.3923 | 145170.7827 | 144993.2901 | 144814.9101 | 144635.6381 | 144455.4698 | 144274.4007 | 144092.4262 | 143909.5418 | 143725.743 | 143541.0252 | 143355.3839 | 143168.8143 | 142981.3119 | 142792.8719 | 142603.4898 | 142413.1607 | 142221.88 | 142029.6429 | 141836.4446 | 141642.2804 | 141447.1453 | 141251.0345 | 4319007.6345
Rata (ipotesi) |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ammortamento |  |  |  | € | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 0
Profitti ante imposte (EBIT) |  |  |  | € | 104892.6333 | 104722.0833 | 104550.6806 | 104378.4208 | 104205.2998 | 104031.3131 | 103856.4565 | 103680.7256 | 103504.1161 | 103326.6235 | 103148.2434 | 102968.9715 | 102788.8032 | 102607.734 | 102425.7595 | 102242.8752 | 102059.0764 | 101874.3586 | 101688.7172 | 101502.1476 | 101314.6452 | 101126.2053 | 100936.8231 | 100746.4941 | 100555.2134 | 100362.9763 | 100169.778 | 99975.6137 | 99780.4786 | 99584.3678 | 3069007.6345
Ires (Imposta Redditi Societari) |  |  |  | € | 25174.232 | 25133.3 | 25092.1633 | 25050.821 | 25009.2719 | 24967.5151 | 24925.5496 | 24883.3741 | 24840.9879 | 24798.3896 | 24755.5784 | 24712.5532 | 24669.3128 | 24625.8562 | 24582.1823 | 24538.29 | 24494.1783 | 24449.8461 | 24405.2921 | 24360.5154 | 24315.5148 | 24270.2893 | 24224.8375 | 24179.1586 | 24133.2512 | 24087.1143 | 24040.7467 | 23994.1473 | 23947.3149 | 23900.2483 | 736561.8323
Irap (Imposta Regionale Attività Produttive) |  |  |  | € | 4090.8127 | 4084.1613 | 4077.4765 | 4070.7584 | 4064.0067 | 4057.2212 | 4050.4018 | 4043.5483 | 4036.6605 | 4029.7383 | 4022.7815 | 4015.7899 | 4008.7633 | 4001.7016 | 3994.6046 | 3987.4721 | 3980.304 | 3973.1 | 3965.86 | 3958.5838 | 3951.2712 | 3943.922 | 3936.5361 | 3929.1133 | 3921.6533 | 3914.1561 | 3906.6213 | 3899.0489 | 3891.4387 | 3883.7903 | 119691.2977
IMU |  |  | 430.625 | € | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 430.625 | 12918.75
Net Cash Flow |  |  |  | -1250000 | 116863.6303 | 116740.6638 | 116617.0824 | 116492.8831 | 116368.0628 | 116242.6184 | 116116.5468 | 115989.8448 | 115862.5093 | 115734.5372 | 115605.9252 | 115476.6701 | 115346.7688 | 115216.2179 | 115085.0143 | 114953.1547 | 114820.6357 | 114687.4542 | 114553.6068 | 114419.0901 | 114283.9009 | 114148.0357 | 114011.4911 | 113874.2639 | 113736.3505 | 113597.7476 | 113458.4516 | 113318.4591 | 113177.7667 | 113036.3709 | 2199835.7545
Cash Flow Cumulativo | -1250000 |  |  |  | -1133136.3697 | -1016395.7059 | -899778.6236 | -783285.7405 | -666917.6777 | -550675.0593 | -434558.5125 | -318568.6677 | -202706.1583 | -86971.6211 | 28634.304 | 144110.9741 | 259457.7429 | 374673.9608 | 489758.9751 | 604712.1297 | 719532.7654 | 834220.2196 | 948773.8264 | 1063192.9165 | 1177476.8174 | 1291624.853 | 1405636.3442 | 1519510.6081 | 1633246.9586 | 1746844.7061 | 1860303.1577 | 1973621.6168 | 2086799.3836 | 2199835.7545
Cash flow cumulato (25 anni) |  |  |  | 1 2026: 2199835.7545
ROI 1° anno |  |  |  | 1 2026: 11.72%
ROE 1° anno |  |  |  | 1 2026: 9.349%
Tempo Ritorno Investimento (anni) |  |  |  | 1 2026: 11
VAN: valore dei flussi di cassa attesi attualizzati mediante un dato tasso di rendimento
TIR: tasso di ritorno effettivo generato da un investimento. In generale un progetto viene perseguito quando il TIR risulta essere maggiore del costo del capitale per quell'investimento
ROI: indice di redditività del capitale investito. Calcolato come rapporto tra risultato operativo e capitale investito netto.
ROE: è l'indicatore del grado di remunerazione del rischio affrontato dall'imprenditore e dai soci. Calcolato come rapporto tra utile netto e patrimonio netto
Note on B14: magni: tasso di attualizzazione. Nel nostro foglio di calcolo è al 12%

## Piano economico Mollieres
Power (kWel) | 79 | kW
[6 empty] | Rata | 0 | €
[6 empty] | autocons. | 0
Degradation | 0% |  |  |  |  | risparmio | 0 | €/kWh
Inflation | 0.5%
Turn key + autorization (€) | 570000 |  |  |  |  | Tariffa energia | 0.159 | €/kWh
Total Investment (€) | 570000 | € |  |  |  | IRES | 24%
| 100% |  |  |  |  | IRAP | 3.9%
Equity (outflow) (€) | 570000 |  | 30 | anni |  | IMU | 1.06%
Refinancing Base Euribor 3 months | 0.5% | www.euribor.it/
Spread | 2% |  |  |  |  | Manutenzione [euro/Kwel] | 0.015
Interest Rate | 2.5%
WACC | 5.5%
Duration (m) calcolo | 180 | mesi | 15 | anni
Duration | 180 | mesi
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Anni |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | TOTALE
Generazione Elettrica |  |  |  | kWh | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 5520000
Previsione PUN |  |  | 0.1589 | €/kWh | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589
Ricavo da Tariffa Incentivante |  |  |  | € | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 877128
Inflazione |  |  |  |  | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Fattore d'Inflazione |  |  |  |  | 1 | 1.005 | 1.01 | 1.0151 | 1.0202 | 1.0253 | 1.0304 | 1.0355 | 1.0407 | 1.0459 | 1.0511 | 1.0564 | 1.0617 | 1.067 | 1.0723 | 1.0777 | 1.0831 | 1.0885 | 1.0939 | 1.0994 | 1.1049 | 1.1104 | 1.116 | 1.1216 | 1.1272 | 1.1328 | 1.1385 | 1.1442 | 1.1499 | 1.1556
Ricavi totali (Erning) |  |  |  | € | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 29237.6 | 877128
Manutenzione |  | 2760 |  | € | 2760 | 2773.8 | 2787.669 | 2801.6073 | 2815.6154 | 2829.6935 | 2843.8419 | 2858.0611 | 2872.3514 | 2886.7132 | 2901.1468 | 2915.6525 | 2930.2308 | 2944.8819 | 2959.6063 | 2974.4044 | 2989.2764 | 3004.2228 | 3019.2439 | 3034.3401 | 3049.5118 | 3064.7594 | 3080.0831 | 3095.4836 | 3110.961 | 3126.5158 | 3142.1484 | 3157.8591 | 3173.6484 | 3189.5166 | 89092.8458
Conduzione |  | 1380 |  | € | 1380 | 1386.9 | 1393.8345 | 1400.8037 | 1407.8077 | 1414.8467 | 1421.921 | 1429.0306 | 1436.1757 | 1443.3566 | 1450.5734 | 1457.8262 | 1465.1154 | 1472.441 | 1479.8032 | 1487.2022 | 1494.6382 | 1502.1114 | 1509.6219 | 1517.17 | 1524.7559 | 1532.3797 | 1540.0416 | 1547.7418 | 1555.4805 | 1563.2579 | 1571.0742 | 1578.9296 | 1586.8242 | 1594.7583 | 44546.4229
O&M e assicurazione |  | 1380 |  | € | 1380 | 1386.9 | 1393.8345 | 1400.8037 | 1407.8077 | 1414.8467 | 1421.921 | 1429.0306 | 1436.1757 | 1443.3566 | 1450.5734 | 1457.8262 | 1465.1154 | 1472.441 | 1479.8032 | 1487.2022 | 1494.6382 | 1502.1114 | 1509.6219 | 1517.17 | 1524.7559 | 1532.3797 | 1540.0416 | 1547.7418 | 1555.4805 | 1563.2579 | 1571.0742 | 1578.9296 | 1586.8242 | 1594.7583 | 44546.4229
Costi Totali |  |  |  | € | 5520 | 5547.6 | 5575.338 | 5603.2147 | 5631.2308 | 5659.3869 | 5687.6839 | 5716.1223 | 5744.7029 | 5773.4264 | 5802.2935 | 5831.305 | 5860.4615 | 5889.7638 | 5919.2126 | 5948.8087 | 5978.5528 | 6008.4455 | 6038.4877 | 6068.6802 | 6099.0236 | 6129.5187 | 6160.1663 | 6190.9671 | 6221.922 | 6253.0316 | 6284.2967 | 6315.7182 | 6347.2968 | 6379.0333 | 178185.6915
Flussi di Cassa Operativi (EBITDA - margine operativo lordo) |  |  |  | € | 23717.6 | 23690 | 23662.262 | 23634.3853 | 23606.3692 | 23578.2131 | 23549.9161 | 23521.4777 | 23492.8971 | 23464.1736 | 23435.3065 | 23406.295 | 23377.1385 | 23347.8362 | 23318.3874 | 23288.7913 | 23259.0472 | 23229.1545 | 23199.1123 | 23168.9198 | 23138.5764 | 23108.0813 | 23077.4337 | 23046.6329 | 23015.678 | 22984.5684 | 22953.3033 | 22921.8818 | 22890.3032 | 22858.5667 | 698942.3085
Rata (ipotesi) |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ammortamento |  |  |  | € | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0
Profitti ante imposte (EBIT) |  |  |  | € | 4717.6 | 4690 | 4662.262 | 4634.3853 | 4606.3692 | 4578.2131 | 4549.9161 | 4521.4777 | 4492.8971 | 4464.1736 | 4435.3065 | 4406.295 | 4377.1385 | 4347.8362 | 4318.3874 | 4288.7913 | 4259.0472 | 4229.1545 | 4199.1123 | 4168.9198 | 4138.5764 | 4108.0813 | 4077.4337 | 4046.6329 | 4015.678 | 3984.5684 | 3953.3033 | 3921.8818 | 3890.3032 | 3858.5667 | 128942.3085
Ires (Imposta Redditi Societari) |  |  |  | € | 1132.224 | 1125.6 | 1118.9429 | 1112.2525 | 1105.5286 | 1098.7711 | 1091.9799 | 1085.1547 | 1078.2953 | 1071.4017 | 1064.4736 | 1057.5108 | 1050.5132 | 1043.4807 | 1036.413 | 1029.3099 | 1022.1713 | 1014.9971 | 1007.7869 | 1000.5408 | 993.2583 | 985.9395 | 978.5841 | 971.1919 | 963.7627 | 956.2964 | 948.7928 | 941.2516 | 933.6728 | 926.056 | 30946.154
Irap (Imposta Regionale Attività Produttive) |  |  |  | € | 183.9864 | 182.91 | 181.8282 | 180.741 | 179.6484 | 178.5503 | 177.4467 | 176.3376 | 175.223 | 174.1028 | 172.977 | 171.8455 | 170.7084 | 169.5656 | 168.4171 | 167.2629 | 166.1028 | 164.937 | 163.7654 | 162.5879 | 161.4045 | 160.2152 | 159.0199 | 157.8187 | 156.6114 | 155.3982 | 154.1788 | 152.9534 | 151.7218 | 150.4841 | 5028.75
IMU |  |  | 196.365 | € | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 196.365 | 5890.95
Net Cash Flow |  |  |  | -570000 | 22205.0246 | 22185.125 | 22165.1259 | 22145.0268 | 22124.8272 | 22104.5266 | 22084.1245 | 22063.6204 | 22043.0138 | 22022.3042 | 22001.491 | 21980.5737 | 21959.5518 | 21938.4249 | 21917.1923 | 21895.8535 | 21874.4081 | 21852.8554 | 21831.1949 | 21809.4262 | 21787.5486 | 21765.5616 | 21743.4647 | 21721.2573 | 21698.9389 | 21676.5088 | 21653.9667 | 21631.3118 | 21608.5436 | 21585.6616 | 87076.4544
Cash Flow Cumulativo | -570000 |  |  |  | -547794.9754 | -525609.8504 | -503444.7245 | -481299.6977 | -459174.8705 | -437070.3438 | -414986.2193 | -392922.5989 | -370879.585 | -348857.2809 | -326855.7899 | -304875.2162 | -282915.6644 | -260977.2395 | -239060.0472 | -217164.1937 | -195289.7856 | -173436.9302 | -151605.7353 | -129796.3091 | -108008.7605 | -86243.1989 | -64499.7342 | -42778.4769 | -21079.538 | 596.9708 | 22250.9375 | 43882.2492 | 65490.7928 | 87076.4544
Cash flow cumulato (25 anni) |  |  |  | 1 2026: 87076.4544
ROI 1° anno |  |  |  | 1 2026: 4.161%
ROE 1° anno |  |  |  | 1 2026: 3.896%
Tempo Ritorno Investimento (anni) |  |  |  | 1 2026: 26
VAN: valore dei flussi di cassa attesi attualizzati mediante un dato tasso di rendimento
TIR: tasso di ritorno effettivo generato da un investimento. In generale un progetto viene perseguito quando il TIR risulta essere maggiore del costo del capitale per quell'investimento
ROI: indice di redditività del capitale investito. Calcolato come rapporto tra risultato operativo e capitale investito netto.
ROE: è l'indicatore del grado di remunerazione del rischio affrontato dall'imprenditore e dai soci. Calcolato come rapporto tra utile netto e patrimonio netto
Note on B14: magni: tasso di attualizzazione. Nel nostro foglio di calcolo è al 12%

## Piano economico Combascura
Power (kWel) | 84 | kW
[6 empty] | Rata | 0 | €
[6 empty] | autocons. | 0
Degradation | 0% |  |  |  |  | risparmio | 0 | €/kWh
Inflation | 0.5%
Turn key + autorization (€) | 650000 |  |  |  |  | Tariffa energia | 0.159 | €/kWh
Total Investment (€) | 650000 | € |  |  |  | IRES | 24%
| 100% |  |  |  |  | IRAP | 3.9%
Equity (outflow) (€) | 650000 |  | 30 | anni |  | IMU | 1.06%
Refinancing Base Euribor 3 months | 0.5% | www.euribor.it/
Spread | 2% |  |  |  |  | Manutenzione [euro/Kwel] | 0.015
Interest Rate | 2.5%
WACC | 5.5%
Duration (m) calcolo | 180 | mesi | 15 | anni
Duration | 180 | mesi
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Anni |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | TOTALE
Generazione Elettrica |  |  |  | kWh | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 8550000
Previsione PUN |  |  | 0.1589 | €/kWh | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589
Ricavo da Tariffa Incentivante |  |  |  | € | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 1358595
Inflazione |  |  |  |  | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Fattore d'Inflazione |  |  |  |  | 1 | 1.005 | 1.01 | 1.0151 | 1.0202 | 1.0253 | 1.0304 | 1.0355 | 1.0407 | 1.0459 | 1.0511 | 1.0564 | 1.0617 | 1.067 | 1.0723 | 1.0777 | 1.0831 | 1.0885 | 1.0939 | 1.0994 | 1.1049 | 1.1104 | 1.116 | 1.1216 | 1.1272 | 1.1328 | 1.1385 | 1.1442 | 1.1499 | 1.1556
Ricavi totali (Erning) |  |  |  | € | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 45286.5 | 1358595
Manutenzione |  | 4275 |  | € | 4275 | 4296.375 | 4317.8569 | 4339.4462 | 4361.1434 | 4382.9491 | 4404.8639 | 4426.8882 | 4449.0226 | 4471.2677 | 4493.6241 | 4516.0922 | 4538.6726 | 4561.366 | 4584.1728 | 4607.0937 | 4630.1292 | 4653.2798 | 4676.5462 | 4699.9289 | 4723.4286 | 4747.0457 | 4770.781 | 4794.6349 | 4818.608 | 4842.7011 | 4866.9146 | 4891.2492 | 4915.7054 | 4940.2839 | 137997.0709
Conduzione |  | 2137.5 |  | € | 2137.5 | 2148.1875 | 2158.9284 | 2169.7231 | 2180.5717 | 2191.4746 | 2202.4319 | 2213.4441 | 2224.5113 | 2235.6339 | 2246.812 | 2258.0461 | 2269.3363 | 2280.683 | 2292.0864 | 2303.5469 | 2315.0646 | 2326.6399 | 2338.2731 | 2349.9645 | 2361.7143 | 2373.5229 | 2385.3905 | 2397.3174 | 2409.304 | 2421.3505 | 2433.4573 | 2445.6246 | 2457.8527 | 2470.142 | 68998.5354
O&M e assicurazione |  | 2137.5 |  | € | 2137.5 | 2148.1875 | 2158.9284 | 2169.7231 | 2180.5717 | 2191.4746 | 2202.4319 | 2213.4441 | 2224.5113 | 2235.6339 | 2246.812 | 2258.0461 | 2269.3363 | 2280.683 | 2292.0864 | 2303.5469 | 2315.0646 | 2326.6399 | 2338.2731 | 2349.9645 | 2361.7143 | 2373.5229 | 2385.3905 | 2397.3174 | 2409.304 | 2421.3505 | 2433.4573 | 2445.6246 | 2457.8527 | 2470.142 | 68998.5354
Costi Totali |  |  |  | € | 8550 | 8592.75 | 8635.7137 | 8678.8923 | 8722.2868 | 8765.8982 | 8809.7277 | 8853.7763 | 8898.0452 | 8942.5355 | 8987.2481 | 9032.1844 | 9077.3453 | 9122.732 | 9168.3457 | 9214.1874 | 9260.2583 | 9306.5596 | 9353.0924 | 9399.8579 | 9446.8572 | 9494.0915 | 9541.5619 | 9589.2697 | 9637.2161 | 9685.4022 | 9733.8292 | 9782.4983 | 9831.4108 | 9880.5679 | 275994.1418
Flussi di Cassa Operativi (EBITDA - margine operativo lordo) |  |  |  | € | 36736.5 | 36693.75 | 36650.7863 | 36607.6077 | 36564.2132 | 36520.6018 | 36476.7723 | 36432.7237 | 36388.4548 | 36343.9645 | 36299.2519 | 36254.3156 | 36209.1547 | 36163.768 | 36118.1543 | 36072.3126 | 36026.2417 | 35979.9404 | 35933.4076 | 35886.6421 | 35839.6428 | 35792.4085 | 35744.9381 | 35697.2303 | 35649.2839 | 35601.0978 | 35552.6708 | 35504.0017 | 35455.0892 | 35405.9321 | 1082600.8582
Rata (ipotesi) |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ammortamento |  |  |  | € | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 0
Profitti ante imposte (EBIT) |  |  |  | € | 15069.8333 | 15027.0833 | 14984.1196 | 14940.941 | 14897.5466 | 14853.9351 | 14810.1056 | 14766.057 | 14721.7881 | 14677.2979 | 14632.5852 | 14587.649 | 14542.488 | 14497.1013 | 14451.4877 | 14405.6459 | 14359.575 | 14313.2737 | 14266.7409 | 14219.9754 | 14172.9761 | 14125.7419 | 14078.2714 | 14030.5636 | 13982.6172 | 13934.4312 | 13886.0042 | 13837.335 | 13788.4225 | 13739.2655 | 432600.8582
Ires (Imposta Redditi Societari) |  |  |  | € | 3616.76 | 3606.5 | 3596.1887 | 3585.8258 | 3575.4112 | 3564.9444 | 3554.4254 | 3543.8537 | 3533.2291 | 3522.5515 | 3511.8204 | 3501.0358 | 3490.1971 | 3479.3043 | 3468.357 | 3457.355 | 3446.298 | 3435.1857 | 3424.0178 | 3412.7941 | 3401.5143 | 3390.178 | 3378.7851 | 3367.3353 | 3355.8281 | 3344.2635 | 3332.641 | 3320.9604 | 3309.2214 | 3297.4237 | 103824.206
Irap (Imposta Regionale Attività Produttive) |  |  |  | € | 587.7235 | 586.0563 | 584.3807 | 582.6967 | 581.0043 | 579.3035 | 577.5941 | 575.8762 | 574.1497 | 572.4146 | 570.6708 | 568.9183 | 567.157 | 565.387 | 563.608 | 561.8202 | 560.0234 | 558.2177 | 556.4029 | 554.579 | 552.7461 | 550.9039 | 549.0526 | 547.192 | 545.3221 | 543.4428 | 541.5542 | 539.6561 | 537.7485 | 535.8314 | 16871.4335
IMU |  |  | 223.925 | € | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 223.925 | 6717.75
Net Cash Flow |  |  |  | -650000 | 32308.0915 | 32277.2688 | 32246.2919 | 32215.1601 | 32183.8727 | 32152.4289 | 32120.8278 | 32089.0688 | 32057.1509 | 32025.0734 | 31992.8356 | 31960.4366 | 31927.8755 | 31895.1517 | 31862.2643 | 31829.2124 | 31795.9952 | 31762.612 | 31729.0619 | 31695.344 | 31661.4575 | 31627.4015 | 31593.1753 | 31558.778 | 31524.2087 | 31489.4665 | 31454.5507 | 31419.4602 | 31384.1943 | 31348.7521 | 305187.4688
Cash Flow Cumulativo | -650000 |  |  |  | -617691.9085 | -585414.6397 | -553168.3479 | -520953.1877 | -488769.315 | -456616.8861 | -424496.0583 | -392406.9895 | -360349.8386 | -328324.7652 | -296331.9296 | -264371.493 | -232443.6175 | -200548.4658 | -168686.2015 | -136856.9891 | -105060.9939 | -73298.3819 | -41569.32 | -9873.9761 | 21787.4814 | 53414.8829 | 85008.0583 | 116566.8363 | 148091.045 | 179580.5116 | 211035.0622 | 242454.5224 | 273838.7167 | 305187.4688
Cash flow cumulato (25 anni) |  |  |  | 1 2026: 305187.4688
ROI 1° anno |  |  |  | 1 2026: 5.652%
ROE 1° anno |  |  |  | 1 2026: 4.97%
Tempo Ritorno Investimento (anni) |  |  |  | 1 2026: 21
VAN: valore dei flussi di cassa attesi attualizzati mediante un dato tasso di rendimento
TIR: tasso di ritorno effettivo generato da un investimento. In generale un progetto viene perseguito quando il TIR risulta essere maggiore del costo del capitale per quell'investimento
ROI: indice di redditività del capitale investito. Calcolato come rapporto tra risultato operativo e capitale investito netto.
ROE: è l'indicatore del grado di remunerazione del rischio affrontato dall'imprenditore e dai soci. Calcolato come rapporto tra utile netto e patrimonio netto
Note on B14: magni: tasso di attualizzazione. Nel nostro foglio di calcolo è al 12%

## Prezzi minimi garantiti
Prezzi minimi garantiti per l'anno 2022
Fonte | Quantità di energia elettrica ritirata su base annua | Prezzo minimo garantito [€/MWh]
Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi a eccezione degli oli vegetali puri tracciabili ex regolamento europeo CE n. 73/09 | fino a 2.000.000 kWh | 96.3
Gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi a eccezione degli oli vegetali puri tracciabili ex regolamento europeo CE n. 73/09 | fino a 1.500.000 kWh | 51.1
Eolica | fino a 1.500.000 kWh | 51.1
Solare fotovoltaica | fino a 1.500.000 kWh | 40.7
Geotermica | fino a 1.500.000 kWh | 53.4
Idrica | fino a 250.000 kWh | 158.9
| oltre 250.000 kWh e fino a 500.000 kWh | 109
| oltre 500.000 kWh e fino a 1.000.000 kWh | 68.5
| oltre 1.000.000 kWh e fino a 1.500.000 kWh | 59.2
Fonti rinnovabili diverse dalle fonti sopra elencate | fino a 1.500.000 kWh | 40.7